绵阳三水源供水股份有限公司
取水泵站电动蝶阀采购安装询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过比价方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比价。
    二、比价项目概况（表一）：
	采购人
	绵阳三水源供水股份有限公司

	采购代理人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳三水源供水股份有限公司取水泵站电动蝶阀采购安装项目

	到货地点
	绵阳市涪城区长虹大道北段216号

	项目范围
内容
	1、采购并安装1台电动蝶阀；
2、项目内容：本项目为交钥匙工程，项目范围包含但不限于设备供货（含法兰螺栓、备品备件、配套工具等）、运输装卸、设备安装（含阀门连接管道改管制作安装）、设备调试等设备安装调试验收合格交付采购人使用所含相关一切工作，并免费提供培训服务（使用指导、维护检修）、质保服务。

	工期
	接到采购人供货通知之日起20个日历天内设备安装调试验收合格。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物
	采购物
	品牌/生产制造商
	类型型号规格
	数量
	安装位置

	电动蝶阀
	根据采购人的设备使用管理需要，采购福建兴达、天津卡尔斯、天津塘沽津滨品牌产品
	口径DN100，压力等级1.6MPa，
防水等级IP67，开关型电动头，具体要求详附件1《技术标准和要求》，设备为含电动执行机构的整套电动蝶阀
	2台
	取水泵站

	备注：1、设备为拟投品牌全新原厂正品；
2、设备为含电动执行机构的整套电动蝶阀，提供全套出厂配件包括电动蝶阀设备、法兰螺栓螺母、随机备品备件、专用工具等有效和安全安装、运行所必需的配件。


三、采购控制价及报价要求
本项目控制价（最高限价）：¥20000.00元，大写：人民币贰万元整；
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效申请文件处理。
四、资格要求
1、一般要求：
在中国境内注册并具有独立企业法人资格；具有独立承担民事责任的能力；
2、资格要求：
①报价人需提供《营业执照》副本（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）
②报价人类似业绩要求：近三年（2018年1月1日至今）完成不少于1个类似业绩。（类似业绩是指：报价人作为合同主体签订的拟投品牌电动阀门类产品供货合同）；
③近三年（2018年1月1日至今），未因所供货物质量或服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
3、本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
六、报价文件投交截止时间及投交地点:
1、报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）；
①加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种；
②采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
2、报价文件投交截止时间：2020年12月 11 日下午14：30时前。
3、报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱1211715162@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
①若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系解密文件的，逾期采购人将不予解密不予接受，由文件单位自行承担责任及损失。
②报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不予接受。
七、比价结果确定。
1.比价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门（人员）评审。
2.比价时间（解密时间）：2020年12月 11 日下午14：30时开始至2020年12月 11 日下午15：00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，比价时需电话告知报价文件解密密码。
①参与本项目的报价人可自愿参与比价现场监督，但需携带并提交 介绍信、身份证复印件，身份证原件（查验），未提交资料则不能参与监督。
3.报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
4.定标方式：
报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
①采购人对报价文件进行审查，同时符合满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》视为通过，三项中任一项不满足视为不通过报价不予接受，采购人对各单位报价由低到高进行排序（排名），选取报价最低排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人最低报价相同，无法确定最低价的报价人，采购人有权要求相同最低价的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的最低报价人；
②比价结果经采购人内部程序审批通过，候选供应商被确定为正式供应商。
八、公告发布媒介:
本询价公告及附件发布于绵阳市政府采购网（http://caigou.my.gov.cn/）；
报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：白工
联系电话：0816-2242821
                            2020年12月 8 日
附件1
《技术标准和要求》
法兰式软密封蝶阀技术说明
1、 用途及结构简述
法兰式软密封蝶阀适用于温度≤80℃，公称压力≤2.5MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
结构简述：
· 具有双向密封性能，特别适用于介质既具有正向流动要求，又具有反向流动要求的工况；
· 采用双偏心密封结构，关闭时具有越关越紧的功能，密封性能可靠。
· 阀杆采用半轴结构，蝶板采用珩架结构，强度高，流通面积大、流阻小；
· 更换阀体材质，密封圈位于蝶板上，更换密封圈材料，可适用不同介质；
· 蜗轮传动装置为全封闭型，可长期浸泡水中使用、且运转灵活。
· 电动装置选用引进型一体化产品，可就地或远程控制，控制安全、可靠。
2、特点
1）设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。
2）操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3）可以任何位置安装、维修方便。
4）密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5）密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。
3、产品样图
4、技术参数
	公称通径
	DN100
	安装方式
	立式或卧式安装

	公称压力
	PN0.25～PN2.5MPa
	运行方式
	连续工作制

	试验
压力
	强度
	1.5PNMPa
	工作参数
	开阀、关阀时间 按要求

	
	密封(水压)
	1.1PN MPa
	
	

	
	密封(气压)
	/
	
	

	强度水压试验时间
	按GB/T13927
	工作介质
	水、油品、气体

	适用温度
	—29~80℃
	流阻系数
	≤0.14


5、主要零件材料
	序 号
	名  称
	材  料

	1
	阀  体
	球墨铸铁 QT450-10

	2
	蝶  板
	球墨铸铁 QT450-10

	3
	阀  座
	焊铜或焊不锈钢

	4
	密 封 圈
	EPDM/不锈钢（2Cr13）

	5
	压  板
	球墨铸铁 QT450-10

	6
	阀  杆
	2Cr13

	7
	O 型 圈
	NBR

	8
	紧固螺母
	SUS304/35#

	9
	阀杆轴承
	HDB

	10
	销  钉
	2Cr13

	11
	涡轮箱
	球墨铸铁 QT450-10


7、产品执行标准
提供的产品，在设计、制造、压力试验、标志、供货等方面应满足或高于下列国家标准、行业规范的要求。
GB/T 12238—2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》                            
GB/T 12221—2005《金属阀门  结构长度》                                    
GB/T 12227—2005《通用阀门  球墨铸铁件技术条件》                
GB/T 13927—2008《工业阀门  压力试验》 
GB/T 12225—2005《通用阀门  铜合金铸铁件技术条件》                                        
GB/T 12220—1989《通用阀门  标志》                               
JB/T 7928—1999《通用阀门  供货要求》                          
GB/T 17219—2001《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》                                       
GB/T 1220—2007《不锈钢棒》                                      
HG/T3091-2000《橡胶密封件 给、排水管道及污水管道用接口密封圈 材料规范》  
GB/T 8923.1—2011《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》              
GB/T 6739—2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》




GB/T 9286—1998《色漆和清漆 漆膜的划格试验》





GB/T 17241.6—2008《整体铸铁法兰》                            
GB/T 17241.7—1998《铸铁管法兰  技术条件》
8、技术性能
8.1  阀体
  8.1.1  阀体材料采用球墨铸铁QT450—10，铸造工艺为树脂砂型，蝶阀铸件过流表面保证光滑，符合GB/T 12227-2005规定的技术条件。商标及材质牌号铸在阀体上。
  8.1.2 法兰与阀体铸为一体，法兰要符合GB/T 17241.6-2008的相关规定。
  8.1.3 阀体的最小壁厚符合GB/T12238的规定。
  8.1.4 阀体的结构长度按GB /T12221-2005《金属阀门  结构长度》标准的第13系列（短系列）数据。
8.2  蝶板
  8.2.1 蝶板材料采用球墨铸铁QT450—10，球化率不得低于三级。
  8.2.2 蝶板的设计应力能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的1.5倍最大允许工作压差的负荷。
8.3  阀杆
  8.3.1 阀杆小口径DN600以下为一根贯通整个蝶板的通轴结构，DN600及以上采用两半短轴。插入阀板中的长度不小于轴径1.5倍。
  8.3.2 阀杆的最小直径满足力矩及有关参数的要求。
  8.3.3 阀杆材料采用不锈钢2Cr13，符合GB1220规定的技术条件。
8.3.4加长杆增设位置：位于蜗轮蜗杆箱上端面。加长杆内传力轴采用不锈钢2 Cr13，其强度保证在传递最大扭矩时不发生任何变形。加长杆套筒采用Q235B，并内外喷涂环氧树脂粉末防腐。密封型式采用“O”形胶圈（材质为丁晴橡胶），确保传力轴不与外界介质接触。
清单所提供加长杆尺寸仅作参考，供货前，我司将与业主确认实际安装尺寸；否则，所供　货物尺寸与实际安装尺寸不符时，责任由我司承担。
8.4  阀杆与蝶板的连接
  8.4.1  阀杆与蝶板的连结采用锥销结构，零件具备可互换性，阀杆蝶板紧密装配无间隙，不松动。
  8.4.2  锥销外加防震螺母来加强固定，连接牢固可靠，保证蝶阀在开启和关闭操作时阀杆的足够强度。
  8.4.3  锥销材质为不锈钢2Cr13，能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求。
8.5  阀杆轴承
  8.5.1  阀杆轴承采用自润滑轴承，并对水和橡胶不产生有害影响。
  8.5.2  轴承与阀杆的连接，能保证轴承有良好的运转性能，在最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。
8.6 法兰蝶阀传动机构
  8.6.1  蝶阀的传动机构有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证蝶板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。传动机构外壳的材质与阀体一致。
  8.6.2  传动箱内各零件满足设计的加工精度和装配精度，保证蜗轮蜗杆的自锁功能。
  8.6.3  所有传动机构的受力部件能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。
  8.6.4  传动箱要求密封可靠。
  8.6.5  所有蝶阀都装配开启和关闭的限位装置。
  8.6.6  蝶阀的启闭方向要求顺时针为关阀，阀门启闭度有标示盘，标示盘能从地上观察到，标示盘的刻度应铸造在铸件上。
8.7  密封
  8.7.1  蝶板与阀体之间的密封
  8.7.1.1  蝶板与阀体之间的密封采用软密封。
  8.7.1.2  蝶板橡胶密封圈（阀座）的设计制造保证在蝶板关闭时，双向均能承压，保证两侧密封压力完全相同。
  8.7.1.3 蝶板橡胶密封圈（阀座）是单独硫化成型后，用球迷铸铁压圈（QT450-10）牢固的固定在蝶板上加工的燕尾槽中，可方便的更换密封圈。符合GB/T 21873要求。 
  8.7.2  阀杆的密封
轴封密封采用填料的密封方式或更可靠的轴密封方式，经久耐用，在不拆除阀体及操作机构的任何部件即可更换密封圈或加装填料。填料压盖为球墨铸铁材料。
  8.7.3  蝶阀的密封试验及强度试验符合GB/T 13927的规定。
  8.8.1  防腐前的阀体、蝶板采用喷砂除锈，达到GB/T 8923中规定的Sa2.5级表面处理等级。
8.8.2  除橡胶、铜及不锈钢外，阀体等铸件在完全除锈、除水及气体之后内外表面均以卫生级环氧树脂粉末涂敷（静电喷涂烧结法）
  8.8.3  将铸件加热后，进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化。  
8.8.4 涂层光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。
  8.8.5  内防腐铸件进行静电喷涂，保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕；内外表面涂层厚度不小于250μm。涂层硬度达到GB/T6739规定的铅笔硬度2H，涂层附着力达到GB/T9286规定的划格法1mm2不脱落。
  8.8.6涂料颜色：蓝色。
8.9.1、变速传动箱:传动箱体材质为球墨铸铁。变速传动箱防水要求：在水下三米不渗水，有现场检验措施。限位要求：限位装置在变速箱体内，限位装置的抗冲击力矩大于5倍启闭力矩。
8.10.1、操作机构:每台阀门都配有限位机构，机构一般采用手轮操作或井上钥匙操作。工作压力的启闭力矩控制蝶阀在240N.M左右。
8.10.2、阀启闭方向，一律顺时针为关闭（从上往下看）。所有阀门启闭操作端为方头向上，小头尺寸为32mm×32mm，大头尺寸为38mm×38mm，高度70mm，材质为球墨铸铁QT450—10。
9、铭牌要求
9.1 设备铭牌：铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：
9.2 阀门的型号及规格、工作压力
9.3 制造年月，出厂编号
9.4 制造厂家名称或厂标。
10.安装
由供应商负责安装调试。
11、操作和维护
在正常运行状态和符合压力、介质、温度的情况下，阀门连续的使用寿命不小于三年。
推荐品牌：福建兴达，天津卡尔斯，天津塘沽津滨
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价人的营业执照副本扫描件；
★②报价函（见附件3）；
★③报价人的类似业绩合同（提供近三年（2018年1月1日至今）完成不少于1个类似业绩。（类似业绩是指：报价人作为合同主体签订的拟投品牌电动阀门类产品供货合同）；
★④拟投设备技术响应资料（提供拟投设备的技术参数性能响应性资料，要求必需满足附件1《技术标准和要求》）。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳三水源供水股份有限公司取水泵站电动蝶阀采购安装项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）           ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：本项目为交钥匙工程，项目范围包含但不限于设备供货（含法兰螺栓、备品备件、配套工具等）、运输装卸、设备安装（含阀门连接管道改管制作安装）、设备调试等设备安装调试验收合格交付采购人使用所含相关一切工作，并免费提供培训服务（使用指导、维护检修）、质保服务。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、交付期（工期）：
（1）接到贵公司供货通知之日起       个日历天（不超过20个日历天）内设备安装调试验收合格。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期内完成标的物安装调试。
5、项目验收标准：依据国家行业现行相关规范标准、设备厂家技术标准及附件1《技术标准和要求》执行验收。
6、质保期：设备安装调试验收合格（设备试运行72小时满无质量问题、且能达到设备性能参数要求）之日起12个月（设备（含电动头）整体质保12个月）。质保期内，因产品质量缺陷而发生故障，供货方免费提供维修及零配件更换服务。
7、付款方式及条件：
（1）设备到货后经到货验收合格（检查设备外观、核对设备型号参数、检查设备出厂检验合格资料、清点设备配件备件等）、安装调试验收合格（设备试运行72小时满无质量问题、且能达到设备性能参数要求），采购人向承包人支付至合同价的95%；
（2）余款（合同价的5%）在设备质保期满后经验收合格无息结清。
（3）采购人收到承包人开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）设备到货验收不合格或设备调试验收不合格，采购人有权拒收货物，且有权就相应损失向供货人进行索赔；
（2）工期违约：设备安装调试验收合格时间每逾期1天，我司向采购人支付300元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
（3）售后服务响应违约：质保期内若设备出现质量问题需要提供产品售后服务，我司将在接到采购人售后服务通知后     小时内（要求不得超过12小时）派技术人员到现场解决。售后响应时间每逾期1小时，我司向采购人支付200元逾期违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从项目余款（合同价的5%）中扣除，售后服务联系人     及电话：      。
9、如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10．由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11.报价有效期：       个日历天（要求不少于30个日历天）
12.我司承诺：近三年（2018年1月1日至今），未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13.其他承诺：             （如果有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	采购物
	品牌/生产制造商
	类型型号规格
	数量
	控制价
（元）
	含税报价
（元）

	电动蝶阀
	根据采购人的设备使用管理需要，采购福建兴达、天津卡尔斯、天津塘沽津滨品牌产品
	口径DN100，压力等级1.6MPa，
防水等级IP67，开关型电动头，具体要求详附件1《技术标准和要求》，设备为含电动执行机构的整套电动蝶阀
	2台
	20000
	（需填写）

	备注：1、设备为拟投品牌全新原厂正品；
2、设备为含电动执行机构的整套电动蝶阀，提供全套出厂配件包括电动蝶阀设备、法兰螺栓螺母、随机备品备件、专用工具等有效和安全安装、运行所必需的配件。


2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1
1

