[image: image1.png]




绵阳市水务（集团）有限公司DN300超声波水表采购询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
    二、询价项目概况（表一）：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	DN300超声波水表采购

	项目实施地点
	采购人指定地点

	项目内容
	1、1台超声波水表及其配套辅材采购及指导安装、培训；
2、项目内容：设备及其配套辅材采购供货、提供设备质保、现场培训、安装指导服务、调试服务；
3、具体项目内容详见附件1《技术标准和要求》；

	工期及服务期限
	1、标的物采购：生产厂（供应商）在接到采购人供货（进场）通知之日起7个日历天内完成供货；
2、配套服务：生产厂（供应商）免费提供设备2年期的质保服务，服务期限为到货验收合格之日起2年，具体详见附件1《技术标准和要求》；

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物
	采购物
	品牌
	型号规格类型
	数量
	备注

	超声波水表
	迈拓、宁波水表厂、威海天罡
	DN300，1.0MPa
	1
	详见附件1《技术标准和要求》


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：¥13900.00元，大写：人民币壹万叁仟玖佰元整；
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效申请文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》；
   四、资格要求
（一）一般要求：
参与询价的报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。

（二）其他要求： 
1、2018年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；
2、2018年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的与本项目拟投产品同品牌超声波水表销售合同（用于四川省内市政公共供水行业））
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2021年 3 月 11 日 14:00 时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱931928175@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2021年 3 月 11 日 14:00时开始至2021年 3 月 11 日14:30 时截止，请各报价单位保持 邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。
1、按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价（报总价并报分项明细）。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：马工
联系电话：0816-2242821
                            2021年3月5日
附件1
《技术标准和要求》
1、测量原理：采用超声波时差原理，管体设计为通径，无机械转动部件，内部无运动磨损，极小的压力损失。
2、测量介质：自来水
3、采用四声道一体式（管段式），
4、管段长度：按普通水表规格尺寸设计，连接段管段材质为球墨铸铁
5、数据采集周期：在正常工作状态时为1次/秒；在水表检定时为4次/秒。
6、适用温度：环境温度-10℃～45℃（多功能液晶显示器-10℃～65℃）
7、准确度等级： 2级；
8、上、下游流场敏感度等级（直管段要求）：不高于U5、D3（前5后3）。
9、管段最高承压能力：1.0MPa
10、适用介质流体温度等级：T30；
11、流量范围：DN300(常用流量Q3：1600m3/h)，量程比100:1；
12、电磁兼容性等级：E2级；
13、接口输出： RS-485、可实现连接GPRS或NB-ioT无线数据远传终端，实现数据无线远传。
14、供电方式：电池供电（一节电池可连续工作6年以上），有低电量报警。
15、防护等级：IP68
16、仪表显示：LCD数字显示，可显示瞬时流量、正向累积流量、反向累积流量、累积流量、报警信号、累计有效运行时间、日期、时钟等。
17、LCD数字显示位数：不小于9位；
18、具有数据存储功能：存储2年单日用水量数据，及24个月度累积数据。
19、功耗电流：不高于20μA
20、ID号预留：8个数字编码，超声水表内部编码与外部编码一致。
21、测量管段模具铸造，保证无泄漏。
22、在四川境内有良好的销售业绩，尤其是供水行业，具有流量信号远传实时监控的业绩最佳。
23、符合中华人民共和国国家标准GB/T 778-2007 《封闭满管道中水流量的测量，饮用冷水水表和热水水表》标准。
24、出厂检定依据中华人民共和国国家计量检定规程《冷水水表》标准，并附水表检定证书。
25、无线采集终端要求：
1）无线数据采集终端与超声水表相连接，并通过RS485通讯采集超声水表的数据，并通过GPRS或NB-IOT网络将数据发送至软件平台。
2 ）无线采集终端采用内置锂电池供电，要求终端采用微功耗器件，定时上传模式，20分钟抄表一次， 12小时上传一次，电池工作寿命不低于6年。
3 ）无线采集终端具备较强抗屏蔽功能，可在所有水表井内正常通讯，满足现场不同工况要求。
4）具有485输入接口，能适应多种型号超声波表的数据采集，天线的线长度不低于1.5米。
5）防护等级IP68，远传终端须采用全密闭防水设计，用于野外长期被水浸泡情况下仍能正常工作。
6）无线采集终端具有历史数据补报或上报功能。终端与软件平台间的通信采用GPRS或NB-IOT 网络方式，并可以方便地对终端的参数进行设置。
7）远传模块的维护责任按质保期实施维护，且水表和远传模块可以实行单独供货、安装、服务、维护。
8）每台无线采集终端厂家需承担6年的通讯费。
9）工作电源： DC3.6V（一次性锂电池，可更换）。
10）安装环境：户外。
11）工作环境温度：-25℃～＋55℃
12）相对湿度：RH5％～85％（不结露）
26、服务标准：
1)供货厂家需在使用地两小时范围内建有熟练的售后队伍，保证产品出现问题3小时能到现场。
2)货到现场需派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识；
3)产品质保2年，2年内出现非人力破坏而导致的产品问题均由供方承担；
4)定期巡检，配合水司对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行；为适应水司发展需要，能免费提供相关软件的升级；
27、推荐品牌为： 迈拓、宁波水表厂、威海天罡
28、控制价：13900.00 元/台
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）拟投产品技术资料及对附件1《技术标准和要求》的响应。
★（3）2018年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）2018年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的与本项目拟投产品同品牌超声波水表销售合同（用于四川省内市政公共供水行业））。
★（5）营业执照复印件加盖集团公章（必须符合：必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。
★（6）售后质保服务方案。
★（7）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料 经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司的            项目的询价相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）        ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价文件（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装指导服务、质保期服务。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、工期及服务期限：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货（进场）通知之日起      个日历天内完成供货（要求最迟于7个日历日内完成供货）；
（2）配套服务：我司免费提供备件2年期的质保服务，服务期限为到货验收合格之日起2年；
（3）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
6、合同履约保证金：
合同总价（中选价）的10%。以转账的方式，从其基本账户转至采购人指定帐户。待设备到货经验收合格后10个工作日内无质量问题无息全额退还履约保证金。
7、付款方式及条件：
（1）全部备件到货经验收合格，采购人在收到货物合格资料后，支付至合同总价的95 %；
（2）余5 %作为质保金，质保金在备件质保期满且双方无争议纠纷，一次性无息结清。
（3）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）备件验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向生产厂（供应商）进行索赔；
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付200元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除；
（3）售后响应及违约： 
①质保期内产品出现质量问题，依据配件属性采用以下方式处理：
a.对质量缺陷产品进行换货处理，我司接到采购人售后换货通知后，我司替换货物 7 个日历天内到达现场。
b.我司到场维修故障产品，我司接到采购人售后维修通知后，我司技术人员 3小时内到达现场排除故障（售后电话：   、联系人：  ）。
②售后响应超时处罚：我司技术人员每晚到1小时（不满1小时按1小时计），采购人从质保金中扣除100元，以此累加计算；我司换货配件逾期到货，每逾期1天，采购人从质保金中扣除200元，以此累加计算。
③货到现场经验收合格后，我司将派工程师到现场进行指导安装及调试，并培训相关产品知识。
④我司将安排工程师定期巡检，配合采购人对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行，同时，为适应采购人发展需要，免费提供相关软件的升级。
⑤我司负责提供所采购物资的施工安装、使用维护以及故障排查处理相关资料、手册和必要工具等，指导并培训采购人具体使用管理人员基本使用维护检修技能。
⑥我司承诺无偿提供并向采购人完全开放与采购物资相关的全部信息和数据，同时，在采购人无统一管理平台前，将采集管理系统置于采购人管理的服务器（云）上，待采购人建立统一管理平台后，承诺提供管理系统与采购人管理平台无偿无缝对接。

9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价文件（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价文件（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的生产厂（供应商）。
11、报价有效期：     个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年-至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	数量
	控制单价（元/台）
	报价（元/台）
	合计（元）
	品牌

	1
	超声波水表
	DN300，1.0MPa
	台
	1
	13900.00
	
	
	

	总价：


注：1、报价包含设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装指导服务、质保期服务。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
[image: image1.png]