[image: image4.png]




绵阳市高新区供水有限责任公司
5.5KW变频恒压供水自动化控制柜采购询价公告
一、本项目经由绵阳市高新区供水有限责任公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、询价项目概况：
	采购人
	绵阳市高新区供水有限责任公司

	代理人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	5.5KW变频恒压供水自动化控制柜采购

	到货地点
	绵阳市高新区

	项目内容
	报价人承担标的物的采购供货及运输装卸，报价人需将货物运至采购人指定地点卸货，标的物详见下表。

	货期
	签订合同之日起15个日历日内货到现场，履行到货验收、移交手续。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物
	采购标的物
	技术标准和要求

	5.5kw变频恒压供水自动化控制柜
	1、控制柜成套硬件及软件，包括不限于变频器、PLC及扩展模块、触摸屏、开关电源等，详见附件《技术标准和要求》。
2、远传监测系统，包括不限于数据采集及PLC编程、硬件GPRS DTU、数据线、配套4G天线、电源适配器等，详见附件《技术标准和要求》。
3、控制系统功能要求、其他要求详见附件《技术标准和要求》。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：人民币¥ 26000.00元，大写：人民币贰万陆千元整；价格包括标的物、二次设计、组装、运输、指导安装、调试、技术指导、税费等货物到货验收合格所需的全部费用。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》
   四、资格要求
（一）一般要求：报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。
（二）其他要求： 
1、2018年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项。（类似业绩是指自动化控制柜销售业绩，合同内供货范围必须包含二次设计、组装、现场调试等内容）；
2、2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2021年4月26日 13:30 时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱zjzj2316@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2021年4月26日 13:30时开始至2021年4月26日14:00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。
1、按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，中候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：张工
联系电话：0816-2242821
                            2021年4月20日
附件1
《技术标准和要求》
技术标准
一、控制柜成套硬件及软件
1、硬件主要包括变频器1台（采用ABB或施耐德品牌）,PLC及扩展模块1套（采用西门子S7-200XP）,触摸屏1台（采用西门子高分辨率彩色触摸屏），开关电源（采用西门子或施耐德产品）,空气开关（采用西门子或施耐德产品），交流接触器（采用西门子或施耐德产品），中间继电器（采用西门子或施耐德产品）,热继电器（采用西门子或施耐德产品），自动保护断路器（采用西门子或施耐德产品）,按钮、指示灯、标牌采用施耐德产品。控制柜板材采用2mm冷扎板、单开门、暗锁、计算机灰色，静电喷涂，防水等级不低于IP54。
2、PLC程序开发
3、系统总成、调试
二、远传监测系统
1、数据采集及PLC编程
2、硬件GPRS DTU（要求采用厦门才茂CM510-71F  4G）1只、数据线、配套4G天线、电源适配器等1套。
三、高新公司5.5KW变频恒压控制柜的控制价格上限确定为26000.00元。
第二部分 技术要求
    本技术条件书对变频恒压供水自动化控制柜的使用条件、电气参数、控制功能、工艺要求等方面都提出了具体要求。
1、卖方提供的设备应是符合本技术条件书要求，适用于交流380 ／220V，频率50HZ电力系统，完整的成套自控设备和成熟的变频恒压供水自动化控制系统，在符合使用环境条件情况下，接通电源即能使用。
    2、本文件提出的技术条件是自控成套设备的最低技术要求。卖方中选后应进行二次设计，买方同意后方可实施，卖方应保证提供的产品是符合本技术标准和要求的优质产品。
3、未经注明，本文件条文适用于供货范围内所有设备。
一 、系统慨述
1、本着“安全、实用、可靠、经济”的原则，拟采购一套由PLC和触摸屏组成的具有开放性、实时性、多任务的监控及数据采集系统。
2、系统实现对加压泵自动启停操作、监控、数据采集和显示、历史查询等功能，还必须满足可在触摸屏上进行进出站压力量程设定、出站压力设定的功能。
3、投标者应提供满足本标书所有要求的设计、现场调试、维护以及技术指导和人员培训。
4、 技术服务：投标者负责提供技术指导和人员培训，投标者还可根据工程的需要和买方的要求提出更好的系统配置方案。
二、控制系统相关要求
[image: image1.png]


[image: image2.png]


 1、控制系统组成
由一套PLC和触摸屏组成，其系统结构图如下：
[image: image3.png]


[image: image4.png]
HMI





2、控制系统功能要求
负荷为3台5.5KW交流异步电机（管道加压泵用），二用一备（变频一拖三），实现变频恒压供水的目的。系统控制过程如下：
①在启动时，系统将选择运行时间最短的一台加压泵进行变频启动，启动正常后通过变频调速来调节供水压力；当第一台变频机组通过调节频率到最大频率仍不能达到设定的供水压力时，系统将运行的第一台机组切换至工频运行，再通过变频器启动第二台泵变频运行；当第二台变频机组调节频率到最大频率仍不能满足压力，系统将运行的第二台机组切换至工频运行；再通过变频器启动第三台泵变频运行。
②当供水压力过高时，系统就通过降低频率来降低供水压力，当通变过变频调节到最低调节的下限仍不能满足要求时，系统就会停止运行第一台工频泵，然后通过变频调节来满足压力要求，但在停止工频泵时，需适当升高变频泵的频率，避免出现压力突然骤降对管网的冲击。
③变频泵的轮换通过如下方式进行：每当启动变频泵时，选择运行时间最短的泵来进行变频启动（备用泵也参与轮换运行），从而达到轮换使用加压泵的目的。
④系统需考虑有独立的手动和自动两种控制方式。将控制柜上的选择开关置于自动时，系统就自动按照上述控制方式运行。转换开关置于手动时，能够实现独立的变频、工频启动和停机，每台泵有独立的启动、停止按钮、手动变频调节旋钮、每台泵的运行电流指示、故障报警等。
⑤具有（可设定）进站压力过低（缺水）要终止正在运行的所有的加压泵的功能，从而达到保护水泵的目的，即缺水保护功能。
⑥触摸屏具有方便值班人员识别和操作的模拟示意图，及机组运行参数如进站低压力（缺水保护）、出水压力设定、检修机组设定、机组故障报警、机组运行累计时间等参数。还必须具有对进、出站压力（传感器）量程进行设定的功能。对系统中的主要设备故障、仪表检测参数超标、运行操作等均有实时报警和历史报警记录,报警系统应能判断出故障点，并应能区分报警级别（如事件记录、报警提示、故障等。能对操作员的权限进行密码限制，方便日常管理。
⑦该控制系统按照无人值守方式设计。即使系统停电恢复后，系统也将恢复正常运转而毋须手动干预。
3、控制系统其它要求
①系统压力给定方式可以直接按“MPa”为单位在模拟屏上进行设定和显示。控制柜面板必须具有电压、单泵电流、运行变频、水压进水压力、出水压力、单泵运行时间、运行状态等工况显示。
②要求自控系统工作稳定可靠，若有较强干扰，在PLC与变频器之间加信号隔离器，须增设系统防雷功能。
③为了实现无人值守，达到对运行工况的实时监控的目的，系统必须具备GPRS无线远传功能，将运行工况及所需参数实时传送到高新公司中控室。
④必须具备短路、过载、缺相、过流、过压、欠压等保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动清除，恢复正常运行。
⑤必须符合国家现行相关标准及设备的电控柜（箱）应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T3797的规定。
⑥控制和电源设计应满足设备的安全运行符合国家相关规范。
三、控制柜元器件要求
1、 变频器：采用ABB或施耐德品牌。
2、 PLC及扩展模块：考虑到扩展、系统稳定和维修方便，必须采用西门子品牌。
3、触摸屏采用西门子高分辨率彩色触摸屏。
4、按钮、指示灯、标牌采用施耐德产品。
5、开关电源（采用西门子或施耐德产品）
6、空气开关（采用西门子或施耐德产品）
7、交流接触器（采用西门子或施耐德产品）
8、中间继电器（采用西门子或施耐德产品）
9、热继电器（采用西门子或施耐德产品）
10、GPRS DTU（厦门才茂CM510-71F  4G）
11、控制柜上具有进线电压及每台泵运行电流指示（可采用数显或机械表指针指示）。
12、自动保护断路器（采用西门子或施耐德产品）。
13、控制柜板材采用2mm冷扎板、单开门、暗锁、计算机灰色，静电喷涂。
14、柜内必须具有足够的操作、维修空间。
15、防水等级不低于IP54。
四、 售后服务及质保
卖方技术人员应在设备安装调试期间，到现场进行技术服务工作，其内容包括：
1、协助设备的安装，对安装工作进行验收认可。
2、负责设备的调试工作。
3、与买方一起进行带负荷试验，在试验完成后，与买方
代表共同签署验收报告。
4、卖方技术人员在现场工作时间，应负责对买方技术、运行、操作、
维修、调试人员进行技术培训。
5、质保期为1年，经双方验收合格之日起计。有效期期内，若产品质量问题等影响高新公司运行使用的，由供货人免费提供与问题产品等量的合格产品进行替换。
五、图纸和资料
卖方应向买方提供如下资料： 
1、详细柜内控制图，柜内接线图，端子图等，系统的操
作说明书和控制系统的源程序（加注中文注释）。
2、外形尺寸、重量及供货清单。
3、出厂检验项目、制造及检验标准。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。
★（3）2018年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指自动化控制柜销售业绩，合同内供货范围必须包含二次设计、组装、现场调试等内容）。
★（4）2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）拟投产品的技术标准响应承诺书。
特别说明
报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了绵阳市高新区供水有限责任公司5.5KW变频恒压供水自动化控制柜采购的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写），（小写）¥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：价格包括标的物、二次设计、组装、运输、指导安装、调试、技术指导、税费等货物到货验收合格所需的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
（1）标的物采购：签订合同之日起个日历天内货到现场，履行到验收、移交手续（要求不得超过15个日历天）。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。
6、产品有效期：12个月，经双方验收合格之日起计。有效期期内，若产品质量问题等影响高新公司运行使用的，由我司免费提供与问题产品等量的合格产品进行替换。
7、付款方式及条件：
（1）到场货物经双方共同验收合格后，采购人收到我司提供的正式发票后，采购人于15个工作日内一次性付清95%的货款。
（2）余5%作为质保金，质保期期满后无息一次性退还。
（3）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；采购人有权对我司提供的货物进行抽检试验，一旦发现我司提供货物指标不满足国家有关标准、附件1《技术标准和要求》，视为违约。采购人有权作出退货处理，并向我司提出索赔。如其中产品质量出现严重偏差，采购人可提出终止合同，因我司提供的货物对采购人厂内工艺运行造成影响并发生损失时，采购人可根据损失实际情况向我司提出索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除；逾期20个日历日以上的，采购人有权提出终止合同。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	采购物
	型号规格
	品牌
	单价
	数量
	小计
	备注

	控制柜成套硬件及软件
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	远传监测系统
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：1、价格包括标的物、二次设计、组装、运输、指导安装、调试、技术指导、税费等货物到货验收合格所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
接收（高新水厂中控室）





控制30KW机组





GPRS发射





触摸屏





3号机组5.5KW





2号机组5.5KW





1号机组5.5KW








PAGE  
- 11 -

