[image: image1.png]




绵阳市城市供水有限责任公司发电机组采购询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况：
	采购人
	绵阳市城市供水有限责任公司

	项目名称
	发电机组采购项目

	到货地点
	绵阳市顺河后街7号

	项目内容
	报价人承担标的物的采购供货及运输装卸，报价人需将货物运至采购人指定地点卸货，标的物详见附件1。

	货期
	生产厂（供应商）在接到采购人供货通知后，于15个日历日内完成供货，履行到货质量、数量相关验收手续（包括提供相关检验报告等）。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：人民币¥25000.00元，大写：人民币贰万伍仟整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》
   四、资格要求
（一）一般要求：报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
（二）其他要求： 
1、2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
2、报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2021年 5  月 20  日 14:00 时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱492353610@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2021年 5  月 20  日 14:00  时开始至2021年5 月 20 日 14:30时截止，请各报价单位保持 邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。
1、按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：闫工
联系电话：0816-2230532
                            2021年 5 月 17 日
附件1
《技术标准和要求》
1、 概述     
本工程为绵阳市城市供水公司30KW柴油发电机组。                                                              
2、 规范与标准
《往复式内燃机驱动的交流发电机组》(GB／Ｔ2820.5-1997)
《内燃机台架性能试验方法》(GB/1105.1-3-87)
《自动化柴油发电机组组通用技术条件》(GB 12786-91)
《自动化柴油发电机组组分级要求》(GB 4712-1996)
《柴油发电机组安装质量要求》(GB/T3624-94)
《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》(GB 12699-90)
《往复式内燃交流发电机组》ISO 8528-1-6
《往复式内燃机性能》 ISO3046
《中小型同步电机励磁系统技术要求》GB 10585-89
《往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件》GB/T15548-95
《小型无刷同步发电机技术标准》JB3320-83
《三相同步电机试验方法》GB1029
《工业无线电干扰基本测量方法》GB3907
《内燃机台架性能试验方法》GB1105
《内燃机噪声测定方法》GB1859
《声环境质量标准》GB 3096-2008
《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》GB12665
《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验规范》JB/Z346
《电机磁极线圈及磁场绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5810
《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验规范》JB/T5811
《低压成套开关设备基本试验方法》GB2166
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《非道路用柴油机排气污染物限值及测量方法》DB11/185-2003
《非道路移动机械用柴油机排气污染物限值及测量方法》GB20891-2007
国际标准化组织标准  ISO
中国国家标准   GB
国际电工技术委员会标准 IEC
上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据卖方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由卖方超越。
3、 环境条件　　　
安装位置：   室内安装
环境温度：   -10摄氏度- +50摄氏度  
相对湿度：   日平均值不大于95%
             月平均值不大于90%
海拔高度：   小于等于1000m
地震烈度：   小于等于8度
安装场地要求：无明显尘埃、烟、腐蚀可燃气体
4、 技术条件
4．1 发电机组整体主要技术要求
   4.1.1  柴油发电机组（0．４ｋｖ，三相四线，５０ＨＺ，接地）
    应为国内知名品牌或中外合资品牌。投标人所投设备必须全新的，型 
    号、 性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标
    准。
   4.1.2   柴油发电机：要求采用国内知名品牌或中外合资品牌，如康明斯、雷沃、潍柴、上柴、玉柴等涡轮增压发动机。
   4.1.3   三相同步交流发电机:要求采用国内知名品牌或中外合资品牌，如斯坦福、马拉松、上海宗升、ABB、等无刷发电机。
   4.1.4 自动化控制系统：采用优质控制器，功能要求先进、成熟、可靠、操作简单的中文显示的人机界面产品；以微处理器为基础的集成控制系统能实现数字式电压调节、数字式转速调节，具有远程通信功能并提供RS485接口。
4.1.5  柴油发电机组自动化功能：市电充电功能
4.1.6   额定功率：30kw（闭式水冷）；须符合GB2820-97功率标定。
4.1.7   稳定电压调整率小于等于正负1%
4.1.8 电压波动率小于等于正负0．5%
4.1.9  电压波形失真度小于等于正负5%
4.1.10  瞬态频率调整率小于等于正负10—-7%
4.1.11  稳态频率调整率小于等于正负0—5%
4.1.12  频率稳定时间(ｓ) 小于等于正负3
4.1.13  频率波动率小于等于正负0.5%
4.1.14  频率转速/频率：1500rpm／50Hz
4.1.15  功率因数：0．8(滞后)
4.1.16  中性点接地
4.1.17  燃油型号：国产轻柴油
4.1.18  润滑油型号：ＡＰＩ　ＣＧ，ＳＡＥ１５Ｗ－４０
4.1.19  机组振动(100%负荷时)：不大于1mm
4.1.20  柴油发电机在承受1．25倍的超速运行时不发生有害变形
4.1.21  发电机额定功率：大于等于95%
4.1.22  整套柴油发电机组平均故障间隔不少于15000小时
4.1.23  柴油机大修周期不小于6000小时，应提供发电机厂商的操作保养手册 或维修手册指明作为大修周期的证明资料。
4.1.24  发电机组及发动机功率要求：
        以下功率为发动机除去风扇水箱等辅助设施消耗的净功率发电机组同时满足基本功率PRP大于等于33KW。
4.1.25  住宅型排烟消声器，波纹管，消声器吊架
4.1.26  控制屏防护等级  IP21

4.1.27  整机保修期：调试合格后二年
4.1.28  配套蓄电池的市电充电器。
4．2柴油发电机主要技术要求
4.2.1 型式：直列4缸及以上。
4.2.2 发动机排量：大于等于2.3升 提供发动机工厂证明资料
4.2.3 额定速度（转/分）：1500
4.2.4 额定速度下，发电机输出功率不低于30KW
4.2.5 散热水箱标准配置。
4.2.6 启动方式：直流12V电启动马达
4.2.7 充电机：发动机自带充电机
4.2.8 冷却系统：采用闭式循环水箱
4.2.9 须配备回油冷却系统
4.2.10 投标人在投标时须提供机组在满负荷、3/4负荷、1/2负荷时柴油消耗量表
4.2.11发动机配置干式纸质滤清器，安装在金属保护外罩内，带保养指示器。
      需要保养时颜色由透明变为黄色，需要更换时变为红色
4.2.12发电机大修周期不小于25000小时，应提供厂商的操作保养手册或维修手册中指明作为大修周期的证明资料。
4．3交流发电机主要技术要求
4.3.1 发电机调压方式：数字式调压DVR
4.3.2 发电机极数：4极
4.3.3 励磁方式：永久励磁
4.3.4 绝缘等级：H级
   4.3.5 防护等级：不小于IP21

4.3.6 技术性能要求：柴油发电机组保证在市电停电事故中，快速自动带载运行。
在60秒内实现一个自启动循环（即三次启动）。若启动连续三次失败，则发
出报警信号，并闭锁自启动回路。在招标人所提供的现场条件下，机组一次启动成功率不小于99%。柴油发电机组自启动成功的定义是：柴油发电机组在额定转速，发电机在额定电压下稳定运行2到3秒，并具备首次加载条件。
4.3.7 带负载稳定运行功能：柴油发电机组自起动成功后，6秒内允许首次加载不小于50%额定负载（感性）。
4.3.8 自动调节功能（1）柴油发电机组的空载电压整定范围为95—105%Ue，
满载时线电压波纹形正弦畸变率不大于正负5%（2）柴油发电机组在空载额定电压时，其正弦电压波形畸变率不大于3%，柴油发电机组在一定的三相对称负载下，在其中任一加上25%的额定相功率的电阻性负载，应能正常工作。发电机线电压的最大值（或最小值）与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%，柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。
4.3.9 电压调节器：可编程设定：输出电压、最小输出电压、电压精度、输出电流、磁场电流、双H/V(LSM)特性、低频点、报警和保护功能包括逆功高/低电压、过励磁、失磁保护、旋转二极管故障、瞬态过电流、信号电压缺失、频率缺失、EEPROM故障。
4．4发电机组控制系统技术要求
机组控制系统应选用先进、可靠性高、技术先进、功能完备的产品。
4.4.1启动电源
机组的自启动装置、控制保护电源应采用机组自带的起动直流电源，控 
制系统应有自动、手动、停机三个位置供运行选择，合闸电源由投标人配套提供的电源供给。
4.4.2 自动启动
 当控制系统处于自动启动位置时，机组应能自动启动和远方手动启动，
当发电机达到额定转速和电压时，向负荷端送电。
4.4.3 手动启动
  当控制系统处于手动启动位置时，应能就地手动起动机组，闭合发电机出口断路器。
4.4.4 停机
  当机组控制开关处于停机位置时，自动和远方控制均不能起动机组
4.4.5紧急停机
  机组控制盘上应安装紧急停机按钮，无论在任何紧急状态下，按下紧急停机按钮机组立即停机。
4.4.6 机组保护
  机组超速保护、电瓶电压高、电瓶电压低、电瓶弱电、润滑油压低、三次启动失败、低电压、冷却水温高、冷却水为位低、传感器信号丢失、发电机过电压保护、发电机过电流保护。
4.4.7 外接信号
  系统准备带载、系统综合故障（包括启动失败故障、油压、水温异常、
电池电压过低、电池电压过高、发电机保护动作等，但应在机组控制屏上有分项指示。）发电机出口电压、发电机出口电流。
4.4.8 机组显示
  发电机控制屏应是通过触摸式按键进行操作，在液晶显示屏上应分组显示发动机、发电机、可调整参数及机组内部参数等。机组参数单位可以实现英制和公制转换。控制屏上应至少显示下列参数（但不限于此）
 （1）发动机参数
  发动机水温、发电机润滑油压力、发动机转速、累计运行时间、频率、
直流电压、累计运行时间、累计启动次数。
 （2）发电机参数:
  发动机电流（同屏显示三相电流），发电机电压（同屏显示三相电流）、
发电机频率、发电机有功功率、发动机功率因数。
  （3）可调整参数
  机组启动延时0—300秒、机组停机延时0—300秒、机组输出电压调整、机组输出功率调整
4.4.9 机组除以上应具有的一些必要辅助功能
4.4.10 自检测功能：控制系统接到启动信号后可以自动监测机组、所有传感器、执行器等。
4.4.11 机组监控功能
  机组控制及保护系统应同时提供与电气监控系统的通信接口，通过通信接口向电气监控系统传送机组的各种运行状态及故障信息。通信协议与远动厂家在设计联络中协商，使用国际通用标准协议（通信协议必须为MODBUS通信协议），投标人需提供信号清单及数据格式。投标人除对其自身设备的调试负责外，还应参加和配合监控系统的联调工作。
4.5柴油发电机输出系统
   机组供电，投标方应提供1个柴油发电机的出线开关（在机
组上），30KW采用63A开关，品牌需为ABB、西门子或施耐德
4.6 储油供油系统
   * 投标方应为机组配备油箱，油箱容量不小于300升。油箱和发电机之间应保障3米-4米的安全距离，油箱和发电机之间带有进回油管、阀门等附件，油箱设置有油位尺、溢流口、加油口、透气口等。投标方负责油箱和发电机的安装和连接，在运行时燃油自动从油箱中持续向发电机供油，持续时间不低于10个小时。
5、 铭牌
   铭牌应安装在明显位置并刻有以下内容，其材质不受气候影响
5.1名称、型号、产品代号
5.2 标准代号
5.3 制造厂名
5.4 出厂序号
5.5 制造年月
5.6 额定容量
5.7 额定频率
5.8 额定电压
5.9 额定电流
6、 供货范围
6.1柴油发电机组及相关服务
	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	30KW机组
	
	套
	1
	 

	2
	30KW机组出线开关
	采用63A保护开关
	套
	1
	ABB、西门子、施耐德

	3
	油箱及供油系统
	
	套
	1
	300升

	4
	柴油机组控制系统
	
	套
	1
	

	5
	2年备品备件
	
	套
	1
	

	6
	专用工具
	
	套
	1
	

	7
	其它为实现功能的
辅助设备
	
	
	
	


6.2专用工具
  设备安装和维修如需专用工具和专用测试设备，供货商应在投标书中明确（名称、型号、规格和数量），并单独报价、
6.3备品备件
  供货商在投标时必须提出设备正常运行1000小时所需要的备品备件，投标时应列出清单（名称、型号、规格和数量），并作出详细说明。随产品一起提供的备品备件应列入总价，并将备品备件单独报价。
6.4主要部件及原料产地
    卖方应在投标书中报出其合同设备的主要部件产地，以方便买方能掌握其设备的技术水平和对备品备件的要求，同时提供本单位投标设备最新发电机组样本。
7 、质保期
   本合同规定的设备质保期为二年。
   卖方对设备在投入运行后提供质保期内质量保证，在质保期内设备因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题、卖方应承担一切责任，并根据故障情况进行免费部件更换、维修直至整个设备更换。
8 、培训
    卖方免费负责对发电机组的使用、操作和检修维护的培训工作。培训地点可选在工厂或其他地点。
   卖方应提供良好的技术培训条件（工厂培训），使使用人员完全掌握设备的技术，包括系统设备原理、安装和日常维护等。卖方派出的教师应知识丰富并有教学经验。卖方应提供培训的详细计划及教材。
9、图纸手册和技术文件
9．1图纸
对于专门为该项目工程设备设计、生产额产品、必须提供全部的图纸。
图纸的完整性要求包括如下内容，但不限于此
（1）发电机组底部结构图
（2）发电机组外型图
（3）低压引线结构图及端子图
9.2 维修手册
 维修手册为设备维修人员在维护、检查、运营、修理和调整方面提供指导。
9.3图纸、手册和技术文件的交付
卖方向买方提供合同设备的图纸、手册和技术文件，以便买方运行人员的使用。图纸、手册和技术文件交付的数量
	序号
	名称
	数量

	1
	图纸
	1

	2
	各类设备技术规格书
	1

	3
	操作手册
	1

	4
	维修手册
	1

	5
	安装手册
	1

	6
	出厂合格证书
	1

	7
	出厂设备试验报告及检验报告
	1


产品型号及参数
	发
电
机
组
	机组型号
	XL-30

	
	额定功率（KW）
	30

	
	额定电流（A）
	54

	
	功率因数
	0.8

	
	机组重量（kg）
	450KG

	
	机组尺寸（cm）
	1600*680*1000

	
	100%负荷连续运行时
	燃油消耗率g/kwh
	202

	柴
油
机
	柴油机型号
	STC-30

	
	柴油机厂家
	山东潍柴

	
	柴油机功率
	30KW

	
	缸数
	4缸

	
	缸径×行程（mm）
	XXXX

	
	转数
	1500

	
	冷却方式
	封闭式水循环

	
	启动方式
	24v电启动

	
	进气方式
	涡轮增压

	
	总排量
	2.3L

	
	压缩比
	17.5:1

	交
流
发
电
机

	品     牌
	上海宗升

	
	型     号
	STC--30

	
	功率
	30KW

	
	额定电压（VAC）
	400/230

	
	频率（Hz）
	50

	
	额定功率因数
	0.8

	
	接线方式
	三相四线

	
	稳态电压调整率
	≤±1%

	
	瞬态电压调整率
	≤+20~15%

	
	稳态频率调整率
	0~5%

	
	瞬态频率调整率
	+10~-7%

	
	电压波动率
	≤0.5%

	
	频率波动率
	≤0.5%

	
	负荷突变频率稳定时间（秒）
	≤3

	
	负荷突变电压稳定时间（秒）
	≤2

	
	波形失真率
	≤5%


10 其它要求
   供应商负责将发电机和油箱运送到科委立交桥科大井防洪泵房内并稳定放置（符合运行稳定性要求），负责连接好油箱和发电机，供应商负责调试及培训我司人员操作发电机。试运行2小时所需的机油、燃油及其它器件由供应商提供。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
★（3）2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人所供应的产品必须符合采购人的《技术标准和要求》。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料 经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市城市供水有限责任公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳市城市供水有限责任公司发电机组采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）        ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：材料原价、税金、运输费、装卸费等货物到货验收合格所需的全部费用，装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点（绵阳市顺河后街7号）费用包含在报价中。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货通知后于15个日历日内完成供货（要求不得超过15个日历日）。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。
6、产品有效期：有效期期内，若产品出现质量等问题影响使用的，由供货人免费提供与问题产品等量的合格产品进行替换。
7、付款方式及条件：
（1）到场货物经双方共同验收合格后，采购人收到我司提供的正式发票后，采购人于15个工作日内一次性付清本项目货款。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；采购人有权对生产厂（供应商）提供的货物进行抽检试验，一旦发现生产厂（供应商）所提供货物指标不满足国家有关标准、附件1《技术标准和要求》，视为违约。采购人有权作出退货处理，并向生产厂（供应商）提出索赔。如其中产品质量出现严重偏差，采购人可提出终止合同，因生产厂（供应商）提供的货物对采购人厂内实验设备运行造成影响并发生损失时，采购人可根据损失实际情况向生产厂（供应商）提出索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除；
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：     个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	品  名
	规  格
	数 量
	单位
	单 价
	金  额

	
	
	
	
	
	
	


注：1、报价含材料原价、税金、运输、装卸费等货物到货验收合格所需的全部费用。
     2、装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点（绵阳市顺河后街7号）费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 1 -

[image: image1.png]