[image: image1.png]




绵阳三水源供水股份有限公司高压监控系统更新改造项目询价公告
一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
二、询价项目概况：
	采购人
	绵阳三水源供水股份有限公司

	代理人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳三水源供水股份有限公司高压监控系统更新改造项目

	项目实施地点
	采购人 指定地点三水源厂区

	项目内容
	1、1台监控主机、1套后台监控系统及现场技术服务；
2、项目内容：设备及其配套辅材采购供货、安装、调试，提供设备质保、培训等服务；
3、具体项目内容详见附件1《技术标准和要求》；

	工期及服务期限
	1、标的物采购：生产厂（供应商）在合同签订生效之日起30个日历天内完成供货、安装及调试工作；
2、配套服务：生产厂（供应商）免费提供设备1年期的质保服务，服务期限为到货验收合格之日起1年，具体详见附件1《技术标准和要求》；

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物：
	序号
	采购物
	品牌
	型号规格类型
	数量
	单位
	备注

	1
	中控室后台监控系统

	1.1
	监控主机
	联想
	塔式 TS250服务器E3 -1225V6 16G内存/1TB硬盘
	1
	台
	详见附件1《技术标准和要求》

	1.2
	后台监控系统
	万力达
	WLD8000-SCADA
	1
	套
	

	2
	技术服务

	2.1
	现场技术服务
	万力达
	
	1
	项
	详见附件1《技术标准和要求》


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：人民币¥35000.00元/台，大写：人民币叁万伍仟元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》。
   四、资格要求
（一）一般要求：参与询价的申请人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。
（二）其他要求： 
1、2018年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟投产品同品牌监控系统销售合同）。
2、报价人必须持有所投产品品牌（万力达）的代理权（品牌授权代理证书或该品牌对本项目的授权书）。
3、2018年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
4、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2021年 6 月 21 日 13:30 时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱931928175@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2021年 6 月 21 日 13:30时开始至2021年 6 月 21 日14:00时截止，请各报价单位保持 邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳三水源供水股份有限公司
代理人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：马工
联系电话：0816-2242821
                            2021年 6 月 16 日
附件1
《技术标准和要求》
一、总体技术要求
本技术要求适用于绵阳水务集团三水源公司后台监控系统改造设备供货、安装、调试、验收等 。 
（一）技术要求
1、设备技术标准及规范
（1）GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
（2）DL5002《地区电网调度自动化设计技术规程》
（3）SDJ9—87《电测量仪表装置设计技术规程》
（4）GB7267—87《电力系统二次回路控制，保护屏及柜基本尺寸系列》
（5）GB57772-91《电力系统二次回路控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》
（6）ZBK45020-90《电力系统保护、继电器及自动装置通用技术条件》
（7）GBl4285—93《继电保护和安全自动装置技术规程》
（8）GB7261-87《继电器及继电保护装置基本试验方法》
（9）《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》电力部
（10）NDGJ8-89《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》
2、使用环境
(1)海拔：1000m以下
(2)最高环境温度：+40℃
(3)最低环境温度：-5℃(室内)
(4)最大日温差：25℃ 
(5)最大相对湿度：95％
(6)平均相对湿度： 55%

3、工作内容及要求
更换原有监控系统主机，更换后的系统安装WLD8000-SCADA后台监控系统，功能必须满足原有系统的功能;并且增加三期环网柜监控内容。供方负责设备的提供、安装、调试、培训等。现场调试时，需按三水源公司技术人员要求进行界面、报表等内容的调整。
签订合同后，需在30日内完成安装、调试。
供货清单
	序号
	设备/部组件
	型 号 规 格
	数量
	单位
	备注

	一
	中控室后台监控系统
	
	
	
	

	1
	监控主机
	塔式 TS250服务器E3 -1225V6 16G内存/1TB硬盘
	1
	台
	联想

	2
	后台监控系统
	WLD8000-SCADA
	1
	套
	万力达

	二
	技术服务
	
	
	
	

	1
	现场技术服务
	
	1
	项
	万力达


二、监控系统功能：
（一）系统软件平台
1、操作系统：32/64位Windows 7、32/64位Linux系统

推荐64位Windows7系统、64位Centos系统（Linux）
2、数据库系统：MySQL

（二）系统功能组件
1、网络通信子系统：系统必备组件，运行于系统的所有节点，提供系统节点间及节点内各进程间的通信服务功能。
2、实时数据库子系统：系统必备组件，运行于系统的应用服务器节点，包括实时库服务模块、实时库服务监视模块（双机切换以及双机数据同步）和实时库访问接口组件。
3、系统监控子系统：系统必备组件，运行于系统的所有节点，负责根据节点配置信息，加载和退出该节点所需要的模块／子系统，并在运行期对该节点上所有的系统进程／线程进行监管。同时提供UI界面，提供系统的进程信息和网络节点通信信息等。
4、数据库访问接口组件：系统必备组件，运行于系统的所有节点，负责提供系统的配置／历史库访问接口函数（接口开放，也可以为其它系统提供配置数据／历史库数据）。
5、实时库访问接口组件：系统必备组件，运行于系统的所有节点，负责提供系统的实时数据库访问接口函数（接口开放，也可以为其它系统提供实时数据）。
6、数据采集子系统：系统必备组件，运行于系统的前置机（数采机）节点，负责接收各个通道的数据报文，解释规约，并进行数据预处理（变位、越限判断及报警，工程值转换等），以及对系统的控制命令进行下发，接收校时报文对全系统进行校时等。
7、应用服务子系统：系统必备组件，运行于系统的应用服务器节点，负责系统的核心应用处理，包括实时计算模块、实时统计模块、分时电量计算模块、PDR处理模块、历史数据／事件记录存储模块、电压无功投切控制模块、小电流接地选线模块、AGC／AVC控制模块等。
8、人机界面子系统：系统必备组件，运行于系统的用户指定节点，是用户监控操作的人机接口，负责监控画面及实时数据显示，历史数据／事件记录查询、打印，PDR数据显示及画面重演，报警显示、确认，定值／投退召唤、设置，系统配置在线编辑，操作票管理等应用操作界面。
9、系统配置及维护子系统：系统必备组件，运行于系统的任一节点，负责自动建立系统数据库及系统配置数据的离线编辑，系统数据库的版本升级，系统配置数据和历史数据的备份、恢复和删除等（其中历史数据维护功能要求在数据库服务器节点运行）。
10、画面编辑子系统：系统必备组件，运行于系统的任一节点，负责绘制及定义图元、监控画面、数据表格、曲线、棒图、饼图等，并配置实时数据源。
11、事件打印服务子系统：系统选配组件，运行于系统的用户指定节点，负责打印报警及事件信息。
12、报表服务子系统：系统选配组件，运行于系统的用户指定节点，负责定时／召唤报表的生成、打印等。
13、转发服务子系统：系统选配组件，运行于系统的用户指定节点，负责向上级调度或其它系统转发数据。
（三）系统主要功能
智能变电站一体化监控系统主要功能列举如下。
1、数据采集与预处理
（1）可采集数据
①模拟量：有功功率P、无功功率Q、电流I、电压U、温度t等；
②数字量和脉冲量：电能量、脉冲量、频率f等；
③状态量：断路器位置、隔离开关位置、变压器分接头、保护信号、其它状态信号等；
④故障录波数据。
（2）数据预处理
①遥测量：工程值转换，无效位判断，越限判断及报警，电压合格判断及报警等；
②遥信量：双点遥信、双极性遥信处理，无效位判断，变位判断及报警，事故变位判断及报警等；
③电度量：工程值转换，无效位判断等；
（3）显示
①实时显示通讯状态、通讯次数、通讯错误次数、误码率，通道可用率等信息；
②实时显示报文源码（包括接收、发送时间，报文解释），报文显示最大行数可配置，可冻结和解除冻结报文，可录制报文和选择报文并保存成磁盘文件；
③通道报文可以过滤显示，如按照上、下行报文，通道所属装置等选项进行过滤；
④生数据实时显示；
2、数据库
（1）配置／历史数据库
①支持双计算机节点（数据库服务器）的SQL Server数据库自动切换机制，且具有双机数据同步机制，使双机数据始终保持一致；
②支持数据备份与恢复机制；
③提供通用标准接口进行数据库访问；
④配置数据库支持发码表导入；
⑤支持事件记录即时存储；
⑥历史数据可转储为CSV格式的磁盘文件；
⑦历史数据可在线修改；
⑧历史数据支持自动或手动删除（最小单位为月）。
（2）实时数据库
①支持双计算机节点（应用服务器）的实时数据库自动切换机制，且具有双机数据同步机制，使双机数据始终保持一致；
②提供通用标准接口进行实时库访问；
3、界面
（1）人机界面
①美观、简单、风格统一、操作方式统一；
②操作方式符合微软风格，即左键单击选择、双击执行、右键单击弹出菜单，鼠标放置1s以上弹出tooltips、离开自动关闭；
（2）画面编辑
①图元库功能，组合图元编辑调用；
②文字编辑除横向排布外，也支持竖向排布；
③栅格；撤消和恢复；区域、图元的拷贝、删除；可嵌入位图；
④具有画面切换、移动、缩放、导航图等功能；
⑤可以显示地理图、接线图、潮流图，潮流图有动画功能，可以显示实时数据列表、光字牌，可以显示挂牌标志；
⑥线路根据不同电压等级着色（直接画、或用户可配置）；同一电压等级有亮、暗2种色，失电后变为暗色；
⑦画面上可以报警闪烁、报警确认、遥控／遥调操作、运行参数配置编辑；
⑧画面支持PDR重演；
⑨支持模拟操作；
⑩支持多值遥信对应多图元；
⑪画面可显示动态的日期、时间、安全日；
⑫支持实时／历史的曲线、饼图、棒图等在线分析功能；
4、基本应用功能
（1）报警
①事故报警窗与一般电网事件报警窗、SCADA系统（异常）报警窗各自分开；
②监控对象报警：事故、变位、异常信号；越限、电压不合格报警等；
③支持计算点报警；
④支持电压合格率功能、VQC功能、小电流接地选线等功能中的报警；
⑤支持事故推画面、画面报警点闪烁（未确认点全闪）；
⑥支持多媒体音响报警、语音报警。音响报警中各不同类型报警的音效文件可分别配置，可手动停止正在报警的音响、语音报警，可试验报警声音效果；
⑦支持报警立即打印（只支持电网事件）；
⑧支持报警确认、存储、检索等功能；
⑨支持在线无线报警（ON-Call）功能。
（2）事件
①监控对象事件（事故、变位、越限）报警、显示、打印、存储、检索；
②事件顺序记录（SOE）显示、打印、存储、检索；
③用户操作事件显示、打印、存储、检索；
④SCADA系统异常事件报警、显示、打印、存储、检索；
（3）遥控、遥调
①支持单点遥控、批量遥控、顺序遥控；
②支持直接控制和反校控制等控制方式；
③支持遥控、遥调操作次数统计；
④支持登录、监护权限闭锁，设备挂牌闭锁、逻辑公式判断（五防等）闭锁，操作权（包括其它节点操作、其它系统遥控）闭锁；
⑤支持画面模拟操作预演、操作票自动生成等功能；
（4）计算
①分为模拟计算、逻辑计算，基本功能类似遥测、遥信；
②支持分时电度计算（峰、谷、平电量等）；
③计算周期为实时刷新周期（1s）；
④模拟计算支持历史数据存储，存储周期为用户定义，定义方法同遥测；
（5）统计
①支持实时统计，包括出现值（最大值、最小值、平均值）、出现时间（最大值出现时间、最小值出现时间）、累计时间（1／0位时间、越限时间、合格／不合格时间）、比率（合格率）、电度增量等；
②支持累计统计：包括变位次数、事故变位次数，通道中断次数，双机切换次数、通道切换次数等；
③统计周期为实时刷新周期（1s），统计历史数据存储周期为小时。
（6）历史数据存储
①遥测值、电度值、模拟计算值支持不同时段（不存、15分钟、30分钟、小时、日等）或者自定义时段（最小单位为1分钟）进行历史数据存储；
②遥测值、模拟计算值支持秒级数据存储（用于历史曲线显示）；
③统计值和分时电度值固定以小时为单位存储；
④报表、故障录波数据等，以磁盘文件的形式存储在运行该功能的节点上。
（7）报表
①支持遥测、电度、模拟计算点、统计点定义，可以二次计算（用Excel功能）；
②支持月报、日报、特殊报表；
③支持定时生成／打印、召唤生成／打印；
④生成报表数据可以修改（Excel功能）；
⑤报表节点任意定义（不限制报表节点个数），报表模板文件不同步，存储在报表节点上。
三、其他内容
该项目质保期一年,要求比价单位完成上述各项功能,达到业主的各项要求,工期为签订合同后30个日历日完成.。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）拟投产品技术资料。
★（3）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。
★（4）2018年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟投产品同品牌监控系统销售合同）。
★（5）报价人必须持有所投产品品牌（万力达）的代理权（品牌授权代理证书或该品牌对本项目的授权书）。
★（6）2018年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（7）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（8）售后质保服务方案。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料 经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳三水源供水股份有限公司高压监控系统更新改造项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）        ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装、调试、质保期服务。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、工期及服务期限：
（1）标的物采购：我司在合同签订生效之日起    个日历天内完成供货、安装及调试工作（要求最迟于30个日历日内完成供货）。
（2）配套服务：我司免费提供备件1年期的质保服务，服务期限为到货验收合格之日起1年；
（3）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。
6、合同履约保证金：
合同总价（中选价）的10%。以转账的方式，从其基本账户转至采购人指定帐户。待货到现场并安装调试验收合格后10个工作日内无质量问题无息全额退还履约保证金。
7、付款方式及条件：
（1）全部备件到货经验收合格，采购人在收到货物合格资料后，支付至合同总价的95%；
（2）余5%作为质保金，质保金在备件质保期满且双方无争议纠纷，一次性无息结清。
（3）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）备件及系统验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向生产厂（供应商）进行索赔；
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货、安装及调试工作，则我司按逾期每日向采购人支付500元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除；
（3）售后响应及违约： 
①质保期内产品出现质量问题，依据配件属性采用以下方式处理：
a.对质量缺陷产品进行换货处理，我司接到采购人售后换货通知后，我司替换货物 10 个日历天内到达现场。
b.我司到场维修故障产品，我司接到采购人售后维修通知后，我司技术人员 3小时内到达现场排除故障（售后电话： /  、联系人：/  ）。
②售后响应超时处罚：我司技术人员每晚到1小时（不满1小时按1小时计），采购人从质保金中扣除200元，以此累加计算；我司换货配件逾期到货，每逾期1天，采购人从质保金中扣除300元，以此累加计算。
③货到现场经验收合格后，我司将派工程师到现场进行安装及调试，并培训相关产品知识。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：     个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	采购物
	品牌
	型号规格类型
	数量
	单位
	报价

	1
	中控室后台监控系统

	1.1
	监控主机
	联想
	塔式 TS250服务器E3 -1225V6 16G内存/1TB硬盘
	1
	台
	

	1.2
	后台监控系统
	万力达
	WLD8000-SCADA
	1
	套
	

	2
	技术服务

	2.1
	现场技术服务
	万力达
	
	1
	项
	

	3
	合计
	¥   元，大写：人民币


注：1、报价包含设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装、调试、质保期服务。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 4 -

[image: image1.png]