绵阳市塘汛污水处理厂新建泵房配电工程
技术标准及要求

招   标  人：绵阳市三江汇泽城市净水有限公司

二〇二一年七月二十八日

目   录

工程概况---------------------------------------------------------------1-3

编制依据---------------------------------------------------------------4-4
电力电缆技术要求--------------------------------------------------5-10
施工方案------------------------------------------------------------11-15
一、工程概况

本项目为绵阳市塘汛污水处理厂新建泵房配电工程。该项目关系到绵阳工业污水正常接入塘汛污水处理厂的安全，请中标电力施工单位确保工程质量，按期完成施工进度。主要施工内容是：

敷设低压电缆1根，电缆沟开挖及恢复、电缆保护管敷设、电缆桥架安装、计量装置安装
按照甲方要求，对要求电力设备安装及施工，最终达到正常供电各项验收标准，满足塘汛污水处理厂的正常生产要求。由于工程项目时间紧张，中标单位要按发包方规定的时间要求完成施工和验收。如在约定合理工期内中标单位没有完成相关内容，甲方有权扣减相关施工费用，如还是无法满足工程进度要求，甲方有权免除合同，勒令退出施工。

塘汛污水处理厂地处重要生产厂区，要求参与的投标单位按工程清单，准确合理的进行预算、报价和施工组织设计方案。

附：工程量清单

	工程量清单

	工程名称：塘汛污水厂新建泵房配电改造工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	电力电缆0.6/1KV-YJV-3*185+2*95
	1.名称：电力电缆敷设  
2.型号：YJV  
3.规格 :3*185+2*95 
4.材质 :铜芯 
	m
	90

	2
	电力电缆头0.6/1KV-YJV-3*185+2*95
	1.名称： 电力电缆头 
2.型号 ：0.6/1KV-YJV-3*185+2*95 
	个
	2

	3
	桥架200*100
	1.名称：不锈钢桥架  
2.型号：200*100  
	m
	10

	4
	电缆保护管
	1.名称 ：碳素波纹管 
2.规格 ：:150 
3.敷设方式：地埋
	m
	80

	5
	低压计量表
	1.名称：低压计量表  
2.规格 :3*1.5（6）A 
	套
	1

	6
	互感器
	1.名称 :低压互感器 
2.型号 ：400/5 
	台
	3

	7
	电缆沟开挖及恢复
	1.土壤类别  
2.挖土深度  
3.弃土运距
	m3
	80

	8
	开矩形孔250*150
	 
	处
	1

	9
	检查井
	1.名称:箱变基础井 (2m长、1宽、1.5m深) 
2.作法:详设计 
3.其他:含井盖制作安装，材质 
4.满足设计及施工验收规范要求 
5.挖填土石方、模板综合考虑在报价内，不在另行计算相关费用
	座
	2

	10
	防火堵洞
	1.名称 ：防火堵洞 
	处
	2

	11
	接地母线
	1.名称：接地母线敷设 
2.材质 ：镀锌角钢
3.规格 —50*5
4.安装部位 ：电缆沟
	m
	80

	12
	接地极
	1.名称：接地极制作 ∠50*5*2500
	根
	20

	13
	接地装置
	1.名称 ：接地系统调试 
	系统
	1


二、编制依据

★ 招标文件
★ 供电方案
★ 工程施工现场的调查资料
★ 国家颁布的有关建筑电气安装工程施工规程和规范 
★国家电网供配电设施建设标准
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路验收规范GB50171-92 
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 
《地下防水工程施工及验收规范》GB50208-2002
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50202-2002 
《建筑土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
三、电力电缆技术要求
1、基本要求：

1)对同一规格材料，卖方应选用同一的品牌，卖方在采购电缆前需要报买方确认后方可采购；
2)卖方所提供的用于本招标项目的电缆生产厂家必须具有本产品的生产许可证或国家规定的认证机构颁发的认证证书；电缆生产厂家应当为实力较强的生产同类产品10年以上大中型企业，在资料提供第一阶段提供证明材料。
本供货要求对电力电缆和控制电缆的使用条件、电气参数、结构和出厂实验等方面都提出了具体要求。因此：

1.卖方提供的电缆应符合本技术条件要求；
2.本文件提出的技术条件是电力电缆和控制电缆的最低技术要求。卖方应保证提供的产品是符合本技术条件和产品标准的优质产品；
3.未经注明，本文件应适用与供货范围内所有电缆。

2、正常使用条件

1)海拔高度：不超过1000米

2)最高温度：+40℃
3)最低温度：-10℃
4)月平均相对湿度：<85%

5)地震烈度：不超过8度

6)使用于电缆沟、穿管埋设

3、电力电缆和控制电缆型号、规格及数量

1)本招标项目采用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带铠装层电力电缆、交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆和聚氯乙烯绝缘控制电缆；
2)所需电力电缆和控制电缆型号规格、数量以实际为准。

4、生产和验收标准

应符合IEC的相关标准及中国标准，但并不仅限于这些标准的优质产品。

1)电力电缆执行GB12706-2008标准和IEC502-1994标准；
2)控制电缆执行GB9330.2-2008标准和IEC502-3 标准；
3)变频电力电缆执行标准：Q／HHTZH006，Q/12 YJ 3484-2004等； 

4)阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准。

5、使用特性

1)电缆导体的最高额定温度90℃；
2)短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度不超过250℃。

6、技术要求

1)卖方提供的电缆应当是技术先进、成熟的，并且是2018年12月以后生产的全新国标产品；
2)卖方提供的YJV电缆的导体、绝缘、屏蔽、缆芯、内衬、护套、铠装等的材料及加工工艺均应达到GB12706-2008标准的各项目要求；
3)低、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆，应具备耐水树枝特性的绝缘构造。
4)YJV - 1KV电缆的第四、五芯的导体截面积满足国家标准和要求；
5)中压电缆的额定雷电冲击耐受电压应符合GB311- 2012对产品雷击水平的规定；
6)电缆不圆度应不大于 15% ，电缆不圆度 = ( 电缆最大外径－电缆最小外径 )/ 电缆最大外径× 100% ；
7)电缆采用的铜材应当为标准电解铜，其铜银含量≧99.95%；采用的铝材应在61％iacs导电率下，同时满足抗拉强度与伸长率等机械物理性能要求；
8)成品电缆导体直流电阻应符合GB3956的规定；
9)控制电缆线芯芯数用颜色或数码标注区分，每间距100mm应有数码标志。

7、试验和检验

一、电缆在制造、处理、实验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝，并予以配合。

二、在出厂和抽样试验前 30 天，卖方应预先通知买方，买方应在 10 天内答复卖方是否去见证。如买方放弃见证，则卖方应把所作的试验形成书面报告提交给买方。

三、出厂试验

1)每批电缆出厂之前，制造厂必须对每盘电力电缆按 GB12706 以及本招标文件要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。 

出厂试验项目 

	序号
	试验项目
	试验方法标准

	1
	导体直流电阻试验
	GB3048.4

	2
	局部放电试验⑴
	GB3048.12

	3
	交流电试验⑵
	GB3048.8

	⑴ 局部放电试验在 1.73U0 时，放电量小于 10PC 。 

⑵ 交流电压试验要求 3.5U0 ，持续 5min 绝缘不击穿。 


2)卖方应向买方提供GB9330.2-2008规定的聚氯乙烯控制电缆完整的试验报告，包括：抽样试验和例行试验，其中屏蔽电缆应提供抑制系数，任一线芯对地或对线间耦合暂态电压值、任一线对其中任一芯线对地耦合暂态电压值。

四、型式试验 

如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且获得省级或市级的产品鉴定证书，则可用检验报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心重做型式试验，费用由卖方承担。阻燃试验按IEC332-3A要求或提供同类产品试验报告。

五、安装后电气试验 

电缆线路工频耐压 2Uo/5min; 或者直流耐压 4Uo/15min 。 

六、质量保证

电缆制造厂应建立从设计、原材料采购、制造、检验、包装、贮运、交货等全过程的质量保证体系。并取得国际或国内权威机构GB/T19000-GB/T19001(2008版)或IS09000-IS09001(2008版)的质保体系认证。

（一）、质量保证文件

1)卖方在中标后应提交GB/T19001-19002(2008版)或IS09000-IS09001(2008版)标准认证文件。（卖方第一阶段提供）

2 )卖方在交货时提供从原材料入厂到生产全过程主要质量记录、检验、试验、报告。

3）电缆在生产过程和质量产品试验中，买方有权进行质量监督。

（二）、责任

1 )电缆必须与合同、相关资料相符，并满足现场安装、运行、操作的要求。

2 )各类动力电缆在首次投入使用前，经买方电缆测试出现电气参数超标至不能正常使用时，由卖方负责赔偿由此产生的损失。

3 )质量保证期为竣工验收后2年，保证期内由于卖方的原因（如选材不当、设计错误、制造不良等），卖方承担全部责任。

八、电缆验收与包装

1)电缆应由制造厂的技检部门检验合格后方能出厂，出厂产品均应有生产许可证和检验合格证。

2)电缆盘结构必须坚固，并应符合GB4005标准的要求。

3)电缆端头应可靠密封，伸出盘外的电缆端头应采用热缩套，伸出长度不小于300mm。每个电缆盘只卷绕一根电缆。

4)电缆交货长度应为正公差。

5)电缆盘外侧应有牢固的标记，标明以下内容。

合同号、盘号；收货单位；产品名称、型号、规格；电缆额定电压；电缆长度；电缆盘正确滚动方向符号；制造厂名称和制造日期（年月）。

四、施工方案

 1、根据本工程的建设方案，施工工序总体安排如下：

沟槽开挖→保护管敷设→桥架安装→检查井修建→电缆敷设→计量安装，配电连接→开挖恢复→验收投运

塘汛污水厂配电电工程施工进度计划网络图（计划工期14天）

[image: image3.png]




2、工程施工方案及技术措施要求

施工方案：

主要工序和特殊工序的施工方法

（1）采取工程成本控制措施

（2）优化施工组织结构，提高职工素质及业务水平。

（3）工程成本控制应挖潜堵漏，增产节支。

（4）加强现场的材料管理，严格领、发料制度，减少损耗。

（5） 加强施工机械管理，搞好维护保养，合理调度使用车辆，提高有效使用率。

（6） 施工中做到“工完、料净、场地清”，减少施工中零星材料的损耗。

（7）强化工程质量管理，提高工程验收的一次合格率，减少返工损耗。开展质量竞赛活动，保证每道工序的施工质量，杜绝返工，减少修理，提高效益。

（8）施工中推行使用新工艺、新方法，从而提高工程的经济效益。

电缆通道施工

主要施工方法：

[image: image1.png]& _(X)
A8

BRET

EETRE

LEGFRREARE

AEALGEAEFARTAR

HREE

LEKR, LERF

EEAHABBRE

BE, LEAL

EERET

FHED, Brag

TEERARE




[image: image2.png]


图纸会审   测量放线    沟槽开挖     绿植移位    保护管安装    沟槽回填      绿植恢复      路面恢复      竣工验收

（1）沟槽开挖

    1.1 施工放线。经有关部门验桩后，在设计走线所定的中心桩的两侧，分别划出石灰线为管槽的边线，两折角之间为直线。

    1.2开挖方式：为保证安全及工期，主要采取人工开挖，对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面，然后再进行挖掘，以保证施工端面整齐，美观。

    1.3沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段，应按规定做好放坡和支撑措施，支撑以撑板形式为主，随挖土的加深及时安装，开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m，以后开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0.4—0.8m。支撑应经常检查，当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理。

    1.4 管沟挖至设计管底标高后，在下管安装前，应按设计要求验槽，并对不达标处修整，槽底应找平，有超挖的，用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。

    1.5管槽两侧堆土不得高于1.5米，且距槽口边缘不宜小于0.8米；不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方，应采取夜间及时运除余土。

    1.6 基础基坑开挖后采取基坑排水，施工时采取潜水泵抽排水，并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。

    1.7沟槽开挖完毕后，应立即验槽敷管。

搞好先期勘测，了解清楚地下管线情况，密切协作现场其他单位，安全、保质、按期完成。

    1.8保护管安装：

    1.9安装前对管材进行检查，有无裂纹、严重变形等缺陷，按厂家技术要求进行安装。

1.10 清除管内杂物并连接好波纹管内引线用铁丝。

    1.11保护管的连接和敷设：先将管子配置好，然后按顺序将管敷设包扎。

沟槽回填：

槽底至管顶30cm范围内，素土回填，不得含有机物和砖、石块等硬块,管道回填应分层夯实进行，每30cm一层，用石夯、木夯或蛤蟆夯逐层夯实；

如果施工现场不能堆放泥土，泥土在开挖时已进行外运清除，因此采用借土回填，但必须保持工作面的整洁。

电力电缆电缆敷设

电缆的敷设工作要按优质工程目标进行施工。因此施工前要仔细核对图纸、电缆规格及走向，避免出现遗漏、规格不对等现象。为了确保电缆敷设美观，施工前要进行技术交底，并在实际工作中认真执行。敷设工作结束后，各种电缆孔洞必须按照供电公司达标投产要求和公司作业指导书要求封堵。

1、电缆牌用PVC塑料板，记号笔手写制作成型。

2、电缆牌应按校核过的电缆清册注 明线路编号、电缆型号、规格及起始位置，电缆牌规格统一，挂装 应牢固，在电缆两端挂设。

3、挂设电缆牌统一使用尼龙扎带绑扎。绑扎高度统一。

4、电缆敷设前应检查电缆的型号，规格、电压等级应符合设计要求， 电缆的外观应无损伤，绝缘良好，电缆放线架应放置平稳。

5、设前应对电缆规划调配，统筹使用，做到长材不短用，合理安排使用。

6、电缆敷设时，电缆应从电缆盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨损拖拉，电缆不得有铠装压扁、铰拧、护层折裂等机械损伤。

7、电缆敷设应排列整齐，绑扎牢固，不宜交叉。

电缆调试试验

    a、对电缆的主绝缘作耐压试验或测量绝缘时，应分别在每一相上进行。对相进行试验或测量时，其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。

    b、测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯的绝缘电阻。。

    ①耐压试验前后，绝缘电阻测量应无明显变化。

    ②橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于0.5MΩ/km。

    ③0.6KV以上电缆：用2500V兆欧表：6/6KV及以上电缆业可用5000V兆欧表。

    ④橡塑电缆外护套、内衬套的测量：用500V兆欧表。

c、交流耐压试验：橡塑电缆优先采用20Hz-300Hz交流耐压试验。 

d、电缆接地实验。 

施工技术措施

1、 严格技术管理制度，施工中的技术问题由现场技术负责人处理；

2 、严格执行设计变更管理制度，设计变更一般有工程部负责接收，下发到施工班组执行，其他人员不得接受设计变更。没有设计变更不得擅自修改施工图。

3 、严格技术交底制度，做到开工前有措施和交底，交底的内容要齐全、准确，施工人员应按交底内容进行施工，任何人不得擅自修改。

4、 设备开箱检查，应提前三天通知建设单位、现场工程监理。开箱检查时，应认真核对设备型号参数是否与设计相符，并认真填写开箱检查记录，发现问题作好记录，并及时汇报现场负责人。

5 、开箱检查后的技术资料交资料管理负责人统一登记保管。

6 、设备安装前，作好合理安排，有些设备要先试验后安装，防止不必要的返工，对发现问题作好记录，并及时汇报现场负责人。

7 、施工人员应认真填写“安装记录”或“试验报告”及工序控制记录，工程结束后交质量负责人复查评级。记录必须有本人签字。

8、 认真执行验收规范、试验标准，各专业技术人员要严格把关

9 、施工结束后，本工程的施工技术负责人将竣工图、技术资料、设计变更审核后整理三套，交工程负责人审核，移交的竣工图应与实际相符、干净整洁、完整，并按规定盖章签字。

