附件1
《技术条件书》
泵的型号：KPV10243-DVE0GE

本次需要维修的是该泵的电机

型号：OCV3355C，功率：220KW，转速：993r/min，IP55，绝缘等级F

维修技术标准：

1绝缘电阻，直流电阻:

测定电机绕组的绝缘电阻可以判断绝缘是否受潮、受污染或其它绝缘缺陷等情况,测量仪表的选用500V兆欧表。修理后未经干燥之电机以及运转中的电机其最低绝缘电阻值规定如下：

测量电机冷态绝缘电阻，保证大于200MΩ，测量时绕组温度需保持在25℃±15℃。

测量定子线圈各相直流电阻，相互差别不应超过最小值2%。
2电机解体检查

2.1电机内灰尘及污垢的清理

吹灰清扫时，应用2—3kg／cm2的清洁、无油、无水的压缩空气进行。除去线圈上的油污时可用航空汽油、四氯化碳、甲苯或带电清洗剂等进行擦试，不得使用有害溶液或金属工具。

2.2定子检查标准

2.2.1、线圈无接地、短路、断线等故障。线圈绝缘表面应无损伤、龟裂、变色、焦脆、磨损及严重变形等现象，否则应查明原因予以处理。各绑线、撑条、垫块、槽楔等应无松动、断裂。

2.2.2、定子铁心应无擦铁、过热、生锈、松动和变形等现象，通风沟畅通。撑铁和压板平整无松动，锁键紧固焊接可靠，否则应查明原因予以处理，必要时可作铁损试验进行鉴定。

2.2.3、引线和跨接线良好，绑扎牢固焊接可靠，各焊接头无过热现象，有足够的机械强度和绝缘强度。

2.2.4、电动机接线端子相色齐全正确，各载流螺栓螺母和垫片均为铜质，且完好齐全。连接处应平整紧密良好，并要可靠锁紧。连接板绝缘良好无焦脆现象，瓷瓶牢固无裂纹损伤。

2.2.5、机座、端盖、接线盒、风罩和挡风板等应完好，无损伤和严重变形磨损。否则应采用镶套、烧焊、电镀或更换等方法进行处理。

2.2.6、绝缘电阻不符合要求的受潮电动机，应采取吹灰、清擦、干燥等方法进行处理。

2.3转子检修及检查标准

2.3.1、转子铁心应紧密平整，无过热、生锈、松动、变形和断齿等现象，槽楔应紧固完整，无空洞声。通风沟应畅通。转子撑铁和锁键无脱焊松动。

2.3.2、大轴无弯曲或裂纹，与铁心的配合良好，轴颈应完整无磨损、无毛刺。

2.3.3、转子风扇固定牢固，无松动裂纹，与轴的配合良好。平衡块无松动位移，顶丝锁紧可靠。

2.3.4、靠背轮无裂纹，内孔配合面与找正面光洁，轴孔键三者配合符合要求，对轮配合螺丝正确并可靠锁紧。

2.3.5、松动的转子部件，经处理或更新后，应作静平衡，必要时做动平衡试验。
2.4电动机轴承

电动机的轴承需要更换。更换的电动机轴承（包括风扇侧、负荷侧）与原轴承型号、品牌相同，材料、精度及结构等应符合要求。

2.5电动机的试验

2.5.1、试运转前，应测量定子线圈各相直流电阻，相互差别不应超过最小值的2%。

2.5.2、测量电动机绝缘电阻应不低于下表规定：

	测量部位
	绝缘电阻（兆欧）
	兆欧表（伏）

	定子线圈
	200
	500


2.6、电动机的试运及验收

2.6.1、电动机的现场应清洁，标志齐全(转动方向及设备名称)，各螺丝紧固，接线连接可靠，冷却系统 投入正常。

2.6.2、全部保护、测量、操作、信号、应完整，并经试验。

2.6.3、盘车检查时，应转动灵活，无卡涩及金属碰击异音。

2.6.4、进行空载试运行30分钟，并测量三相空载电流，不平衡值不应超过平均值的10%。

2.6.5、电动机各部位最高允许温度值如下表：

	名    称
	最高温度限值℃

	定子线圈
	100

	轴承
	80


2.6.6、震动

电机驱动端振动X≤5mm/s，Y≤7mm/s，Z≤2mm/s

3本次维修中标单位需提供格兰富水泵售后维修授权委托书。

4维修期限：20天内

5维修后质保：至少1年

6电机的拆卸、安装、调试由中标单位负责。

注：本附件1《技术条件书》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足采购清单，其报价文件为无效申请文件。
 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2019年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；
★④拟投产品必须符合附件1《技术条件书》；
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司（永兴污水处理厂）格兰富提升泵维修询价公告及相关资料。经研究，我方愿以不含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：备件原价，装卸货运输费用及货到现场安装所需的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
如果我司中选，我司将保证在接到供货通知的  20  日内完成标的物供货。
5、项目验收标准：依据附件1《技术条件书》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：
（1）全部耗材到货并安装，经验收合格，支付合同总价的90%。保质期完后，如无质量问题，支付剩余10%。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。
7、项目违约：
（1）备件及安装验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：设备到货时间每逾期1天，我司向采购人支付300元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
10、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	报价

	
	
	
	
	
	
	

	不含税总价：                            含税总价：


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
