[image: image1.png]




绵阳市水务（集团）有限公司防雷装置安全性能检测服务项目
询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定雷电防护装置检测服务单位，诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳市水务（集团）有限公司防雷装置安全性能检测服务项目

	项目内容
	1、服务内容及范围：检测服务单位负责对本项目范围内的绵阳市水务（集团）有限公司及其下属子公司进行雷电防护装置安全性能检测，对检测中发现的不符合技术规范要求的雷电防护装置，及时向采购人提出隐患书面意见并提供整改措施，采购人依据隐患书面意见整改完成后检测服务单位出具检测报告；配合采购人完善2022年防雷安全专项检查工作内容，并进行防雷安全教育培训（中级以上专业人员培训时长4小时）。
2、执行标准：雷电防护装置检测服务标准及要求按《气象法》、《安全生产法》、《气象灾害防御条例》、《四川雷电灾害防御管理规定》等文件、国家现行雷电防护装置检测规范以及绵阳市气象局具体要求执行。同时还应满足采购人的技术标准和要求。

	项目工期
	合同签订生效之日起30个日历日内完成本项目范围内的防雷装置安全性能检测工作并出具检测报告。

	项目资金
	采购人企业自筹资金，已落实。


三、项目控制价及报价要求
    （一）采购控制价及报价要求
本项目控制价（最高限价）： ¥ 36.00元/点,大写：人民币叁拾陆元整；报价包含但不限于检测服务单位负责本项目范围内防雷装置安全性能检测工作所需的的现场检测、相关资料的收集、隐患书面意见出具（若有）、隐患整改后的再检测（若有）、检测设备使用、交通会务、报告编制等检测服务单位向采购人交付防雷装置安全性能检测报告所需要的全部费用。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效申请文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》。
   四、资格要求
（一）一般要求：在中国境内注册并具有独立企业法人资格；具有独立承担民事责任的能力。
（二）其他要求： 
1、参与询价的报价人必须具备测试现场监测相对应的有效的防雷装置检测资质和有效的检验检测机构资质认定资质。
2、近三年（2019-2021年）类似业绩不少于2项，类似项目业绩是指：参与询价的报价人作为合同主体签订的检测合同，同时提供该合同所对应的检测报告（仅需提供报告封面、签字盖章页及能够体现业绩认定信息的页面等报告重要页），同时提供上述两样资料才视为提供了1个类似项目业绩。
3、参与询价的报价人如为省外单位必须具备入川登记证明并备案。
4、参与询价的报价人必须承诺满足“绵阳市气象局关于开展2022年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知（绵气函【2022】14号）”精神各项要求。
5、2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
6、参与询价的报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体、分公司及子公司参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2022年 4 月 27  日 10:00 时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱253036153@qq.com和3105536381@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，则报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系解密文件的，逾期采购人将不予解密不予接受，由文件单位自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不予接受。
七、询价结果确定。
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2022年 4 月 27 日 10:00时开始至2022年 4 月 27日10:30时截止，请各报价单位保持 邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。请务必妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商/咨询单位/服务单位）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商/咨询单位/服务单位）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任意一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商/咨询单位/服务单位），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商/咨询单位/服务单位）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商/咨询单位/服务单位）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：周工
联系电话：0816-2242821
                                            2022年 4月 22  日
附件1
《技术标准和要求》
     按照《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》，《防雷减灾管理办法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》等法律法规，对建（构）筑物的防雷装置进行安全性能检测，检测并维护后，出具防雷装置检测报告。
一、对投标人资质要求：
（一）投标人需承诺满足“绵阳市气象局关于开展2022年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知（绵气函〔2022〕14号）”精神各项要求。
（二）具备测试现场监测相对应的有效的防雷装置检测资质。
（三）具备有效的检验检测机构资质认定资质。
（四）本项目不接受联合体、分公司及子公司参加报价。
（五）省外投标人需具备入川登记证明并备案。
（六）投标人如投标成功，安排现场测试技术人员要求持证上岗，最终出具符合国家规范要求的检测报告。
（七）投标人需提供近三年（2019-2021年）类似业绩不少于2项，类似项目业绩是指：参与询价的报价人作为合同主体签订的检测合同，同时提供该合同所对应的检测报告（仅需提供报告封面、签字盖章页及能够体现业绩认定信息的页面等报告重要页），同时提供上述两样资料才视为提供了1个类似项目业绩。
（八）投标人中标后需在30个日历日内完成相关测试工作，甲方给予实施相关工作的协助和配合。
（九）投标人需满足“绵阳市气象局绵阳市应急管理局关于开展2022年防雷安全专项检检查工作的通知（绵气函〔2022〕12号）”各项要求。
 (十) 投标中标单位需配合完善2022年防雷安全专项检查工作内容，确保甲方能够顺利通过防雷安全检查；进行防雷安全教育培训（中标单位派中级以上防雷专业人员培训4小时，甲方出场地和安排组织）。专项检查工作内容详情见（表一：2022年防雷安全重点单位自查表）、表二：2022年雷电防护装置检测资质单位自查表）
2、 检测方法依据
（一）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；
（二）《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB／T 21431-2008）；
（三）《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2002）；
（四）《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；
（五）《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006）；
（六）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；
（七）《低压电涌保护器（SPD）第一部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB18802.1-2011）。
（八）爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范GB∕T 32937-2016 
三、检测前期准备工作
（一）前期现场勘查、查阅图纸
通过前期现场勘测以及查阅图纸，了解建筑物结构及检测点的位置分布，以确定检测内容和方式。
（二）制定作业指导书
根据前期勘察，结合防雷检测要求，制定详实的作业指导书。
（三）劳动保护和安全
应根据现场特点准备安全帽、防静电工作服、绝缘手套等劳保用品，以保障检测人员人身安全；进入现场前检测人员应了解现场安全管理的规定。
四、技术要求方案
（一）接闪器
    检测时，应查看隐蔽工程记录，检查屋面设施应处于直击雷保护范围内。屋顶孤立金属物体的尺寸不超过下列数值时，可不要求附加的保护措施：1）高出屋顶平面不超过0.3m；2）上层表面总表面积不超过1.0m2；上层表面的长度不超过2.0m。不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体，当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时，可不要求附加增设接闪器的保护措施。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的连接，与引下线的电气连接，屋面设施的等电位连接。
    检查接闪器的位置是否正确焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全，焊接部分补刷的防腐油漆是否完整，接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平正顺直，固定支架间距是否均匀，固定可靠，接闪带固定支架间距和高度是否符合GB 50057-2010中5.2.6的要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。
    检测时，应检查接闪网的网格尺寸是否符合以下规定：第一类防雷建筑物应在雷电流滚球半径按30m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤5m×5m或≤6m×4m；第二类防雷建筑物应在雷电流滚球半径按45m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤10m×10m或≤12m×8m；第三类防雷建筑物应在滚球半径按60m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤20m×20m或≤24m×16m。第一类防雷建筑物的接闪器（网、线）与被保护建筑物、风帽、放散管等之间的距离应符合GB 50057-2010中4.2.1的规定。
    检测时，应用经纬仪、激光测距仪和卷尺测量接闪器的高度、长度，建筑物的长、宽、高，并根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。
    检测时，检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合GB 50057-2010中第5章的规定。
    检查接闪器上有无附着的其他电气线路。
    当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗暗敷接闪器时，要对该建筑物周围的环境进行检查，防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外，其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。
    接闪带在转角处应按建筑造型弯曲其夹角应大于90°，弯曲半径不宜小于圆钢直径10倍、扁钢宽度的6倍。接闪带通过建筑物伸缩沉降缝处，应将接闪带向侧面弯成半径为100mm弧形。
    测量接闪器的接地电阻，接闪器与引下线连接处的过渡电阻等数据。
（二）等电位连接
    大尺寸金属物的连接检测，应检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
   对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中平行敷设的长金属物的检测，应检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于规定要求值时的金属线跨接情况，如已实现跨接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
   对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中平行敷设的长金属物的弯头、阀门等连接物的检测，应测量长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻，当过渡电阻大于0.03Ω时，检查是否有跨接的金属线，并检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
   总等电位连接带的检测，应检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况，如其已实现与防雷接地装置的两处以上连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
   低压配电线路引入和连接的检测，应检查低压配电线路是否全线穿金属管埋地或敷设在架空金属线槽内引入，如全线采用铠装电缆穿金属管埋地引入有困难，检测电缆埋地长度，电缆金属外皮、钢管及绝缘子铁脚等接地连接性能，连接导体的材料和尺寸，埋地电缆与架空线连接处安装的电涌保护器性能指标和安装工艺。
   第一类防雷建筑物外架空金属管道及金属物的检测，应检查架空金属管道进入建筑物前是否每隔25m接地一次，进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
建筑竖直敷设的金属管道及金属物的检测，应检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接，如已实现连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
   进入建筑物的外来导电物体连接的检测，应检查所有进入建筑物的外来导电物是否在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料与尺寸。
   穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检测，应检查所有穿过各后续防雷区界面处导电物是否在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料与尺寸。
   电子设备等电位连接的检测，应检查电子设备与建筑物共用接地系统的连接，应检查基本形式是否符合GB 50057-2010中6.3.4第5、6、7款的规定，并进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。测量以下部位与等电位连接带（或等电位端子板）之间的电气连接情况：1）配电柜（盘）内部的PE排及外露金属导体；2）UPS及电池柜金属外壳；3）电子设备的金属外壳；4）设备机架、金属操作台；5）机房内消防设施、其他配套设施金属外壳；6）线缆的金属屏蔽层；7）金属线槽；8）配线架；9）防静电地板支架；10）金属门、窗、隔断等。
   等电位连接的过渡电阻值一般不应大于0.2Ω。
（三）涌保护器
   SPD运行期间，会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化，也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障，因此需定期进行检查。如测试结果表明SPD劣化，或状态指示指出SPD失效，应及时更换。
   用N-PE环路电阻测试仪，测试从总配电盘（箱）引出的分支线路上的中性线（N）与保护线（PE）之间的阻值，确认线路为TN-C或TN-C-S或TN-S或TT或IT系统。
   检查并记录各级SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数（如Uc、In、Imax、Iimp、Up等）和安装工艺（连接导体的材质和导线截面，连接导线的色标，连接牢固程度）。
   对SPD进行外观检查，SPD的表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形。SPD的标示应完整和清晰。
   测量多级SPD之间的距离和SPD两端引线的长度，应符合GB/T 21431-2015中5.8.1.1.6和5.8.1.3.5的规定。
   检查SPD是否具有状态指示器。如有，则需确认状态指示应与生产厂说明相一致。
   检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。如SPD无内置脱离器，则检查是否有过电流保护器，检查安装的过电流保护器是否符合5.8.2.6的规定。
   检查安装在配电系统中的SPD的Uc值应符合GB/T 21431-2015中表4的规定。
   检查安装的电信、信号SPD的Uc值应符合表6的规定。
   检查SPD安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。
   检查输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道和具有阴极保护的埋地金属管道，当其从室外进入户内处设有绝缘段时，在绝缘段处跨接的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙应符合GB 50057-2010中4.2.4第13、14款的规定。
五、其它
   本项目含绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司、三水源股份有限公司、城市供水有限公司、高新区供水有限公司，测试点位共计863点，其具体点位及数量见附件，本测试项目其内容必须满足绵阳气象局下发的关于开展2022年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知中的要求。
六、防雷保养内容
    本项目在检测完毕后,增加对接地系统进行基本维护(含接头的防锈处理、部分连接端子和螺钉螺母的更换）确保处于良好的防雷作用和效果。
检测点统计表：
	             绵阳市水务（集团）有限公司防雷接地检测统计表

	                        一、 城市供水公司

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	构筑物
	28
	含接地体、断接卡、中控室等电位、防静电地板、拼接屏、机柜、接地扁铁、栏杆、接闪带等

	合计
	28
	　

	                              二、 高新供水公司

	

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	柴油机房
	1
	柴油机组1

	2
	低压配电室
	7
	配电柜4、防雷器3

	4
	高压配电室
	1
	高压柜1

	5
	中控室
	1
	操作台静电地板1

	6
	泵房
	7
	机组6，真空泵机组1

	8
	机修间
	1
	安防箱1

	9
	加氯间
	3
	配电箱及SPD 2、独立接闪装置1

	11
	应急供水车库
	1
	接地1

	12
	综合楼
	13
	彩钢棚2、金属烟囱1、配电箱2、接闪带4、安防箱1、高杆灯3

	18
	门卫
	2
	接闪杆2

	19
	营业室
	4
	接闪带2、配电箱及SPD2

	21
	古泉加压站
	11
	接闪带2、配电箱及SPD4、控制柜2、等电位箱及连接环2、箱变1

	26
	新区复线加压站
	7
	接闪带1、配电箱及SPD2、PLC柜2、控制柜2

	合计
	59
	　

	              三、 塘汛污水处理厂的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	综合楼
	18
	预留测试点8、接闪带6、监控室等电位端子1、防静电地板2、机柜1

	2
	膜设备间及加药间
	10
	接闪带6、机柜2、预留测试点2

	3
	1#变配电间
	14
	爬梯1、等电位端子1、机柜4、接闪带4、接地扁铁4


	4
	机修车间
	8
	预留测试点4、接闪带4

	5
	鼓风机房
	5
	接闪带4、等电位端子1

	6
	截流井
	2
	接闪带2

	7
	调节提升池
	6
	金属护栏4、配电柜2

	8
	提标区加药间
	2
	预留测试点2

	9
	细栅格及曝气沉砂池
	4
	金属护栏4

	10
	水解酸化池
	4
	金属护栏4

	11
	膜栅格及中间提升泵房
	4
	配电柜4

	12
	提标生化池
	4
	金属护栏4

	13
	A区生化池
	4
	金属护栏4

	14
	污泥脱水车间
	11
	预留测试点6、接闪带4、等点位端子1

	15
	出水明渠
	1
	金属护栏1

	16
	A区除臭装置
	1
	高爬梯1

	17
	A区PAC及次氯酸钠加药间
	5
	爬梯1、接闪带4

	18
	接触消毒池
	4
	金属护栏4

	19
	A区滤池
	5
	爬梯1、接闪带4

	20
	1#膜池
	4
	金属护栏2、配电柜2

	21
	2#膜池
	4
	金属护栏2、配电柜2

	小计
	120
	　

	1
	滤池
	9
	预留测试点4、接闪带4、爬梯1

	2
	滤池加药间
	7
	预留测试点4、接闪带2、爬梯1

	3
	二沉池1-4#
	8
	金属护栏2*4（4个池子）

	4
	脱水车间
	10
	预留测试点4、接闪带4、爬梯2

	5
	泥饼柜
	4
	预留测试点3、等点位端子1

	6
	除臭装置
	1
	避雷针1

	7
	鼓风机房
	9
	预留测试点4、接闪带4、爬梯1

	8
	2#配电室
	5
	等点位端子1、接地扁铁4

	9
	1#生化池
	4
	金属护栏4

	10
	2#生化池
	4
	金属护栏4

	11
	截流井
	2
	预留测试点2

	12
	提升泵井
	2
	预留测试点2

	13
	细栅格及曝气沉砂池
	4
	金属护栏4

	14
	调节池
	6
	避雷针6

	15
	碳源投加间
	3
	爬梯1、接闪带2

	小计
	78
	　

	总计：
	198
	　

	             四、永兴生活污水处理厂的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	综合楼
	9
	预留测试点2、等电位1、中控室配电箱1、防静电地板1、接闪带4

	2
	机修车间
	2
	预留测试点2 

	3
	氧化沟
	12
	机柜4、金属护栏4、设备4

	4
	二沉池
	4
	金属护栏4

	5
	外回流泵井
	3
	机柜2、金属护栏1

	6
	泥饼柜
	1
	金属管1

	7
	污泥脱水车间及加药间
	1
	预留测试点1、机柜2

	8
	储泥池
	1
	金属护栏1

	9
	D型滤池
	3
	预留测试点2、金属护栏1

	10
	紫外线消毒渠
	3
	金属护栏1、机柜1、钢棚1

	11
	出水明渠
	1
	金属护栏1

	12
	在线监测站房
	1
	配电柜1

	13
	选择池
	2
	金属护栏2

	14
	粗格栅及提升泵房
	5
	设备2、机柜2、金属护栏1

	15
	细格栅及曝气沉砂池
	5
	设备2、机柜1、金属护栏2

	16
	变配电间
	7
	预留测试点3、接闪带3、等电位1

	17
	门卫室
	1
	接闪带1

	小计
	61
	控制价0.6万元

	1
	西区变配电室
	7
	等电位2、接地扁铁4、预留测试点1

	2
	鼓风机房
	7
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1

	3
	膜设备间
	2
	钢结构柱2

	4
	膜池
	4
	金属护栏4

	5
	生化池
	8
	金属护栏8

	6
	应急调节池
	4
	接闪带4

	7
	水解酸化池
	4
	钢棚4

	8
	加药间
	7
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1

	9
	西区分配电室
	6
	等电位1、接地扁铁1、预留测试点1、爬梯1、接闪带2

	10
	二级沉淀池
	2
	金属护栏2

	11
	一级沉淀池
	2
	金属护栏2

	12
	进水在线监测站房
	1
	等电位1

	13
	除臭系统
	2
	钢柱2

	14
	紫外线消毒渠及出水明渠
	1
	护栏1

	15
	出水在线监测站房
	3
	等电位1、接闪带2

	16
	出水提升泵房
	4
	等电位1、爬梯1、接闪带2

	17
	东区配电室
	8
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1、接地扁铁1

	18
	滤池
	3
	金属护栏2、等电位1

	19
	反冲洗泵房
	2
	预留测试点1、等电位1

	20
	泥饼柜
	2
	钢柱2

	21
	脱水车间
	14
	断接卡8、爬梯2、接闪带4

	22
	储泥池
	1
	金属护栏1

	23
	污泥浓缩池
	5
	金属护栏5

	24
	综合楼
	9
	中控室机柜1、拼接屏1、防静电地板1、预留测试点1、接闪带4、等电位1

	小计
	108
	　

	总计：
	169
	　

	              五、  七星坝污水处理厂的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	综合楼
	13
	预留测试点4、中控室等电位2、防静电地板1、拼接屏1、机柜1、接闪带4

	2
	机修车间
	6
	预留测试点4、接闪带2

	3
	D型滤池
	10
	预留测试点4、接闪带4、爬梯2

	4
	二沉池
	2
	金属护栏2

	5
	粗格栅及提升泵井
	5
	设备1、机柜4

	6
	细格栅及旋流沉砂池
	3
	护栏2、机柜1

	7
	鼓风机房
	10
	预留测试点6、爬梯2、接闪带2

	8
	生化池
	8
	金属护栏6、电源箱2

	9
	紫外线消毒渠
	4
	设备2、金属护栏2

	10
	污泥浓缩脱水车间及配电间
	12
	预留测试点5、接闪带4、等电位1、爬梯2

	11
	变配电间
	9
	预留测试点4、等电位1、接闪带4

	12
	泥饼柜
	4
	预留测试点4

	13
	门卫
	2
	等电位2

	14
	加药间
	11
	预留测试点4、爬梯2、接闪带4、等电位1

	15
	储泥池
	1
	金属护栏1

	16
	回流及剩余污泥泵房
	1
	金属护栏1 

	总计：
	101
	　

	            六、 小枧污水处理站的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	箱式变压器
	1
	接地扁铁1

	2
	值班室
	4
	预留测试点1、钢棚1、接闪带1、配电箱1

	3
	格栅井
	1
	钢棚1

	4
	调节池
	1
	钢棚1

	5
	厌氧池
	1
	金属护栏1

	6
	缺氧池
	1
	金属护栏1

	7
	集水井
	1
	金属护栏1

	8
	旧生化反应器
	2
	金属护栏2

	9
	新生化反应器
	2
	金属护栏2

	10
	磁混凝系统
	1
	钢棚1

	11
	低压配电房
	1
	接地扁铁1

	总计：
	16
	　

	             七、丰谷污水处理站的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	值班室
	4
	接闪带1、预留测试点2、机柜1

	2
	储水在线监测站房
	2
	钢柱1、站房1

	3
	次氯酸钠储存投加房
	3
	接闪带1、预留测试点2

	4
	粗格栅井
	1
	钢柱1

	5
	储泥池
	1
	接地扁铁1

	6
	清水消毒池
	2
	路灯接闪杆2

	7
	生化反应器
	4
	钢棚4

	8
	箱式变电站
	1
	接地扁铁1

	9
	厌氧池
	1
	金属栏1

	总计：
	19
	　

	              八、三水源供水股份有限公司的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	办公楼
	24
	接闪带6，预留测试点7，机柜3，防静电地板1，等电位端子5

	2
	取水泵房
	10
	接闪带6，预留测试点2，配电柜2

	3
	送水泵房
	14
	接闪带6，预留测试点4，配电柜4

	4
	发电机房
	6
	接闪带4，预留测试点1，配电箱1

	5
	冲洗间
	14
	接闪带6，配电柜1，预留测试点1，设备6

	6
	排水泵房
	6
	接闪带4，配电柜1，预留测试点1

	7
	加氯间
	16
	接闪带4，机柜3，预留测试点3，设备6

	8
	加药间
	13
	接闪带6，机柜3，预留测试点4

	9
	水池1
	10
	接闪带8，机柜2，

	10
	水池2
	10
	接闪带8，机柜2，

	合计
	123
	　

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	脱水机房
	30
	接闪带6，预留检测点8，等电位、机柜16。

	2
	斜管水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，配电室1。

	3
	送水泵房
	20
	接闪带6，等电位12，配电室2。

	4
	回水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，配电室1。

	5
	反冲洗房
	10
	接闪带4，等电位5，配电室1。

	6
	V型池
	10
	接闪带4，等电位5，配电室1。

	7
	高效沉淀池+水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，SPD配电室1。

	8
	食堂
	20
	接闪带6，等电位13，SPD配电室1。

	9
	取水泵房
	10
	接闪带4，等电位5，SPD,配电室1。

	合计
	130
	　

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	青义加压站
	10
	接闪带8，等电位机柜2，

	2
	牌坊沟加压站
	10
	接闪带8，机柜2，

	合计
	20
	　

	总计
	273
	　


表一： 
2022年防雷安全重点单位自查表
单位（盖章）：                填报人：           联系电话：                                         年   月   日 

	  项目
序号
	自查事项
	对照标准
	自查方式
	自查结果
	整改措施和期限

	1
	防雷安全管理情况
	是否建立防雷安全责任制、将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标
	查看相关制度文件
	防雷安全责任制：□有□无
	

	
	
	是否配备专（兼）职防雷安全人员
	查看相关制度文件
	专（兼）职防雷安全人员：□有□无
	

	
	
	是否开展防雷安全教育培训
	查看相关培训记录
	防雷安全教育培训：□有□无
	

	
	
	是否建立防雷安全工作档案
	查看防雷相关档案文件
	防雷安全工作档案：□有□无
	

	2
	取得防雷装置行政许可情况
	是否按照规定依法取得许可意见书
	查看防雷装置设计核准意见书；查看防雷装置验收意见书；
	防雷装置设计核准意见书；□有□无
防雷装置验收意见书：□有□无
	

	3
	防雷装置安装情况
	按照规定安装防雷装置
	实地检查或查阅图纸
	按照规定安装防雷装置：□是□否
	

	4
	防雷装置日常维护情况
	建立防雷装置日常维护制度，是否开展日常维护工作
	查看日常维护制度；
查看日常维护记录。
	日常维护负责人： □有□无
日常维护制度：□有□无
日常维护记录：□有□无
	

	5
	防雷装置检测情况
	委托有相应资质的防雷装置检测机构进行防雷装置定期检测
	查看防雷装置检测报告
	是否委托检测 □是□否；检测单位资质是否符合规定 □是□否：检测时限是否在有效期内□是□否；检测结论：□合格□不合格；防雷装置隐患：□有□无   
	

	
	
	按照防雷装置检测整改意见按时进行整改
	查看防雷装置整改记录
	整改记录：□有□无
	

	
	
	对整改后的防雷装置及时申请复检
	查看复检申请；查看防雷装置检测报告
	复检申请：□有□无；防雷装置检测报告：□有□无
	

	
	
	是否留存检测资质单位资料
	查看资料
	检测资质单位资料：□有□无；检测单位资质资料是否齐全：□齐全□不齐全
	

	6
	雷电灾害报告
	建立落实雷灾报告制度
	查看雷灾报告制度
	雷灾报告制度：□有□无
	

	7
	雷电灾害预警接受情况
	是否及时将专(兼)职防雷安全管理人员加入全市防雷安全管理微信群人员
	查看全市防雷安全管理微信群
	是否及时更新加入人员：□是□否
	


表2：
2022年雷电防护装置检测资质单位自查表
单位：                            填报人：           联系电话：                                        年   月   日 

	 项目
序号
	自查事项
	对照标准
	自查方式
	自查结果
	整改措施和期限
	备注

	1
	资质的合法性和有效性
	合法具有有效的防雷装置检测资质
	查验验资质证；
查验法人证书或营业执照
	防雷装置检测资质证：□甲级□乙级；
防雷装置检测资质证：□有效□失效□无资质；
防雷装置检测资质证和法人证书或营业执照对应内容是否一致：□一致 □不一致
	
	

	2
	从业人员
	甲级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥2名，中级技术职称人员≥6名；技术负责人具有高级技术职称，从事防雷装置检测工作5年以上。
乙级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥1名，中级技术职称人员≥3名；技术负责人具有高级技术职称，从事防雷装置检测等工作3年以上。
	查验技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系
	1、专业技术人员中，具有防雷、建筑等相关专业高级技术职称（  ）名，具有防雷、建筑等相关专业中级技术职称（  ）名；
2、技术负责人从事防雷装置检测工作（  ）年； 

3、技术负责人职称是否具有高级技术职称：□是□否
4、符合资质等级：□甲级 □乙级 □都不符合
	
	无劳动合同、社会保险关系的不予计入

	3
	场所
	有满足业务需要的办公场所
	查验产权证或租赁合同
	1、 是否有产权证 □有□无或是否有租赁合同 □有□无
	
	

	4
	仪器设备
	有防雷装置检测的专用仪器设备，并经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内。
	查看仪器设备，查验仪器设备购置发票和仪器设备已检定或校准合格的相关材料。
	1.激光测距仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内□是□否，检定是否合格□是□否；
2.测厚仪（  ）个
有无发票□有□无，是否在有效期内：□是□否，检定是否合格；□是□否；
3.经纬仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
4.拉力计（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
5.可燃气体测试仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
6.接地电阻测试仪（  ）个
 有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
7.大地网测试仪（乙级资质不需要）（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
8. 土壤电阻率测试仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否； 

9.等电位测试仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
10.环路电阻测试仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
11.防雷元件测试仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
12.绝缘电阻测试仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
13.表面抗阻测试仪（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
14.静电电位测试仪 （  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
15.数字万用表（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
16.防爆对讲机（乙级资质不需要）（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
17.标准电阻（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
18.钢卷尺（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
19.游标卡尺（  ）个
有无发票：□有□无，是否在有效期内：□是□否
检定是否合格：□是□否；
	
	

	5
	制度
	安全生产管理制度齐全
	查验安全管理制度文件
	工作人员岗位责任制度：□有□无；
检测安全作业制度：□有□无；
事故应急预案：□有□无
	
	

	
	
	防雷装置检测质量管理制度齐全
	查验质量管理手册
	现行的有关防雷装置设计、施工、检测等标准和规范：        □有□无；
质量保证体系框图：□有□无；
检测流程：□有□无；
检测方法：□有□无；
仪器设备配置：□有□无；
仪器操作流程：□有□无；
原始记录与检测报告的格式：□有□无
检测报告编制流程：□有□无；
检测报告编制、审核、批准制度：□有□无；
组织机构框图：□有□无；
内设机构职能：□有□无；
岗位设置及职责：□有□无 ；
全体人员基本情况表：        □有□无；
技术负责人任命文件：有□无；
内部文件管理制度：□有□无 ；
合同管理制度：□有□无；
检测报告编制审批制度：□有□无；
异议申诉处理制度：□有□无
事故分析处理制度：□有□无；
保密制度：□有□无
人员培训制度：□有□无；
培训计划：□有□无；
培训学习记录：□有□无；
资料交接制度：□有□无；
现场检测监督检查制度：□有□无；
检测人员职业道德规范：□有□无；
检测人员考核奖惩制度：□有□无
检测结果报告制度：□有□无；
检测仪器设备档案管理制度：□有□无；
人员档案保管制度：□有□无
其他资料档案管理制度：□有□无；
仪器设备管理制度：□有□无
	
	

	6


	检测情况
	对照《关于进一步加强雷电防护装置检测活动监管的通知》（绵气发〔2020〕24号）要求，是否落实相关要求
	按照资质等级承接防雷装置检测项目
	抽查已完成防雷装置检测项目的合同及检测报告（抽查比例不低于5%）
	超资质等级承接的防雷装置检测项目：□有□无。
	
	

	
	
	
	按照规范标准制定检测报告
	抽查检测报告（抽查比例不低于5%）
	是否按规范标准编制检测报告：□是□否。
	
	

	
	
	
	检测项目信息上报情况
	是否每季度按时上报，是否全面、真实上报相关信息
	是否每季度按时上报：□是□否。
是否全面、真实上报相关信息：□是□否。

	
	


注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人提供的服务必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
 ★（1）报价函（见附件3）。
 ★（2）参与询价的申请人必须具备测试现场监测相对应的有效的防雷装置检测资质和有效的检验检测机构资质认定资质。
★（3）业绩（原件扫描件）：近三年（2019-2021年）类似业绩不少于2项，类似项目业绩是指：参与询价的报价人作为合同主体签订的检测合同，同时提供该合同所对应的检测报告（仅需提供报告封面、签字盖章页及能够体现业绩认定信息的页面等报告重要页）。上述两样资料缺一不可。 
★（4）参与询价的申请人如为省外单位必须具备入川登记证明并备案。
★（5）承诺书：参与询价的申请人必须承诺满足“绵阳市气象局关于开展2022年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知（绵气函【2022】14号）”精神各项要求，配合完善2022年防雷安全专项检查工作内容，进行防雷安全教育培训（中级以上专业防雷人员培训4小时）。
★（6）2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（7）参与询价的申请人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（8）本项目不接受联合体、分公司及子公司参加报价。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司 绵阳市水务（集团）有限公司防雷装置安全性能检测服务项目 的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以单价人民币（大写）            ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。
2、上述报价包含：检测服务单位负责本项目范围内防雷装置安全性能检测工作所需的的现场检测、相关资料的收集、隐患书面意见出具（若有）、隐患整改后的再检测（若有）、检测设备使用、交通会务、报告编制，并配合完善2022年防雷安全专项检查工作内容，确保甲方能够顺利通过防雷安全检查，进行防雷安全教育培训（中级以上专业防雷人员培训4小时）等检测服务单位向采购人交付防雷装置安全性能检测报告所需要的全部费用。
3、我司承诺报价为完成本项目范围内的防雷装置安全性能检测工作最终出具2份防雷装置安全性能检测报告的固定包干价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，我单位接受采购人不调价的要求。
4、工期：
（1）合同签订生效之日起30个日历日内完成采购人项目范围内的防雷装置安全性能检测工作并出具检测报告。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期内完成服务任务。
5、项目完成合格标准：雷电防护装置检测服务标准及要求按《气象法》、《安全生产法》、《气象灾害防御条例》、《四川雷电灾害防御管理规定》等文件、国家现行雷电防护装置检测规范以及绵阳市气象局具体要求执行，采购人收到我司提交的检测报告，视为完成本项目服务工作。
6、付款方式及条件：采购人收到我司提交的雷电防护装置安全性能检测报告，视为完成本项目服务工作，采购人一次性付清本项目检测服务费，付款前我司需向采购人提供等额的正规有效发票。
7、项目违约：
（1）在合同履行期间，若因采购人防雷装置检测不合格，经采购人整改后，我单位提供复检不再另行收费。
（2）我司未按照“5、项目完成合格标准”完成采购人委托事宜的，我司应按本项目检测服务费的50%支付采购人违约金，采购人保有索赔权利。
（3）工期违约：我司出具防雷装置安全性能检测报告，我司每延迟向采购人交付1天，我司向采购人支付200元逾期违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除。
（4）后续服务响应：我司承诺完成本项目后若后续需要我司提供与本项目防雷装置安全性能检测相关的咨询、解释、参会等服务，我司任然有义务承担，我司将给予全力支持，在 2 小时内进行电话咨询、解释响应，必要时派技术人员到场列席会议。后续服务电话：         。 
9、如果我司被确定为本项目的服务单位，我司将按照相关法律法规与采购人签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10.报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
11.我单位承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
	项目报价明细表

	一、城市供水公司

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	构筑物
	28
	含接地体、断接卡、中控室等电位、防静电地板、拼接屏、机柜、接地扁铁、栏杆、接闪带等

	合计
	28
	　

	报价:    万元
	
	

	二 、高新供水公司

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	柴油机房
	1
	柴油机组1

	2
	低压配电室
	7
	配电柜4、防雷器3

	4
	高压配电室
	1
	高压柜1

	5
	中控室
	1
	操作台静电地板1

	6
	泵房
	7
	机组6，真空泵机组1

	8
	机修间
	1
	安防箱1

	9
	加氯间
	3
	配电箱及SPD 2、独立接闪装置1

	11
	应急供水车库
	1
	接地1

	12
	综合楼
	13
	彩钢棚2、金属烟囱1、配电箱2、接闪带4、安防箱1、高杆灯3

	18
	门卫
	2
	接闪杆2

	19
	营业室
	4
	接闪带2、配电箱及SPD2

	21
	古泉加压站
	11
	接闪带2、配电箱及SPD4、控制柜2、等电位箱及连接环2、箱变1

	26
	新区复线加压站
	7
	接闪带1、配电箱及SPD2、PLC柜2、控制柜2

	合计
	59
	　

	报价:     万元
	
	

	三、塘汛污水处理厂的检测点位统计及预计费用

	序号
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	综合楼
	18
	预留测试点8、接闪带6、监控室等电位端子1、防静电地板2、机柜1

	2
	膜设备间及加药间
	10
	接闪带6、机柜2、预留测试点2

	3
	1#变配电间
	14
	爬梯1、等电位端子1、机柜4、接闪带4、接地扁铁4

	4
	机修车间
	8
	预留测试点4、接闪带4

	5
	鼓风机房
	5
	接闪带4、等电位端子1

	6
	截流井
	2
	接闪带2

	7
	调节提升池
	6
	金属护栏4、配电柜2

	8
	提标区加药间
	2
	预留测试点2

	9
	细栅格及曝气沉砂池
	4
	金属护栏4

	10
	水解酸化池
	4
	金属护栏4

	11
	膜栅格及中间提升泵房
	4
	配电柜4

	12
	提标生化池
	4
	金属护栏4

	13
	A区生化池
	4
	金属护栏4

	14
	污泥脱水车间
	11
	预留测试点6、接闪带4、等点位端子1

	15
	出水明渠
	1
	金属护栏1

	16
	A区除臭装置
	1
	高爬梯1

	17
	A区PAC及次氯酸钠加药间
	5
	爬梯1、接闪带4

	18
	接触消毒池
	4
	金属护栏4

	19
	A区滤池
	5
	爬梯1、接闪带4

	20
	1#膜池
	4
	金属护栏2、配电柜2

	21
	2#膜池
	4
	金属护栏2、配电柜2

	小计
	120
	　

	报价:    万元
	
	

	1
	滤池
	9
	预留测试点4、接闪带4、爬梯1

	2
	滤池加药间
	7
	预留测试点4、接闪带2、爬梯1

	3
	二沉池1-4#
	8
	金属护栏2*4（4个池子）

	4
	脱水车间
	10
	预留测试点4、接闪带4、爬梯2

	5
	泥饼柜
	4
	预留测试点3、等点位端子1

	6
	除臭装置
	1
	避雷针1

	7
	鼓风机房
	9
	预留测试点4、接闪带4、爬梯1

	8
	2#配电室
	5
	等点位端子1、接地扁铁4

	9
	1#生化池
	4
	金属护栏4

	10
	2#生化池
	4
	金属护栏4

	11
	截流井
	2
	预留测试点2

	12
	提升泵井
	2
	预留测试点2

	13
	细栅格及曝气沉砂池
	4
	金属护栏4

	14
	调节池
	6
	避雷针6

	15
	碳源投加间
	3
	爬梯1、接闪带2

	小计
	78
	　

	总计：
	198
	　

	报价:    万元
	
	

	四、永兴生活污水处理厂的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	综合楼
	9
	预留测试点2、等电位1、中控室配电箱1、防静电地板1、接闪带4

	2
	机修车间
	2
	预留测试点2 

	3
	氧化沟
	12
	机柜4、金属护栏4、设备4

	4
	二沉池
	4
	金属护栏4

	5
	外回流泵井
	3
	机柜2、金属护栏1

	6
	泥饼柜
	1
	金属管1

	7
	污泥脱水车间及加药间
	1
	预留测试点1、机柜2

	8
	储泥池
	1
	金属护栏1

	9
	D型滤池
	3
	预留测试点2、金属护栏1

	10
	紫外线消毒渠
	3
	金属护栏1、机柜1、钢棚1

	11
	出水明渠
	1
	金属护栏1

	12
	在线监测站房
	1
	配电柜1

	13
	选择池
	2
	金属护栏2

	14
	粗格栅及提升泵房
	5
	设备2、机柜2、金属护栏1

	15
	细格栅及曝气沉砂池
	5
	设备2、机柜1、金属护栏2

	16
	变配电间
	7
	预留测试点3、接闪带3、等电位1

	17
	门卫室
	1
	接闪带1

	小计
	61
	控制价0.6万元

	1
	西区变配电室
	7
	等电位2、接地扁铁4、预留测试点1

	2
	鼓风机房
	7
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1

	3
	膜设备间
	2
	钢结构柱2

	4
	膜池
	4
	金属护栏4

	5
	生化池
	8
	金属护栏8

	6
	应急调节池
	4
	接闪带4

	7
	水解酸化池
	4
	钢棚4

	8
	加药间
	7
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1

	9
	西区分配电室
	6
	等电位1、接地扁铁1、预留测试点1、爬梯1、接闪带2

	10
	二级沉淀池
	2
	金属护栏2

	11
	一级沉淀池
	2
	金属护栏2

	12
	进水在线监测站房
	1
	等电位1

	13
	除臭系统
	2
	钢柱2

	14
	紫外线消毒渠及出水明渠
	1
	护栏1

	15
	出水在线监测站房
	3
	等电位1、接闪带2

	16
	出水提升泵房
	4
	等电位1、爬梯1、接闪带2

	17
	东区配电室
	8
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1、接地扁铁1

	18
	滤池
	3
	金属护栏2、等电位1

	19
	反冲洗泵房
	2
	预留测试点1、等电位1

	20
	泥饼柜
	2
	钢柱2

	21
	脱水车间
	14
	断接卡8、爬梯2、接闪带4

	22
	储泥池
	1
	金属护栏1

	23
	污泥浓缩池
	5
	金属护栏5

	24
	综合楼
	9
	中控室机柜1、拼接屏1、防静电地板1、预留测试点1、接闪带4、等电位1

	小计
	108
	　

	总计：
	169
	　

	报价:    万元
	
	

	五、七星坝污水处理厂的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	综合楼
	13
	预留测试点4、中控室等电位2、防静电地板1、拼接屏1、机柜1、接闪带4

	2
	机修车间
	6
	预留测试点4、接闪带2

	3
	D型滤池
	10
	预留测试点4、接闪带4、爬梯2

	4
	二沉池
	2
	金属护栏2

	5
	粗格栅及提升泵井
	5
	设备1、机柜4

	6
	细格栅及旋流沉砂池
	3
	护栏2、机柜1

	7
	鼓风机房
	10
	预留测试点6、爬梯2、接闪带2

	8
	生化池
	8
	金属护栏6、电源箱2

	9
	紫外线消毒渠
	4
	设备2、金属护栏2

	10
	污泥浓缩脱水车间及配电间
	12
	预留测试点5、接闪带4、等电位1、爬梯2

	11
	变配电间
	9
	预留测试点4、等电位1、接闪带4

	12
	泥饼柜
	4
	预留测试点4

	13
	门卫
	2
	等电位2

	14
	加药间
	11
	预留测试点4、爬梯2、接闪带4、等电位1

	15
	储泥池
	1
	金属护栏1

	16
	回流及剩余污泥泵房
	1
	金属护栏1 

	总计：
	101
	　

	报价:    万元
	
	

	六、小枧污水处理站的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	箱式变压器
	1
	接地扁铁1

	2
	值班室
	4
	预留测试点1、钢棚1、接闪带1、配电箱1

	3
	格栅井
	1
	钢棚1

	4
	调节池
	1
	钢棚1

	5
	厌氧池
	1
	金属护栏1

	6
	缺氧池
	1
	金属护栏1

	7
	集水井
	1
	金属护栏1

	8
	旧生化反应器
	2
	金属护栏2

	9
	新生化反应器
	2
	金属护栏2

	10
	磁混凝系统
	1
	钢棚1

	11
	低压配电房
	1
	接地扁铁1

	总计：
	16
	　

	报价:        万元
	
	

	七、丰谷污水处理站的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	值班室
	4
	接闪带1、预留测试点2、机柜1

	2
	储水在线监测站房
	2
	钢柱1、站房1

	3
	次氯酸钠储存投加房
	3
	接闪带1、预留测试点2

	4
	粗格栅井
	1
	钢柱1

	5
	储泥池
	1
	接地扁铁1

	6
	清水消毒池
	2
	路灯接闪杆2

	7
	生化反应器
	4
	钢棚4

	8
	箱式变电站
	1
	接地扁铁1

	9
	厌氧池
	1
	金属栏1

	总计：
	19
	　

	报价:    万元
	
	

	            八、三水源供水股份有限公司的检测点位统计及预计费用

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	办公楼
	24
	接闪带6，预留测试点7，机柜3，防静电地板1，等电位端子5

	2
	取水泵房
	10
	接闪带6，预留测试点2，配电柜2

	3
	送水泵房
	14
	接闪带6，预留测试点4，配电柜4

	4
	发电机房
	6
	接闪带4，预留测试点1，配电箱1

	5
	冲洗间
	14
	接闪带6，配电柜1，预留测试点1，设备6

	6
	排水泵房
	6
	接闪带4，配电柜1，预留测试点1

	7
	加氯间
	16
	接闪带4，机柜3，预留测试点3，设备6

	8
	加药间
	13
	接闪带6，机柜3，预留测试点4

	9
	水池1
	10
	接闪带8，机柜2，

	10
	水池2
	10
	接闪带8，机柜2，

	合计
	123
	　

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	脱水机房
	30
	接闪带6，预留检测点8，等电位、机柜16。

	2
	斜管水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，配电室1。

	3
	送水泵房
	20
	接闪带6，等电位12，配电室2。

	4
	回水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，配电室1。

	5
	反冲洗房
	10
	接闪带4，等电位5，配电室1。

	6
	V型池
	10
	接闪带4，等电位5，配电室1。

	7
	高效沉淀池+水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，SPD配电室1。

	8
	食堂
	20
	接闪带6，等电位13，SPD配电室1。

	9
	取水泵房
	10
	接闪带4，等电位5，SPD,配电室1。

	合计
	130
	　

	　
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	青义加压站
	10
	接闪带8，等电位机柜2，

	2
	牌坊沟加压站
	10
	接闪带8，机柜2，

	合计
	20
	　

	总计
	273
	　

	报价:        万元
	
	


注：1、报价包含设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装指导服务、质保期服务。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 3 -

[image: image1.png]