[image: image2.png]




绵阳市城市供水有限责任公司

地表水厂送水泵配套电机维修（第二次）询价公告

    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定维修单位，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
    二、项目概况：
	采购人
	绵阳市城市供水有限责任公司

	采购代理人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳市城市供水有限责任公司地表水厂送水泵配套电机维修（第二次）

	项目内容
	绵阳市城市供水有限责任公司地表水厂1号送水泵配套电机出现绕组质量故障，对故障电机进行绕组重做等，具体内容详见附件1.《技术标准和要求》。

包含电机返厂拆卸组装、维修配件更换安装、往返运输装卸、维修翻新、出厂测试、指导安装调试等电机维修完毕经安装调试验收合格后交付采购人所需的全部工作，并提供维修内容的质保服务。

	到货地点
	绵阳市涪城区顺河后街7号。

	维修工期
	接到采购人维修通知后30个日历天内设备维修完毕返厂交付采购人。

	合同签订
	供货人与绵阳市城市供水有限责任公司签订合同。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


故障电机参数（型号、厂家、电压、电流、转速等主要参数等）详见铭牌。

生产厂家：无锡东元电机有限公司WUXI TECOE lectric & Machinery
型号：AFJH-TK  转速：1485r/min  功率160KW

[image: image1.jpg]PREMIUM EFFICIENCY | &
TEC S SEVERE DUTY MOTOR
‘

o
N
<
o
~
o
o
<
=
™





三、采购控制价及报价要求
本项目控制价（最高限价）：¥26000.00元，大写：人民币贰万陆仟元整。

报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位和维修服务能力的供应商，提供有效的《营业执照》副本加盖单位公章。

（二）资格要求：
1、报价人需提供《营业执照》复印件（所投服务类别应在其营业执照经营范围内）。

2、报价人所供维修服务必须符合采购人的附件1.《技术标准和要求》。

3、2019年至今，未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。

4、参加比选时必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件投交截止时间：2022年 5 月 7 日14:00时前。
（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱1211715162@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写 送水泵配套电机维修报价 ，邮件中请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定。
（一）比价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）比价时间（解密时间）：2022年 5 月 7 日14:00时开始至2022年 5 月  7日14:30时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，比价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。

按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）项目供应商的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定项目供应商。
1、报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受，采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选供应商。
2、询价结果经采购人内控制度审定后候选供应商被确定为项目的中选单位。
八、公告发布媒介:
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（网址https://scmywater.com.cn/）。报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购代理人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：白工
联系电话：0816-2242821
                            2022年4月29日
附件1
《技术标准和要求》
160KW高压电机维修技术方案
1、 拆去旧线圈，拆线圈时采用冷拆法或用直流电源对线棒加热，以保证不损伤定子铁心。
2、 测绘、拍照并记录绕组有关技术参数：线规、匝数、槽数、跨槽距、接法及线圈外形尺寸；确保新绕制线圈与原始线圈一致。
3、 如定子铁芯有损伤，对定子铁芯进行如下修理：
3.1 定子铁芯清槽，烧损处打磨，并用稀硫酸表面侵蚀后清洗烘干。

3.2 定子铁心槽形用槽样棒整形，槽口处去毛刺。

3.3 做铁耗试验，试验要求按磁通1.0×104高斯，试验时间90分钟，用热成像仪监测铁心温度，铁芯最高温升不超过25K，铁芯齿部各部件温差不大于15℃。

4、定子线圈重绕更换，按国家标准要求，绝缘等级F级。

4.1 铜线选用玻璃丝包亚胺薄膜绕包扁铜线（上海申茂电磁线厂产品）。

4.2 线圈制作按VPI整浸软嵌成型线圈工艺规范，线圈拉型由高精度数控拉型机设定有关参数，自控顶弧。
4.3 对地绝缘为F级粉云母带与亚胺薄膜复合绝缘结构；用自动包带机包扎对地绝缘。
4.4线圈做防电晕处理；直线部分绕包低阻带；端线部分绕包高阻带。
4.5 定子嵌线：将线棒嵌入铁心槽内，采用专用层间垫条和磁性槽楔，槽楔配合紧密平整。

4.6 绕组端部绑扎二重三道，线圈端部填充专用膨胀性适型材料。

4.7 绕组鼻子和过桥线连接处采用45%银焊绝缘包扎和绑扎固定，按工艺规范。

4.8 恢复电机测温元件（PT100）。

5、定子线圈两次VPI真空浸漆，烘焙固化。
5.1 预烘：定子进烘房预烘，加热温度150℃±5℃。
5.2 抽真空：在定子冷却到≤40℃时，将定子吊入浸漆罐内，抽真空≤100Pa，保真空3~4小时。
5.3 输漆：使F级T1149-2绝缘漆充分地浸没绕组。
5.4 加压：分阶段解除真空逐渐加压，压力0.55~0.6Mpa，保持压力3~4小时。
5.5 回漆、滴漆：吊出定子、滴漆1~2小时。
5.6 烘焙固化，定子进烘房烘焙，温度160℃±5℃，固化时间16~18小时，直到绕组绝缘电阻稳定为止。
6、采用后接线工艺更换引出电缆线，引线电缆采用F级硅橡胶绝缘电机引接线。
7、对定子铁心表面和线圈端部喷8037#抗弧绝缘覆盖漆。
8、转子清复保养：清洗、烘干，表面喷8037#绝缘覆盖漆。

9．转子平衡块、风扇所有连接螺栓紧力检查，检查笼条及导电环。
10、转子动平衡校验；动平衡精度按国标G2.5级。
11、两端轴承室清洗，更换电机两端轴承。
12、冷却器清扫保养，更换密封垫。

13、电机总装调试，全部温控元件功能性检查应完好。

14、按国标GB755整机出厂试验，并提供试验报告，试验项目及技术要求：
14.1 绕组冷态直流电阻的测定，三相直流电阻不平衡≤2%。

14.2 测量绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数。

14.3 绕组匝间绝缘电阻试验，试验冲击电压29000伏。

14.4 交流耐压试验，试验电压21000伏，耐压1分钟。

14.5 整机空载试验：全电压运转后测量电压、三相电流和损耗的测定，电机试运转4小时以上，检查轴承温度应符合要求，提供电机运转时的温升动态曲线。
14.6 电机振动测试：振速≤2.3 mm/s。

15、电机外表清理后重新油漆。
（二）技术标准及质量依据
1．GB755-2000    旋转电机 定额和性能。
2．JB/T56088-2000  大型交流三相异步电动机产品质量分等。
3．GB1032-2005   三相交流电机试验方法。
4．GB/T22715-2008  交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平。
5．GB10068-2008   轴中心高为56mm及以上电机的机械振动，振动的测量，评定及限值。
6．Q/FJG 10029.2-2004 电力设备交接和预防性试验规程。
注：1、报价人负责双边运输。
2、接到采购人维修通知后报价人应于30个日历天内完成对高压电机的维修、运输及调试运行。
3、维修完成后，报价人需向采购人提供维修资料，包括电气试验报告（绝缘、直流电阻、直流泄漏及耐压、空载试验、短路试验等）、动平衡试验记录、电机维修过程的相关图像资料。
4、要求质保两年及以上。

160KW电机维修项目清单
	序号
	内容/工序
	规格型号/备注
	数量

	1
	电机整体拆解
	/
	1次

	2
	绕组线圈拆除
	/
	1次

	3
	定子铁芯损耗试验
	/
	1次

	4
	更换抽承（前端）
	SKF
	1套

	5
	更换抽承（后端）
	SKF
	1套

	6
	更换定子高压绕组
	/
	1次

	7
	绕组绝缘处理
	真空浸漆
	1次

	8
	转子动平衡校验
	
	1次

	9
	电机总装调试
	运行试验
	1次

	10
	运输费用（含叉车往返）
	
	1次

	11
	预埋绕组测温探头
	PT100
	1次（恢复原样）


注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价人的营业执照复印件加盖单位公章的扫描件
★（2）报价函（见附件3）
★（3）拟投设备维修服务技术响应资料（提供拟投维修服务必需满足响应附件1《技术标准和要求》）

★（4）报价人2019年至今未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项的承诺。
★（5）参加比选时必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准），报价人提供网页截图加盖单位公章的扫描件。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司的绵阳市城市供水有限责任公司地表水厂送水泵配套电机维修（第二次）项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以（大写）人民币       ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：按照附件1.《技术标准和要求》进行电机返厂拆卸组装、维修配件更换安装、往返运输装卸、维修翻新、出厂测试、指导安装调试等电机维修完毕经安装调试验收合格后交付采购人所需的全部工作，并提供维修内容的质保服务。

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受贵司不调价的要求。
4、维修工期：接到贵公司维修通知后30个日历天内设备维修完毕返厂交付。如果我司中选，我司将保证在承诺的工期内完成设备维修服务。
5、项目验收标准：按国家行业相关标准规范以及附件1.《技术标准和要求》执行。
6、维修质保期：设备维修完毕到货验收合格之日起24个月。
质保期内，因维修质量缺陷而发生故障，我司免费提供上门维修及零配件更换服务。
7、付款方式及条件：

（1）电机维修完毕经到货验收合格，贵公司在收到变压器维修出厂试验合格报告资料以及维修凭证（变压器维修过程的相关图像影像资料）后，支付至合同价款的50 %。

（2）电机安装调试验收合格后稳定运行满3个月（或电机到货验收合格之日起满6个月），两者以时间先到为准，贵单位向我司支付至合同价款的95%。

（3）余款（合同价款的5%）在电机安装调试验收合格后稳定运行满6个月（或电机到货验收合格之日起满12个月），两者以时间先到为准，扣除我司应承担的赔偿金违约金（如果有）后无息结清。

（4）贵公司收到我司开具的等额有效增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）维修后变压器到货验收不合格，贵司有权拒收且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）维修工期违约：每逾期1天，我司向贵司支付200元逾期交付违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从本项目任何应支付款项中扣除。

（3）售后服务响应违约：质保期内若设备出现维修质量问题需要提供售后服务，我司将在接到贵公司售后服务通知后   小时内（要求不得超过12小时）派技术人员到现场解决。售后响应时间每逾期1小时，我司向贵司支付50元逾期违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从质保金中扣除，售后服务联系人：       ，电话：        。
9、如果我公司被确定为本项目供应商，我公司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的询价公告（含附件）及我公司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经贵公司内部程序审批通过，我公司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目供应商。
11、报价有效期：    个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2019年至今未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
	序号
	内容/工序
	规格型号/备注
	数量
	报价

	1
	电机整体拆解
	/
	1次
	

	2
	绕组线圈拆除
	/
	1次
	

	3
	定子铁芯损耗试验
	/
	1次
	

	4
	更换抽承（前端）
	SKF
	1套
	

	5
	更换抽承（后端）
	SKF
	1套
	

	6
	更换定子高压绕组
	/
	1次
	

	7
	绕组绝缘处理
	真空浸漆
	1次
	

	8
	转子动平衡校验
	
	1次
	

	9
	电机总装调试
	运行试验
	1次
	

	10
	运输费用（含叉车往返）
	
	1次
	

	11
	预埋绕组测温探头
	PT100
	1次（恢复原样）
	

	
	合计含税金额：¥               


项目报价表

注：1、报价含按照附件1.《技术标准和要求》进行电机返厂拆卸组装、维修配件更换安装、往返运输装卸、维修翻新、出厂测试、指导安装调试等电机维修完毕经安装调试验收合格后交付采购人所需的全部工作，并提供维修内容的质保服务。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1
[image: image2.png]

