[image: image2.png]




绵阳三水源供水股份有限公司

牌坊沟加压站送水泵配套电机维修询价公告

    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定维修单位，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
    二、项目概况：
	采购人
	绵阳三水源供水股份有限公司

	采购代理人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳三水源供水股份有限公司牌坊沟加压站送水泵配套电机维修

	项目内容
	加压站送水泵配套电机出现绝缘老化故障，对故障电机开展更换两端轴承、绕组浸漆、更换引出电缆线、动平衡试验等工作，具体内容详见附件1.《技术标准和要求》。

	到货地点
	绵阳市涪城区牌坊沟加压站。

	维修工期
	接到采购人维修通知后30个日历天内设备维修完毕返厂交付采购人。

	合同签订
	与绵阳三水源供水股份有限公司签订合同。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、采购控制价及报价要求
本项目控制价（最高限价）：¥9600.00元，大写：人民币玖仟陆佰元整。

报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位和维修服务能力的供应商，提供有效的《营业执照》副本加盖单位公章。

（二）资格要求：
1、报价人需提供《营业执照》复印件（所投服务类别应在其营业执照经营范围内）。

2、报价人所供维修服务必须符合采购人的附件1.《技术标准和要求》。

3、2019年至今，报价人需具备1个类似项目业绩，类似项目业绩是指报价人作为合同主体签订的电机维修合同。
4、2019年至今，未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。

5、参加比选时必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件投交截止时间：2022年 5 月 18 日 13:30时前。
（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱1211715162@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写 送水泵配套电机维修报价 ，邮件中请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定。
（一）比价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）比价时间（解密时间）：2022年 5 月 18 日 13:30时开始至2022年 5 月 18 日 14：00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，比价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。

按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）项目供应商的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定项目供应商。
1、报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受，采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选供应商。
2、询价结果经采购人内控制度审定后候选供应商被确定为项目的中选单位。
八、公告发布媒介:
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（网址https://scmywater.com.cn/）。报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购代理人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：白工
联系电话：0816-2242821
                            2022年5月13日
附件1
技术标准和要求
 160KW高压电机维修技术方案
1、维修内容：牌坊沟加压站高区160KW电机送厂检测，更换引出线，绕组重新浸漆,更换两端轴承。

2、电机维修需更换电机两端轴承（SKF），报价人负责电机来回运输装卸。

3、电机维修完成后，需做绝缘电阻与直流电阻测试、动平衡试验、堵转试验、闸间试验等并出具相关试验报告。
4、绕组浸漆，维修报告中需提供该电机现场浸漆作业的照片等资料。

5、在绕组内部增加一个PT100温度探头。
6、签订合同后7日内完成检测并告知采购人。
7、本次维修质保不少于两年。

8、接到维修通知后报价人应于30个日历天内完成对电机的维修、运输及调试运行。
9、维修完成后，报价人需向采购人提供维修资料，包括电气试验报告（绝缘试验等）、动平衡试验记录、电机维修过程的相关图像资料。
10、故障电机参数（型号、厂家、电压、电流、转速等主要参数等）详见铭牌。

	序号
	内容/工序
	规格型号/备注
	数量

	1
	电机解体检测
	/
	1项

	2
	转子清洗烘焙动平衡试验
	/
	1项

	3
	定子绕组清洗、烘焙、绝缘处理（浸漆）
	真空浸漆
	1项

	4
	更换接线柱
	/
	1付

	5
	更换测温探头
	PT100
	1付

	6
	更换绕组电缆线
	/
	1套

	7
	更换两端轴承
	SKF
	2套

	8
	转子动平衡校验
	/
	1次

	9
	电机组装调试
	运行试验
	1次

	10
	运输费用（含往返及叉车）
	/
	1次


生产厂家：苏州东元电机有限公司 

型号：AEEV1H 315L1-2  转速：2975r/min  功率160KW

[image: image1.jpg]e PR

e e

. .{gﬁfm’éﬂv&:@&ﬁ?iwﬁaﬁm R S . 2 - .,,V?, AN b Kt

T L





160KW电机维修项目清单

注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
报价文件格式要求
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价人的营业执照复印件加盖单位公章的扫描件
★（2）报价函（见附件3）
★（3）拟投设备维修服务技术响应资料（提供拟投维修服务必需满足响应附件1《技术标准和要求》）

★（4）2019年至今，报价人需具备1个类似项目业绩，类似项目业绩是指报价人作为合同主体签订的电机维修合同。

★（5）报价人2019年至今未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项的承诺。
★（6）参加比选时必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准），报价人提供网页截图加盖单位公章的扫描件。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司的绵阳三水源供水股份有限公司牌坊沟加压站送水泵配套电机维修项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以（大写）人民币       ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：按照附件1.《技术标准和要求》进行电机返厂拆卸组装、维修配件更换安装、往返运输装卸、维修翻新、出厂测试、指导安装调试等电机维修完毕经安装调试验收合格后交付采购人所需的全部工作，并提供维修内容的质保服务。

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受贵司不调价的要求。
4、维修工期：接到贵公司维修通知后  个日天内（要求不超过30个日历天）设备维修完毕返厂交付。如果我司中选，我司将保证在承诺的工期内完成设备维修服务。
5、项目验收标准：按国家行业相关标准规范以及附件1.《技术标准和要求》执行。
6、维修质保期：设备维修完毕到货验收合格之日起   个月（要求不低于24个月）。
质保期内，因维修质量缺陷而发生故障，我司免费提供上门维修及零配件更换服务。
7、付款方式及条件：

（1）电机维修安装完毕，经安装调试验收合格，且贵公司收到电机维修出厂试验合格报告以及设备维修凭证（电机维修过程相关图像影像资料）后，支付至合同价款的95 %。

（2）余款（合同价款的5%）在电机安装调试验收合格后稳定运行满3个月（或电机到货验收合格之日起满6个月），两者以时间先到为准，扣除我司应承担的赔偿金违约金（如果有）后无息结清。

（3）贵公司收到我司开具的等额有效增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）维修后电机验收不合格，贵司有权拒收并要求我司重新维修或解除合同，同时我司应向贵司缴纳合同总金额30%的违约金，因此造成贵司损失的我司应全额赔偿。贵司有权将我司列入贵司供应商信息管理库“黑名单”。
（2）维修工期违约：每逾期1天，我司向贵司支付200元的违约金，以此累计计算最高不超过合同总价的30%，该违约金贵司可从本项目任何应支付、应退还款项中扣除。

（3）售后服务响应违约：质保期内若设备出现维修质量问题需要提供售后服务，我司将在接到贵公司售后服务通知后   小时内（要求不得超过12小时）派技术人员到现场解决。售后响应时间每逾期1小时，我司向贵司支付50元逾期违约金，以此累计计算最高不超过合同总价的30%，该违约金贵司可从质保金中扣除，售后服务联系人：       ，电话：        。
9、如果我公司被确定为本项目供应商，我公司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的询价公告（含附件）及我公司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经贵公司内部程序审批通过，我公司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目供应商。
11、报价有效期：    个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2019年至今未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

	序号
	项目内容/工序
	规格型号/备注
	数量
	含税报价

	1
	电机解体检测
	/
	1项
	

	2
	转子清洗烘焙动平衡试验
	/
	1项
	

	3
	定子绕组清洗、烘焙、绝缘处理（浸漆）
	真空浸漆
	1项
	

	4
	更换接线柱
	/
	1付
	

	5
	更换测温探头
	PT100
	1付
	

	6
	更换绕组电缆线
	/
	1套
	

	7
	更换两端轴承
	SKF
	2套
	

	8
	转子动平衡校验
	/
	1次
	

	9
	电机组装调试
	运行试验
	1次
	

	10
	运输费用（含往返及叉车）
	/
	1次
	

	
	合计含税总报价：¥               


项目报价明细表

注：1、报价含按照附件1.《技术标准和要求》进行电机返厂拆卸组装、维修配件更换安装、往返运输装卸、维修翻新、出厂测试、指导安装调试等电机维修完毕经安装调试验收合格交付采购人所需的全部工作，并提供维修内容的质保服务。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1
[image: image2.png]

