[image: image1.png]




绵阳市水务（集团）有限公司五洲加压站水泵改造询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	五洲加压水泵改造项目

	到货地点
	五洲加压站

	项目内容
	水泵改造，具体详见附件1。

	货期
	生产厂（供应商）在接到采购人改造通知后，于20个日历日内完成供货、拆旧、装新、调试，履行到货质量、数量相关验收手续（包括提供相关检验报告等）。


	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：¥25000元，大写：人民币贰万伍仟元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》
   四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内 。
（二）其他要求： 
1、2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
2、报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、 报名:
（一）由于疫情原因请有意参加本项目竞争的报价人，将报名资料通过邮件的方式发送至492353610@qq.com .
（二）报名日期为：2022年 6 月 7 日至2022年 6 月 9 日16:30 时截止。
（三）报价人的报名邮件必须包含以下资料：
1、报价人的授权代理人的有效身份证复印件（验原件）及单位介绍信（原件），联系人、联系电话。
2、营业执照副本、企业税务登记证、组织机构代码证或由加载统一社会信用代码的营业执照（提供加盖单位公章的复印件）。法定代表人为同一个人的两个及两个人以上企业法人，只能有一个单位参加本项目的竞价。
3、安全责任承诺书（见附件4）
（三）参与第一次报名的报价人，如因报名家数不足三家造成的询价无法正常进行的，可以继续参与本项目第二次询价流程（如有）。
六、现场踏勘时间和要求：
2022年 6月 10 日 10:00 时在绵阳市涪城区南塔路一段（南山一号）川BEE683车辆处集合并签字，过时不侯，未在2022年 6月7 日至2022年 6 月9 日期间报名的不得参与所有询价流程。未在2022年 6 月10 日 10:00 时踏勘现场并签字的不得参与报价。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，请安排一位持有48小时内核酸检测阴性证明，同时出示踏勘现场当日的国家政务服务平台防疫健康信息码（外省需出具的）或天府通防疫健康码（四川省内需出具）工作人员到现场参与。
七、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
    八、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2022年 6 月 13 日13:30  时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱492353610@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写五洲加压站水泵改造报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要），同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
九、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2022年 6 月 13日13:30 时开始至2022年6 月13日 14:00 时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
十、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
十一、联系方式:
采购人：绵阳三水源供水股份有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：闫工
联系电话：0816-2230532
                            2022年 6 月 6 日
附件1
技术标准和要求
1.设备技术要求
	序号
	名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	水泵
	1（台）
	扬程：60~65M、流量：20T~30T、必需汽蚀余量：25M、效率80%、
	材质304不锈钢

	2
	电机
	1（台）
	功率范围7.5KW
绝缘等级、F
转速：2900
	二级

	4
	闸阀
	2（台）
	泵进口壹台（DN80）、出口壹台（DN65）
	压力等级PN10

	5
	止回阀
	1（台）
	泵出口壹台、（DN65）

	压力等级PN10

	7
	机组支架和管道
	套
	水泵底座、电机支架等部件应防锈蚀，应采用电泳喷涂处理。
无缝纲管（DN80）4米，壁厚4.5mm
泵进出口偏心异径管件
	紧固连结螺栓件材质304不锈钢

	8
	施工项目
	
	
	
	拆除和安装


2.设备推荐品牌
	序号
	设备名称
	推荐品牌


	1
	水泵
	南方
	宏东
	荏原

	2
	阀门
	上海冠龙
	株洲南方
	广东永泉


3.工艺部分
3.1 水泵
3.1.1运行条件
工作环境及介质：环境温度0—40℃，介质为含ClO2清水。
工作方式：间歇或连续运转。
3.1.2 技术性能
（1）水泵应选型在性能曲线的高效区，并提供所选水泵的性能曲线及调试报告，包括：流量、扬程、功率、效率、气蚀余量。须对水泵性能曲线允许误差范围做出明确说明。
（2）水泵应采用高效节能产品，水泵具有中国质量认证中心颁发的有效节能产品认证证书。水泵的最高效率点效率和容许工作范围内最低点效率点均应满足《离心泵效率》（GB/T 13007-2011）的要求。
（3）水泵应符合生活饮用水标准并获得水质检测报告。
（4）水泵底座、电机支架等部件应防锈蚀，应采用电泳喷涂处理。
（5）水泵吸水口处变径应采用偏心异径管件，水泵出水口处变径应采用同心异径管件。
（6）设备正常运行时噪声单机功率2.2KW以下，不大于55dB(A)，3KW以上不大于75 dB(A)。
（7）为使泵能够适应机组各种运行工况，设计和制造应符合下列标准的规定：
《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）
《合金结构钢》（GB/T 3077-2015）
《离心泵名词术语》（GB/T 7021-2019）
《整体钢制管法兰》（JB/T 79-2015
《机电产品包装通用技术条件》（GB/T 13384-2008）
《旋转电机冷却方法》（GB/T 1993-1993）
《旋转电机整体结构的防护等级》（GB/T 4942.1-2006）
3.1.3 材质要求
（1）驱动轴
316不锈钢。
（2）外壳及过流部件
304不锈钢。
（3）叶轮
304不锈钢，激光满焊，叶轮应做动静平衡试验，精度不低于G6.3级。
（4）机封
密封采用机械密封，机械密封的基本额定寿命不小于12000小时，制造材料动静环为碳化钨，结构件为1Cr18Ni9Ti，不低于博格曼品质。
（5）轴承
选用精密轴承，滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时，不低于瑞典SKF、日本NSK等品质。
3.1.4 电机
（1）水泵须配备一台具有足够负载量的电机，以保证在不超载情况下，水泵可在其整个操作范围内维持正常操作。
（2）水泵包括电机及驱动轴应由同一厂家配套组装，水泵电机能效等级应不低于GB 18613-2012能效二级或IEC60034-30-1IE3，电机应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号、编号、制造厂名称、各技术数据及生产日期等资料。
（3）应满足一般变频器对电机的有关性能要求；电机的防护等级不低于IP55、绝缘等级为F级，风（水）冷型。
3.1.5管道及阀门安装要求
（1）进出水管道布置应考虑泵房实际情况，做到设计合理、整体美观，应避免在配电柜、生产设备上方通过，若条件限制确需通过的，应采取相应保护措施。
（2）泵房内给水管道上的各种阀门，宜装设在便于维修和便于操作的位置。
（3）阀门功能及启闭应加标识，机泵贴牌标注水泵号。
3.2施工要求
3.2.1 一般规定
（1）施工单位应按规定批准的二次供水工程设计要求组织施工安装，不得擅自施工。
（2）施工力量、施工场地及施工机具，应具备安全施工条件。
2.3.2 设备安装
（1）设备的安装应按要求进行，设备的安装位置和方向应正确，不得少装、漏装。
（3）设备基础尺寸、强度和地脚螺栓孔位置应符合设计和产品要求。
（4）设备安装位置应满足安全运行、维护检修要求。
（5）水泵安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
3.3验收
3.3.1设施完工后应按要求进行系统的通电、通水调试。
3.3.2 水泵应进行点动及连续运转试验，当泵后压力达到设定值时，对压力、流量、等自动控制环节应进行人工扰动试验，且均应达到设计要求。
3.3.3系统调试模拟运转不应少于30min。
3.3.4水泵机组运行状况和扬程、流量等参数符合规定。
3.3.5管道、管件、设备的材质与设计要求是一致性的。
4.项目实施计划和安全管理
4.1设备拆除、安装
4.1.1本次工作内容包含现有设备的拆除和新设备安装、调试，预计停产约10小时。
4.1.2现有设备拆除计划分阶段实施：一阶段拆除原有机组的电机和水泵，计划用时5小时；二阶段停产4小时，拆除机泵原有前后端的阀门、止回阀、管件，并组装新连接阀门、管道后设备调试运行等工作。施工期间该供水片区申请停水共计约9小时。
4.2施工现场安全管理措施
4.2.1报价人应与采购人签订施工安全责任书。
4.2.2报价人的施工人员必须持有特种作业操作证作业。
4.2.3采购人有权监管报价人安全施工、文明施工，报价人的安全文明施工措施不到位的不得施工。
附件2
报价文件格式要求
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内，提供原装正品承诺。
★（3）2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）施工安全责任书。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司五洲加压站改造项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写） ，（小写）¥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：材料原价、 税金、运输费、装卸费、安装调试费等验收合格所需的全部费用。
装卸要求：我司将货物运至采购人指定地点（五洲加压站）费用包含在报价中。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、我司承诺所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
5、货期：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货通知后于个日历日内完成供货（要求不得超过20个日历日）。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品。
7、付款方式及条件：
（1）到货经双方共同验收合格，安装调试并验收合格，采购人收到我司提供的正式发票后，采购人付合同总额的95%，余5%作为质保金，安装调试完毕验收合格起十二个月无质量问题，无息付清。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）报价人未按合同约定时间向甲方交付货物的，每逾期一日，应按每天100元向采购人支付违约金。迟延交货超过10日的，报价人除应按要求缴纳累计违约金外还应全额承担损失赔偿责任，同时采购人有权单方面无责解除本合同。
（2）货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、报价人已收取的款项应全额退还，且报价人应按该批次货物总金额的30%向甲方支付违约金，造成损失的报价人应全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将报价人列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
（3）报价人不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金，发生此类事件2次及以上的采购人有权单方面无责解除合同并将报价人列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
10、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	名称
	型号
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金  额（元）
	品牌/备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注：1、报价含材料原价、 税金、运输、装卸费、旧设备的拆除、新设备的安装调试费等验收合格所需的全部费用。
     2、装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点（五洲加压站）费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
附件4
五洲加压站施工安全责任承诺书
为了施工项目的安全，以及保证正常的生产秩序，特承诺如下：
1. 施工时必须按照创建工作的要求对施工现场进行规范化管理。施工用的工具器械、服装鞋袜以及材料等不得随意堆放；施工完成现场必须清理干净整洁。如因其造成考核扣分或其他任何后果都要以经济进行赔偿。
2. 施工用电应与电器组人员取得联系并接受其指导与监督，不得私自乱接以免对厂内生产或设备造成影响。电动工具使用必须严格按照规范执行，因违章违规发生电击、电伤以及电器损害自行负责。
3. 施工中的劳动保护如：手套、安全帽、护目镜、工作鞋等必须佩带整齐。禁止穿拖鞋进行作业。若有检查发现未按安全标准佩戴的将对其进行10-100元的处罚。
4. 施工时有涉及高空作业的要按保护要求和措施进行落实。未按要求落实的将对其进行100-200元的处罚。
5. 施工时必须对施工现场的所有设备实施防护，不得有任何损害，以免影响供水生产的安全，如造成损坏的，施工方必须承担全部责任并负责赔偿由此所造成的全部损失。
6. 施工期间必须做好必要的遮栏和安全警示标志，防止对其他人员造成意外伤害。
7. 施工时如需氧焊割的动火作业时，必须通报并做好防护措施。还必须远离易燃物堆放区。
8. 施工时还应注意防止摔伤、撞伤、檫刮伤等等其他类型的伤害。
9. 应保证施工的质量与工程进度。
     以上各条施工方应严格遵照执行，以期达到安全、顺利、保质保量的完成此项工作。因违规造成的后果及安全责任由施工方承担。
 承诺人(签字并盖章)：
日期：
PAGE  
- 7 -

[image: image1.png]