[image: image1.png]




绵阳市城市供水有限责任公司电动蝶阀采购询价公告
(第二次)
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况：
	采购人
	绵阳市城市供水有限责任公司

	项目名称
	电动蝶阀采购项目

	到货地点
	绵阳市城市供水有限责任公司

	项目内容
	具体详见附件1。

	货期
	生产厂（供应商）在接到采购人供货通知后，于60个日历日内完成供货，履行到货质量、数量相关验收手续（包括提供相关检验报告等）。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：¥81300元，大写：人民币捌万壹仟叁佰整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》
   四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章，拟供产品类别应在其营业执照经营范围内。
（二）其他要求： 
1、2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
2、报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
4、提供所供产品为品牌原装正品承诺。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报名：
（一）由于疫情原因请有意参加本项目竞争的报价人，将报名资料通过邮件的方式发送至492353610@qq.com .
（二）报名日期为：2022年 7 月 4 日至2022年 7月6日16:30  时截止。
（三）报价人的报名邮件必须包含以下资料：
1、报价人的授权代理人的有效身份证复印件（验原件）及单位介绍信（原件），联系人、联系电话。
2、营业执照副本、企业税务登记证、组织机构代码证或由加载统一社会信用代码的营业执照（提供加盖单位公章的复印件）。法定代表人为同一个人的两个及两个人以上企业法人，只能有一个单位参加本项目的竞价。
（四）参与第一次报名的报价人，如因报名家数不足三家造成的询价无法正常进行的，可以继续参与本项目第二次询价流程（如有）。
六、现场踏勘时间和要求：
2022年7月 7 日 10:00 时在绵阳市顺河后街7号，绵阳市城市供水有限责任公司大门处集合并签字，过时不侯，未在2022年 7月4 日至2022年 7 月6 日期间报名的不得参与所有询价流程。未在2022年 7 月7 日 10:00 时踏勘现场并签字的不得参与报价。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，请安排一位持有48小时内核酸检测阴性证明，同时出示踏勘现场当日的国家政务服务平台防疫健康信息码（外省需出具的）或天府通防疫健康码（四川省内需出具）工作人员到现场参与。
报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
  七、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2022年 7 月 8日 13:30 时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱492353610@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写电动蝶阀报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要），同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
八、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2022年 7 月 8 日13:30 时开始至2022年 7 月   8日 14:00  时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
九、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
十、联系方式:
采购人：绵阳市城市供水有限责任公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：闫工
联系电话：0816-2230532
                            2022年 7 月1 日
附件1
技术标准和要求
推荐品牌：上海冠龙、株洲南方、广东永泉或满足和优于本技术条件书的相同品质的产品（必须提供拟供产品详细的技术参数）。
1.概述
本项目为城市供水公司地表水厂制水车间更换排泥阀采购标段。确定阀门报价人后，报价人必须到现场查勘并确认安装尺寸，报价人提供的电动蝶阀是对原阀门的更换，必须满足不改动原阀门的供电线路和信号接线的前提下方能供货，到货后报价人所供产品的生产报价人安排技术人员现场指导电动执行机构接线和调试。
2.设备清单
设备清单及技术参数表
	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	工作介质
	备注

	1
	电动对夹式蝶阀
	DN200、PN1.0MPa
	台
	4
	排泥水
	原阀门电动装置的电机功率为90W，电压380V。

	2
	电动对夹式蝶阀
	DN300、PN1.0MPa
	台
	2
	排泥水
	原阀门电动装置的电机功率为180W，电压380V。


注：本“采购设备清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，报价人应提供所有采购人未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料，其费用应含在报价中，发包方不另行支付该项费用。
3.供货范围
设备清单及技术参数表中列出的各项设备均需成套、整体供货，即只需要在设备两端或底部使用螺栓（螺帽）等即可与外部设备（外部设备指非本采购清单列出的设备）、管道或基础等连接。
除非另有规定，供货产品交货地点为城市供水公司地表水厂制水车间。
除特殊注明外，报价人配套提供设备安装需要的螺栓、螺母、垫圈。
4.运行条件及使用环境
4.1运行条件
(1)环境温度：-7℃～40℃
(2)工作介质：排泥水
(3)工作制：允许24h/d连续或间歇运行
(4)压力等级：1.0Mpa
(5)电源：380V、3ph、50Hz
4.2使用环境
安装于室内。
5.运行要求
所有设备及附件均能连续或间歇运行。
6.特别说明
所有阀门应在报价人注明的工厂生产，严禁贴牌生产供货。设备阀体上的适当位置应浇铸有阀门口径、公称压力、阀体型号和生产报价人。阀门铭牌上应注明阀门代号、系列号、生产日期、阀门口径、公称压力和材料等，上述信息必须与报价文件信息吻合。
售后服务：具备48小时内达到现场提供维修服务的能力。
7.技术要求
7.1阀门类设备统一技术规定
7.1.1执行标准
（1）报价人提供的设备和制作工艺与ISO及IEC已颁发的标准有关，即使标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。报价人在征得采购人的同意后，可以提供与技术规定等同的制造商所在国标准，当该标准等同于或高于合同规定的标准时应自动接受。
（2）以下所列的标准适用于本采购项目（如果所列出的标准有高有低，按最高实施）：
①中国国家规范标准；
②被认可的中国其他规范和标准；
③国际标准化标准；
④国际电工技术委员会标准。
（3）其它参照标准：
通用技术：GJ/T 481-2016
阀门标志：GB/T 12220-2015
结构长度：GB/T 12221-2005
驱动装置的连接：GB/T 12222-2005
通用阀门 铜合金铸件技术条件：GB/T 12225-2018
通用阀门 球墨铸铁件技术条件：GB/T 12227-2005
通用阀门 不锈钢铸件技术条件：GB/T 12230-2005
压力试验：GB/T 13927-2008
供货要求：JB/T 7928-2014
紧固件机械性能：GB/T 3098.6-2014
铸铁法兰：GB/T 17241.6-2008
不锈钢棒：GB/T 1220-2007
铜和铜合金：GB/T 20078-2006
阀门手动装置技术条件：JB/T 8531-2013
橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范：GB/T 21873-2008 
丁腈橡胶NBR：GB/T 34685-2017
三元乙丙橡胶EPDM：HG/T 4903-2016
生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准：GB/T l7219-1998
7.1.2成品质量
供应的设备成品应是全新的、未使用过的、新型的，并反映了设计和材料最新进步的优质产品。供应的设备成品应符合技术规定认定的、最新的中国国家标准（GB标准）以及国际标准化组织标准（ISO标准），并取得相应的认证。
阀门的主要零部件应可以互换，法兰及其他连接尺寸及公差应符合有关规定。
阀门表面应光洁，不得有有碍于质量及外观的气孔、砂眼、多肉及浇不足的缺陷，不得有任何裂缝。
阀门所有浸没于水中的活动部件应采用防腐蚀金属材料，易被尘埃侵蚀损坏的部分应彻底封闭在防尘遮盖物中。
7.1.3使用期限
阀门类设备正常使用寿命至少为二十年（报价人需在报价文件中明确），报价人必须保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在使用寿命期内运行良好。
7.1.4卫生、安全防护
报价人应负责所有设备的安全性。不管采购人是否注意到安全性问题，都不应在本标准中排除报价人的责任。
用于饮用水管道阀门，所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料，阀门材料必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998)的规定。报价人应提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，内防腐要提供国家卫生部颁发的可用于饮用水的证书。
7.1.5压力试验
阀门产品应进行壳体强度试验和密封试验（报价时提供相应检测报告）。壳体试验压力为1.5倍允许最大工作压力，密封试验压力为1.1倍允许最大工作压力，沿着使阀瓣关闭的方向引入的介质并施加压力，保持试验压力的持续时间最少4分钟，要求在阀门完全关闭时泄漏量为零。
7.2阀门手动传动机构
阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位器和开度指示器。传动机构的支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数，以材料的抗拉为基础时，不小于5；以屈服强度为基础时，不小于3。传动机构能完全防尘、防潮和防水。
一般的阀门应带有一个齿轮箱和传动头，并有显示阀门板位置的指示器。阀门手轮应是铸铁的，手轮形状要光滑，不能有尖凸物，并在手轮上铸有开/关方向，顺时针关闭。压钢手轮是不能被接受的。配有标准方向的手轮，在通常情况下保证在其边缘施力不超过350N即可启动。
所有阀门的齿轮都应具有超出预计服务能力25%情况下能打开和关闭的能力。
7.3阀门电动执行机构
7.3.1技术要求
(1)阀门的驱动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性，以及保证使阀板能稳定地停留在任意位置。
(2)手动驱动装置应采用全密封结构，保证能防尘、防潮和防水（在3米水深时传动箱内内部不得进水）。
(3)所有受力部件能经受2倍以上的额定力矩（启闭阀门时用力过大）而无任何损坏，而且还应有开启轻便灵活，开启圈数少等特点，并保证使阀板能稳定地停留在任意中间位置的效果。
(4)驱动装置应采用脂润滑。
(5)每台阀门的一级箱都应配有开、关可调的机构限位机构，蝶阀启闭方向，一律应顺时针为关闭（从上往下看）。
(6)所有阀门应装配开启和关闭的限位设施和开度指示器。
(7)所有阀门启闭操作端应为方头向上，且尺寸标准化。
(8)电动操作机构的电动机所产生的力矩至少应为所需力矩的1.3倍。电动操作机构应装设限位及力矩开关,其传动部件要有足够的刚度和强度。所有传动机构的受力部件应能经受2倍的额定力矩而无任何损害。
7.3.2阀门电动装置
(1)一般要求
工作电源电压及频率：三相、电压AC380V、频率50Hz。
外壳防护等级：IP68。
绝缘等级：F级。
进出线端子：电动装置的所有进出线应集中在一处，并通过接线端子引入引出，每个端子应与承包者提供的电动装置接线图相一致。
电动装置与阀体的连接：连线形式与尺寸应符合ISO 5211的规定。
(2)部件要求
* 电动阀配置的电动执行机构应采用不低于引进技术生产的欧玛AUMA、罗托克ROTORK、德瑞模DREHMO等产品，且为国外品牌。
a)电动机
电动装置配套的电动机起动转矩应为其额定转矩的5倍，电动机出线应在电动机法兰端面并延伸入箱体至接线端子。
b)减速器
减速器箱体：采用相当于球墨铸铁(QT450-10)强度的材料。（提供检测报告或材料说明文件）
蜗轮材料：其材料为相当于青铜或合金材料的强度材质。（提供检测报告或材料说明文件）
蜗杆及主要传动件(齿轮)：其表面可应用真空渗碳淬火工艺进行热处理。蜗杆材质为20Cr13不锈钢。（提供检测报告或材料说明文件）
c)转矩控制机构
电动装置出厂时，应调整转矩弹簧，使输出轴的转矩为最小控制转矩，其值为额定转矩值的67％；最大控制转矩不应小于额定转矩值。
转矩控制机构应采用双向大容量银触点开关。
d)行程控制机构
行程引出机构应采用计数器形式，且该机构应有润滑。
行程控制触点应采用大容量银触点，而不能用微动开关。
触点应满足自动控制和给出阀门状态信号的要求。
行程控制机构应有表示调整开、关方向的标记。
e)位置指示机构
位置指示机构系指阀门在正常情况下，能显示阀门开度的装置，其显示由两部分构成，装在传动装置上，称为指示器。
位置指示机构应保证阀门全行程时指示精确。
指示器应采用0-100％读数指示阀门开度。
f)手动、电动切换机构
手动、电动切换应采用电动优先半自动切换型式。
当电动装置处在最大控制转矩情况下，应能可靠进行切换。
电动装置经切换后，应满足电动时手轮不得转动；手动时，电动机构转子不得转动。
g)现场操作机构
电动装置上应有阀门开、关、停控制的按钮。
(3)电气要求
所有随阀门配套提供的户外型电动头（包括一体化执行机构和控制单元），其控制单元应满足以下电气技术要求：
执行器或其减速装置的最大输出扭矩不低于对应阀门需要的最大开启和关闭力矩，并至少有20%的富裕量。
执行器具有自动识别三相电源相序的功能，即无论三相电源接线顺序如何，如果接收到“开”命令，执行器总是按“开方向”运行，如果接收到“关”命令，执行器总是按“关方向”运行，不会由于接线错误而导致损坏执行器和阀门。
电动执行机构在失去动力电源时，能保持在失电前的原位保持不动。
(4)控制功能
可以实现现场自动控制、现场手动控制。现场自动控制可以实现现场开阀、关阀功能和开到位、关到位、阀门开度、故障报警、事故跳闸、电源指示等功能。
执行器具有故障保护功能，包括电源缺相保护、电机过流保护等，出现这些故障后，执行器能够自动发出报警，并能自动停转。
需具有 “断路器、交流接触器、热继电器”等一次电气元器件及其运行功能。
需具有“阀门开、停开关，阀门开、停、故障指示灯”及其运行功能。
需具有PLC远程控制功能，并且带有如下信号接口：
输入信号（无源触点）：开阀控制信号，关阀控制信号各一。
输出信号（无源触点）：阀门位置开关信号常开、常闭各一对；阀门全开信号、阀门全关信号；阀门故障信号，阀门过力矩信号。
信号逻辑：故障信号，过力矩信号为负逻辑信号，其余信号为正逻辑信号。
信号触点容量：220V，3A。
(5)其它
任何一组齿轮传动运行在有润滑条件下进行。
所有传动装置的润滑由生产报价人完成。
电动装置上的所有行程开关、扭拒开关、按钮之间的电气联系等均由报价人完成。
7.4电动对夹式蝶阀
7.4.1结构型式：对夹式蝶阀。
7.4.2规格型号：DN200、DN300；公称压力：1.0MPa；安装方式：卧装、立装。
7.4.3产品应符合《给水排水用蝶阀》（CJ/T 261-2015）标准规定的要求，并附检测报告。
7.4.4结构长度：应符合《金属阀门 结构长度》（GB/T 12221-2005）标准中对夹连接蝶阀结构长度的规定。确定阀门报价人后，报价人必须到现场查勘并确认安装尺寸后方能供货。
7.4.5基本要求
（1）全开时蝶板应与水流方向平行。
（2）蝶阀应设置蝶板开度位置指示和全开、全关位置可调的限位机构，限位机构应能承受2倍最大扭矩的冲击。
（3）承压件材料的许用应力，应为强度极限的1/5。
7.4.6阀体
（1）阀体应整体铸造，法兰或其他连接形式的接口应与阀体整体铸造。
（2）蝶阀不应缩径，橡胶密封件宜设置在阀体上。
7.4.7蝶板和阀杆
（1）蝶板与阀杆应能承受介质作用在蝶板上最大压差的1.5倍。
（2）蝶板设计厚度不应超过轴径的2.25倍，可设计筋板增加刚性，但筋板应采用无妨碍介质流动的形式。
（3）阀杆可采用整体轴，也可采用两个分离的短轴(上轴和下轴)。采用短轴时，其嵌入轴孔的长度不应小于轴径的1.5倍。
（4）阀杆和蝶板采用无销联接，保证在正常工作状态下力矩传递正常、阀杆不松动。
7.4.8轴承和轴封
（1）蝶阀轴承应能承受阀杆传递的最大载荷，且应采用自润滑轴承。在最大压力下，轴承运转摩擦系数不超过0.25。
（2）公称尺寸DN300及以上的蝶阀阀杆底部应设置承受轴向推力和控制蝶板轴向窜动的轴承。
（3）轴封应至少具有三道O型密封圈，O型密封圈应符合GB/T 3452.1-2005的规定。
（4）轴封为O型密封圈时，其顶端应设置防尘圈以防止杂物进入。
7.4.9密封
（1）橡胶密封圈设置在阀体上，且应采用可靠的牢固方式与阀体固定在一起。橡胶密封件采用易拆卸和更换的结构。
（2）关闭时蝶板和阀座密封性能良好，要求密封等级为双向气泡级密封无水流方向要求，阀门在工作压力下保持100%零泄漏。
（3）橡胶的铜离子含量应不超过百万分之八，应含有铜抗氧化剂，以防止铜使橡胶老化。橡胶不允许使用回收再生料、应不含油脂。
（4）橡胶材质理化性能（老化实验）符合AWWA C509的规定，橡胶材质卫生性能必须通过《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T l7219-1998）的规定，及经国家城市供水水质检测网检测，并出具省级检测站检测报告。
7.4.10传动机构
（1）阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。
（2）阀门启闭时各部位应灵活，各传动部位无卡阻现象，无异常机械声响，开关指针与刻度应准确可靠。
（3）启闭方向：顺时针方向蝶阀关闭，逆时针方向蝶阀开启。
（4）传动机构的具体要求详见本技术规定相关章节的规定。
（5）地下卧装、立装蝶阀的开度指示均应使地面操作人员清晰可见。
7.4.11外观和涂装
（1）所有铸件表面应清洁光滑，不应有气泡、砂眼、裂纹、疤痕、毛刺或其他影响使用的缺陷。
（2）铸件应经喷砂、抛丸或机械打磨等方法进行除锈，以清除油垢、灰渣和铁锈，其质量标准应达Sa2.5级。
（3）除橡胶、铜及不锈钢外，铸件内外表面应采用卫生级环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度不应小于0.25mm，涂层表面应均匀光滑，无杂物混入、针孔、漏喷等缺陷。涂层不应溶解于水，不应影响水质。粉末涂料必须符合饮用水卫生要求，及经国家城市供水水质检测网检测，并出具省级检测站检测报告。
7.4.12卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T l7219-1998）的规定。
7.4.13材料
阀体：球墨铸铁QT450-10以上，球化率不低于80%
蝶板：球墨铸铁QT450-10以上
阀杆：不锈钢20Cr13
密封圈：丁腈橡胶NBR或三元乙丙橡胶EPDM
紧固件：不锈钢20Cr13
附件2
报价文件格式要求
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内，提供原装正品承诺，在合同签订前提供授权资料。
★（3）2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）推荐品牌以外的优于本技术条件书的相同品质的产品必须提供详细的技术参数。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市城市供水有限责任公司
1、我公司全面研究了贵公司电动蝶阀采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写），（小写）¥ 元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备原价、 税金、运输费、装卸费等货物到货验收合格所需的全部费用。
装卸要求：我司将货物运至采购人指定地点（绵阳市城市供水有限责任公司）费用包含在报价中。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、我司承诺所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
5、质保期：货物到场验收合格后12个月。
6、货期：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货通知后于   个日历日内完成供货（要求不得超过60个日历日）。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
7、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品。
8、付款方式及条件：
（1）货到现场经双方共同验收合格，安装调试并验收合格，采购人收到我司提供的正式发票后，采购人付合同总额的95%，余5%作为质保金，安装调试完毕验收合格起十二个月无质量问题，无息付清。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
9、项目违约：
（1）货物验收不合格或出现质量问题或非原厂全新正品，采购人有权拒付合同款，且我司应按货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权视情况的严重程度单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按每逾期一日向采购人支付100元的违约金，累计计算但违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过15个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
10、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
11、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	名称
	型号
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金  额（元）
	品牌/备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注：1、报价含材料原价、 税金、运输、装卸费等货物到货验收合格所需的全部费用。
     2、装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点（绵阳三水源供水股份有限公司）费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 4 -

[image: image1.png]