[image: image1.png]




绵阳市水务（集团）有限公司
发电机接口改造工程项目（第二次）询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	发电机接口改造项目（第二次）

	到货地点
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目内容
	具体详见附件1。

	货期
	生产厂（供应商）在接到采购人供货通知后，于15个日历日内完成供货安装，履行到货质量、数量相关验收手续（包括提供相关检验报告等）。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：¥40000元，大写：人民币肆万元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》
   四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章，拟供产品类别应在其营业执照经营范围内，具备低压电器设备成套制造和电力承装、修、试、四级及以上资质，或具备电力承装、修、试、四级及以上资质并取得低压电器设备成套制造商授权。
（二）其他要求： 
1、2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
2、报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
4、提供所供产品为品牌原装正品承诺。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报名：
（一）由于疫情原因请有意参加本项目竞争的报价人，将报名资料通过邮件的方式发送至492353610@qq.com .
（二）报名日期为：2022年7月18日至2022年7月20日16:30时截止。
（三）报价人的报名邮件必须包含以下资料：
1、报价人的授权代理人的有效身份证复印件（验原件）及单位介绍信（原件），联系人、联系电话。
2、营业执照副本、企业税务登记证、组织机构代码证或由加载统一社会信用代码的营业执照（提供加盖单位公章的复印件）。法定代表人为同一个人的两个及两个人以上企业法人，只能有一个单位参加本项目的竞价。

3. 具备低压电器设备成套制造和电力承装、修、试、四级及以上资质，或具备电力承装、修、试、四级及以上资质并取得低压电器设备成套制造商授权。
（四）参与第一次报名的报价人，如因报名家数不足三家造成的询价无法正常进行的，可以继续参与本项目第二次询价流程（如有）。
六、现场踏勘时间和要求：
2022年7月21日9:30时在绵阳市顺河后街7号，绵阳市城市供水有限责任公司大门处集合并签字，过时不侯，未在2022年7月18日至2022年7月20日期间报名的不得参与所有询价流程。未在2022年7月21日9:30时踏勘现场并签字的不得参与报价。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，请安排一位持有48小时内核酸检测阴性证明，同时出示踏勘现场当日的国家政务服务平台防疫健康信息码（外省需出具的）或天府通防疫健康码（四川省内需出具）工作人员到现场参与。
报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
  七、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2022年7月22日9:30时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱492353610@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写发电机接口改造报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要），同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。

1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
八、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2022年7月22日9:30时开始至2022年7月22日10:00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
九、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
十、联系方式:
采购人：绵阳市城市供水有限责任公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：闫工
联系电话：0816-2230532
                            2022年7月15日
附件1
技术标准和要求
一、总则
1、 本技术协议书的使用范围仅限于低压配电柜的供应招标提出了技术方面和有关方面的要求，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
2、 本工程在询价人给定的工艺条件下，投标人对低压柜的实用性、可靠性、安全性、经济型、稳定性负责。投标人对本《技术协议书》要求及以外的工程安装必须按国家及国际相关标准执行， 应提供满足本技术协议书和工业标准要求的高质量产品及其相应服务。本技术协议书中未提及的内容均应满足或优于本技术协议书所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。对国家有关安全、环保、消防等强制性标准，必须满足其要求。本技术协议书所使用的标准,如遇与询价所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同履约过程中,如因规范、标准或外部条件发生变化，询价人有权提出一些补充和修改要求，具体项目和内容双方协商后由询价人确定。
3、 本技术协议书给出的是主要技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范条文，报价人应保证所提供技术符合本《技术协议书》和相关最新国际、国内标准的技术方案和优质产品。
4、 报价人所提供低压柜成套工艺和设备方案的设计，制造、运输、贮存、调试、验收使用所涉及的各项规程规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。
5、 报价人必须详述其产品的技术特征, 履约保证及技术服务条款，报价人如不能达到技术要求的标准，应在投标文件中说明，以便询价人对报价人提供的设备性能做出正确评价，如未作说明的，询价人可视为报价人人完全能够达到技术要求。
6、 报价人递交的技术方案标书中应列出企业资质、产品介绍、设备设计说明、技术规范、供货范围清单、技术服务、质量保证、近三年同行业或相近行业业绩、交货范围、制造周期、设备的技术规格、备品备件、培训、性能担保，各种相关的图表等详细资料（不限于）以上内容。
7、 报价人应对所提供设备的技术资料、设备质量、产品质量、消耗指标、生产能力以及使用性能负责；对所提供的所有设备及部件的安装指导、调试和售后服务负责。
8、 本工程全面采用设备标识系统。报价人采用询价人提供的设备标识原则和方法标识，无条件响应买方标识要求（包括图纸）
二、技术质量标准
1、报价人所提供的低压配电箱符合 GB7251-1（IEC 60439-1）标准，为通过 3C 认证产品。 
2、在本规定中引用标准规范是在投标日期截至之前 30 天内尚在通用或最新版本标准，并满足但不限于以下标准： 
IEC 60439-1 《低压成套开关设备和控制设备 第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求》 
GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 
JB/T10361-2002 《低压成套开关设备和控制设备安全技术导则》 
JB/T5877-2002 《低压固定封闭式低压成套开关设备》 
GB/T762-2002 《标准电流等级》 
GB/T4025-2010 《人-机界面标志标识的基本和安全规则-指示器和操作的编码规则》 
GB/T4205-2010 《人-机界面(MMI)-操作规则》 
GB16895.21-2011 《建筑物电气装置第 2～41 部分:安全防护.电击防止》 
GB/T14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备总则》 
GB/T14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备断路器》 
GB/T14048.3-2017 《低压开关设备和控制设备开关、隔离器、隔离开关与熔断器组合电器》 
GB/T14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备-低压机电式接触器和电动机起动器》 
GB/T14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备-控制电路电器和开关元件第一部分 机电式控制电路电器》 
IEC60112-2009 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》 
GB3983.1-1989 《低电压并联电容器》 
GB/T13384─2008 《机电产品包装通用技术条件》 
3、以上标准均执行最新版本，所有供货的电气设备除满足国标及国标规定之外，还应满足电力行业的相关规范和防事故措施的规定。本技术质量标准内所列的有关规范和标准为签订合同时的最新修订版本。 
4、本技术质量标准未涉及的由投标方提供的设备材料执行不低于现行的国家、行业相关标准、规范。 
5、本项目中涉及到的但本条中未列出的设计验收规范均以国家现行的规范及标准执行。新材料、新技术、新工艺的应用由国家权威部门认定，并由推荐的部门提出所执行的施工规范及质量检验评定标准，经询价人和工程监理同意后方可使用。 
6、上述规范、标准在使用过程中，如有不明确或不一致之处，以标准要求高的规范为准，如工程在施工期间国家对其有所修改，工程监理与询价人协商后决定是否进行相应的变更，并将结果以书面形式通知。 
7、报价人应先会同我司勘察实际现场，确定施工方案。
8、本“技术要求”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，报价人应提供所有业主未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料，其费用应含在中标价中，发包方不另行支付该项费用。
三、御营二号加压站进线柜双电源改造
采用三相四线隔离PC级630A双电源切换开关。

品牌采用：正泰、德力西、上海人民电气等品质品牌。
实施内容：
1）、在进线柜内下端加装双电源开关容量为630A。
2）、对改造前需要将进线柜内下端的软启动进行移至柜体后端，在此处加装双电源开关。
3）、对柜内的母排及端子进行改造。
4）、发电机接口电缆需要引出，（引出路径延泵房内墙边采用固定安装方式），引出的电缆需要延伸至泵房外预留6米，并做好电缆头。
5）、改造好的双电源开关，柜体面板需要有主用、备用电源指示灯及主用、备用电源3档位切换开关。
6）、部分墙体需要打孔，地面需要开槽。
改造后实现双电源方式：平常备用电缆多余部分收纳在泵房内，当出现故障时末端电缆取出后接入发电机出线开关接口，通过切换改造后的双电源开关（手、自）实现备用电源切换。
5、 公安三所加压站进线柜双电源改造
采用三相四线隔离PC级500A双电源切换开关。

品牌采用：正泰、德力西、上海人民电气等品质品牌。
实施内容：
1）、在进线柜内下端加装双电源开关容量为500A。
2）、对改造前需要将进线柜内断路器进行拆除，在此处加装双电源开关。
3）、对柜内的母排及端子进行改造。
4）、改造好的双电源开关，柜体面板需要有主用、备用电源指示灯及主用、备用电源3档位切换开关。
改造后实现双电源方式：平常电缆收纳，当出现故障时利用发电机随车电缆进行接入，接入后通过切换双电源开关（手、自）实现备用电源切换。
6、 剑南西路加压站接线柜
实施内容：
1） 、在双电源柜下端进行电缆进线。
2）、部分墙体需要打孔，地面需要开槽。
3）、对电缆进线穿墙引出，引出的线缆在路面预留足够人行通道。
改造后实现双电源方式：平常发电车留着厂区内线路设备保持冷备状态，出线故障时退出市电进线开关，按照送电顺序进线送电。
备注：御营2#加压站及剑南西路加压站接线柜柜体要求
柜体安装环境：户外（IP54），顶部采用斜面。
1)控制柜柜体应有一定的机械强度，周边平整无损伤。要求采用不小于2.0mm厚冷轧钢板制做，柜体表面除油防腐处理，柜体尺寸根据现场安装位置和国家相关规范确定，柜体基础需要增加100mm高角钢支架固定（角钢厚度≧5mm）；（根据现场安装位置安装，要求柜体尺寸高600mm宽700mm深400mm）
2）控制柜柜体内外均应做防腐蚀处理，外涂层颜色RAL7035应根据招标方要求进行静电喷塑，表面处理规范：颜色、均度、纹理上的要求横平竖直、间隙均匀，线条流畅、轮廓分明、色泽均匀，喷塑或镀锌层无脱落；柜面标注“加压站名称”“有电危险”“备用电源接口标识”
 3）二层板要求镀锌并有可靠接地,安装板后部留有足够盘线空间应符合国家及行业生产的验收规定；控制面板及其上元器件与箱内元器件净距离不小于200mm，可靠接地。接线端子应与最大导线截面匹配，内有接地要求的电器、盘面，其外壳应可靠接地；接地线采铜编织线；
4）全部紧固件均应采用镀锌件。
七、其它
要求：报价人应先勘察实际现场，确定施工方案。
八、质量保证、试验性能验收
1、 质量保证、试验性能验收
（1）概述
1) 适用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、性能验收试验，确保报价人所提供的设备符合以上章节规定的要求。
2) 报价人在本合同生效后1个月内，向询价人提供与本合同设备有关的经询价人认可的检验、性能验收试验标准。
3) 询价人对产品的一切检验、验收并不能推卸报价人对质量问题应负的责任，如产品质量不能满足规范规定，其责任全部由报价人单方面承担。
(2) 工厂检验
1) 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。报价人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
2) 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。
3) 报价人检验的结果要满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，报价人要采取措施处理直至满足要求，同时向询价人提交不一致性报告。报价人发生重大质量问题时应将情况及时通知询价人。
4) 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。
(3) 性能验收试验
1) 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范中有关条款内容的要求。
2) 性能验收试验的地点由买方确定，一般为买方现场。
3) 性能试验的时间：机组试验一般在试运之后半年内进行，具体试验时间由询价人确定；单台设备的试验询价人确定。
4) 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由报价人提供，询价人配合, 并符合有关规程、规范和标准的规定，并经询价人确认。报价人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。
5) 制造、安装和性能验收试验的内容
九、技术服务、培训和设计联络
在设备安装过程中，报价人派出常驻现场的技术人员，提供现场服务，负责技术指导，并按标准要求检查安装质量。
报价人派驻现场的技术服务人员在现场工作期间遵守现场的有关规定，离开现场征得有关部门同意，以确保安装工作顺利进行。
报价人派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行技术培训。
有关设计联络的计划、时间、地点和内容由需供双方商定。
十、设备清单汇总
	名   称
	品牌
	数量
	单  价
	
	合计
	安装场地
	备注

	双电源切换开关
	按需定制（根据业主要求二次设计）
	1台
	4500
	
	4500
	御营二号加压站
	采用三相四线隔离PC级630A双电源切换开关。

品牌采用：正泰、德力西、上海人民电气等品质品牌（柜门装设主用、备用指示灯及切换开关）

	双电源切换开关
	按需定制（根据业主要求二次设计）
	1台
	4300
	
	4300
	绵中加压站
	采用三相四线隔离PC级500A双电源切换开关。

品牌采用：正泰、德力西、上海人民电气等品质品牌。（柜门装设主用、备用指示灯及切换开关）


	接线柜
	按需定制（根据业主要求二次设计）
	1台
	4750
	
	4750
	剑南西路加压站
	柜内采用铜牌端子（双电源开关具备主用、备用指示灯及切换开关）

	接线柜
	按需定制（根据业主要求二次设计）
	1台
	4750 
	
	4750
	御营二号加压站
	柜内采用铜牌端子


                                            设备费用共计：18300元 
十一、施工
	施工场地
	施工项目
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	工程及辅材费（元）

	御营2#加压站
	打孔或开槽及恢复
	20米
	200
	4000
	6000

	剑南西路加压站
	打洞或开槽及恢复
	10米
	200
	2000
	4000

	绵中加压站
	打孔或开槽及恢复
	3.5米
	200
	700
	5000

	
	
	
	
	6700
	15000


                                     施工费用共计：21700元
注：连接电缆均由厂区提供。                                                  
十二、注意事项
本次采购设备是绵阳水务集团加压站无人值守应急发电改造用设备，为确保采购到质量优良，售后有保障的供货单位，建议要求有能力单位参与供货：
1、具有低压柜成套设备设计、制造、安装调试资质（四级及以上）。
2、质保期为两年（双电源开关正常试运行后算起）。
控制总价：40000元。
附件2
报价文件格式要求
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内（（低压电器设备成套制造），提供安装调试四级及以上资质，提供原装正品承诺。
★（3）2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）推荐品牌以外的优于本技术条件书的相同品质的产品必须提供详细的技术参数。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司发电机接口改造项目（第二次）的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）         ，（小写）¥      元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备原价、 税金、运输费、装卸、安装调试费等验收合格所需的全部费用。
装卸要求：我司将货物运至采购人指定地点（各加压站）费用包含在报价中。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、我司承诺所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
5、质保期：货物到场验收合格后24个月。
6、货期：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货通知后于   个日历日内完成供货（要求不得超过15个日历日）。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
7、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品。
8、付款方式及条件：
（1）货到现场经双方共同验收合格，安装调试并验收合格，采购人收到我司提供的正式发票后，采购人付合同总额的95%，余5%作为质保金，安装调试完毕验收合格起24个月无质量问题，无息付清。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
9、项目违约：
（1）货物验收不合格或出现质量问题或非原厂全新正品，采购人有权拒付合同款，且我司应按货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权视情况的严重程度单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成本项目的所有工作，则我司按每逾期一日向采购人支付100元的违约金，累计计算但违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过15个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
10、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
11、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	名称
	型号
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金  额（元）
	品牌/备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注：1、报价含材料原价、 税金、运输、装卸、安装调试费等完工并验收合格所需的全部费用。
     2、装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点（各加压站）费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 3 -

[image: image1.png]