[image: image1.png]




绵阳市水务（集团）有限公司
御营二号加压站离心泵采购询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳市水务（集团）有限公司御营二号加压站离心泵采购

	到货地点
	绵阳市涪城区长虹大道南段西苑巷2号御营二号加压站内

	项目范围
内容
	设备采购供货（含支架、备品备件、配套工具等）、设备配套电气供货（水泵保护控制箱（集成至电控箱）等）、运输装卸、不含安装（采购人自行安装）、设备调试、设备培训服务（使用指导、维护检修等）、设备质保服务等设备调试验收合格交付采购人使用所含相关一切工作。

	货期/工期
	供应商在接到采购人供货通知后60个日历天内设备到货，接到采购人调试通知后5个日历天内完成设备调试。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物
	采购物
	组成
	品牌/生产制造商
	类型型号规格
	数量
	工作
介质
	安装
位置

	离心泵
	水泵
	详《技术标准和要求》
	单级双吸卧式中开离心泵（含配套电机）的流量、扬程、功率等详见《技术标准和要求》。
	1台
	含氯
清水
	加压
泵房

	
	电机
	电动机：与工艺设备配套供货。
	
	
	
	

	注：1、供货设备为拟供品牌全新原厂正品。
2、设备为含电机的整套泵组，提供全套出厂配件包括水泵设备、配套电机、水泵底座、联轴器、防护罩、水泵底座固定螺栓及螺母垫片、配套保护控制箱、钢支架、第一次设备使用的润滑油(脂)、随机备品备件、专用工具等有效和安全安装、运行所必需的配件，详见附件1.《技术标准和要求》。


三、采购控制价及报价要求
本项目控制价（最高限价）：¥94000.00元，大写：人民币玖万肆仟元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
四、资格要求
（一）报价人需是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和服务能力的供应商。应提供有效的《营业执照》加盖单位公章，其所投货物类别应在其营业执照经营范围内。
（二）报价人拟供水泵配套电机的制造商具备10年及以上的电动机制造历史，以电机制造商营业执照为判定依据。
（三）2019年1月1日至今，报价人需具备不少于1个类似业绩，类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟供品牌泵类产品供货合同。
（四）拟供水泵与水接触的防腐涂料必需取得饮用水认证，如NSF认证（饮用水处理设施NSF/ANSI 61）或省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件或出具的涉水卫生检测报告，并提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，提供相关证明资料。
（五）报价人需承诺拟供货物为全新原厂正品，若报价人为非生产厂家或制造商，被确定为候选供应商后7个日历天内提供拟供货物来源渠道的合法证明文件（如原厂授权销售协议、代理协议、授权书等能够证明拟供货物为原厂正品的资料）。
（六）2019年至今，未因拟供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。
（七）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，以本项目公告发布之后的查询结果为准。
（八）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件投交截止时间：2022年8月30日9:30时前。
（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱1211715162@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写御营二号加压站水泵报价，邮件中请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）比价由采购人的招标采供部组织监督、相关部门开展评审。
（二）比价时间（解密时间）：2022年8月30日9：30时开始至2022年8月30日10:00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，比价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）项目供应商的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定项目供应商。
1、报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1.《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受，采购人对各有效报价由低到高进行排名，选取排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选供应商。
2、询价结果经采购人内控制度审定后候选供应商被确定为项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（网址https://scmywater.com.cn/）。报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：白工
联系电话：0816-2242821
                                                   2022年8月23日
附件1
《技术标准和要求》
离心泵技术条件书
1单级双吸卧式中开离心泵技术要求
1.1运行条件、使用环境及水泵参数
1）运行条件
工作环境及介质：环境空气温度-7～40℃，介质为清水。
工作方式：连续或间歇运转。
2）使用环境
设备安装在室内
3）水泵参数
	名 称
	性能参数
	数量
	品牌

	单级双吸卧式中开泵
	Q=200m3/h
H=90m
	1
	KSB、安德里兹、格兰富、威乐等同品质或品牌的产品

	电机
	
	1
	ABB、西门子等同品质或品牌的产品


1.2总体要求
1、报价人所提供的水泵应满足水泵性能表的要求，且在泵整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。
2、水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵的实际高效点应与水泵特性曲线上的额定点一致。水泵额定点效率应在水泵特性曲线上的高效范围内。
3、水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。
4、具有相同扬程、流量特性的泵应有共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的。
5、所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.10。
6、水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。
7、泵的设计制造须考虑提高泵抗汽蚀、防振动、消除噪音的效果；泵的设计制造、根据下列有关标准执行：
GB/T 16097  离心泵技术条件
GB 3216    离心泵、混流泵和旋涡泵试验方法
JB/T8097    泵的振动测量与评价方法
JB/T8098    泵的噪声测量与评价方法
1）、水泵在额定流量、额定扬程时的水泵效率不低于本技术部分所标定效率。
2)、水泵Q-H运行曲线上的泵最大轴功率，不超过配套的电机功率。
3)、每台泵作振动测量。振动测量方法按JB/T8097的规定，振动振动级别为B级。
4)、每台泵作噪声测量。泵的噪声测定方法按JB/T8098的规定。噪声水平为B级。满负荷工作时，综合噪音等级不大于85 dB(A)（距泵表面1 m处测量）。
5)、泵轴瞬间反向转速允许达到额定转速的1.25倍，反转的最长持续时间为2分钟。泵轴上安装的零件有固定措施，保证在泵轴反转时所有的转动部件及密封装置不松动。
6）、具有相同扬程流量特性的泵应有共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的，除非另有规定，水泵壳体要能承受1.5倍的设计静压力的试验，静压试验时间不小于30分钟。
8、除磨损、易损件外，所有主设备，耐用部件保证正常使用期20年以上不用更换，特殊情况除外，相同设备的易损件及部件应具有通用性和可互换性。
9、投标商对其他合同的卖方提供的水泵电气、控制系统相关界面参数负有核实的责任，确保安全，并协助安装及联机调试。
1.3结构要求及材质
水泵应当是单级、双吸、中开、卧式离心式水泵。水从吸水口间叶轮两边进入，壳体水平中开，分为泵盖和泵体，泵内部检修时只需揭开泵盖，不需拆卸进水和出水管路。主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承部件等组成。
机组应按连续运转工作条件设计，并允许间隙运转。水泵正常运转时，在泵体任何位置所测得的振动值不应大于4.5mm/s，振动位移幅度不应超过0.3mm，轴承最高温度小于70度。
泵壳体：
水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。
泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合GB4216 PN1.6MPa凸面的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。
叶轮：叶轮应当是双吸口，封闭式，其外表面要经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，并要保证其静态和动态平衡。叶轮应用键或其他方式与泵轴紧密联结，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之，都不准有任何松动。
泵轴和轴套：泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。泵轴应设有轴套。
轴承：轴承采用原装进口SKF滚动轴承，滚珠应用重负荷型的防磨球珠。球型滚珠或滚柱轴承都可应用，但必须是重载轴承，使用L10寿命不得低于50,000 hr。不论用何种型式的轴承，均用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过70℃。水泵制造厂应当提供油环和测定油温度的仪表，每一处轴承都设有测定轴承温度的测温电阻 pt100。
轴封：泵轴的密封采用品质不低于博格曼（BURGMANN）机械密封。
泵体分离式底座：水泵机组（含电机）根据需要提供分离式底座（垫），水泵与底座的联接用机制不锈钢螺栓，水泵直接安装或通过分离式底座安装在混凝土水泵基础上。机组和底座要设计成在水泵和电机对准和校好水平以后，可以浇捣混凝土来固定地脚螺栓。
联轴器：泵与电机的联轴器应为膜片式联轴器，在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求。联轴器应设有保护罩。
主要部件材质
	部件名称
	材料
	部件名称
	材料

	泵体(泵壳)
	不低于QT400-7或HT250
	轴封压盖
	不低于HT250

	叶轮
	不低于不锈钢GX4CrNiMoN26-5-2、 ZG07Cr19Ni11Mo2或ZG022Cr25Ni6Mo2N
	轴承架
	不低于HT250

	轴
	不低于不锈钢20Cr13、022Cr25Ni6Mo2N
	底座
	不低于Q235-A

	轴套
	不低于不锈钢06CR19NI10、0Cr18Ni12Mo2
	泵体用螺栓
	不低于不锈钢2Cr13、A2-70

	密封环
	不低于不锈钢ZG022Cr25Ni6Mo2N、30Cr13或GX4CrNiMoN26-5-2
	
	



（1）报价人提供的水泵机组应包括泵、电机支架、电机联轴器及有关连接附件。
（2）地脚螺栓、螺母、垫圈和套环等应采用抗锈蚀和耐腐蚀的不锈钢材料制作。
（3）泵的联轴器和外露旋转轴、散热风扇以及其它转动部位应设安全保护罩，以保证设备和人员的安全。
（4）防振要求
设备在运行时不允许产生强烈振动，工作环境内产生的噪音应小于80分贝(1米以内)。
（5）设备的防腐及喷涂
水泵外表面须经过细致的喷砂除锈后喷漆或烤漆，喷涂前必须对金属表面进行喷丸处理至近白级(Sa 2.5级)。
1、水泵表面底漆：喷丸处理，富锌环氧树脂底漆，厚0.6mm。
2、水泵表面漆：丙烯酸磁漆GB3181－82，厚0.6mm，天蓝色。
3、水泵内部的防腐必须保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面要光洁，无流痕。
4、在涂装过程中对铸件局部毛糙之处需做补光处理时,其内腔修补必须用耐水且无毒的环氧腻子。
5、当设备在现场安装后由于各种原因，需再次喷漆时，应提供足够数量的涂料供现场修复设备表面之用。
6、拟供水泵与水接触的防腐涂料必需取得饮用水认证，如NSF认证（饮用水处理设施NSF/ANSI 61）或省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件或出具的涉水卫生检测报告，水泵供应商提供证明文件。并提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，提供相关证明资料。
（1） 材料和工艺
所有材料必须是指定级别、种类的高质量材料。这些材料应是制造厂最新使用而非淘汰产品，制造工艺应是现代最优标准。
（2） 设备使用期
除磨损、易损件外，所有主设备，耐用部件保证正常使用期20年以上不用更换，特殊情况除外，相同设备的易损件及部件应具有通用性和可互换性。
1.4泵附件及备件
1、附件
水泵机组设备必须带有下列附件(若有其它所必须附件，即使在本表中未列出，报价人也应提供，每台泵附件，包括：水泵底座，地脚螺栓（带螺母、垫圈）联轴器及护罩，泵进出口法兰、压力表、手动排气阀、放空阀及配套管道等各一套。
压力表、压力真空表及其连接
在每台泵的吸口侧和出口侧都要装上吸口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径15cm，报价人应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程，并应取得采购人的认可。压力表采用铜管、减振管及旋塞截门与引压点进行连接。
所有与泵连接的小型接管应为不锈钢及不锈钢制管接头，所有管口应安装不锈钢管堵。
2、备件
提供正常运行和维护保养用备品备件和专用工具。
1.5配套电机
水泵配用电动机由报价人配套供应，要求对其水泵及电动机组整体性能负责。电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的110%。
1、所有电动机应符合相应电压等级的以下相关标准：
GB755-B7            《旋转电机基本技术要求》`
GB/T139572          《大型三相异步电动机基本系列技术条件》`
GB1032-B5           《三相异步电机实验方法》
IEC34-1、GB755      《旋转电机定额和性能》
IEC34-6、GB1993     《电机冷却方法》
IEC34-8、GB1971     《电机线端标志与旋转方向》
IEC34-9             《旋转电机噪音等级》
IEC34-14            《旋转电机振动强度的测量及极限》
GB10068.1-GB10068.2 《旋转电机振动测定方法及限值》
GB10069.1-GB10069.3 《旋转电机噪声测定方法及限值》
IEC34-7,GB997       《旋转电机结构及安装型式代号》
IEC34-72            《电机尺寸及上差》
IEC34-5             《旋转电机外壳防护等级》
GB4942.1            《电机外壳防护等级》
IEC72、GB4826       《电机功率等级》
GB761             《三相异步电动机额定功率、电压及转速 (功率自0.6-100kW)》
GB18613             《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》
有关三相异步电动机的其它现行GB、IEC标准同样可供参照。
要求IE3或GB18613—2020我国2020版标准能效三级及以上等级
2、技术要求
水泵电机的制造商必须有10年以上电动机制造历史。
1）泵组配套电机要求有足够的功率，当在其性能曲线的工作范围内运行时，电机不允许超过负荷。
2）电源电压不超过±5%范围时，电机应能连续满载运行；电源电压不超过±10%范围时，电机应能正常工作；电源电压不低于额定电压的85%时，电动机应能正常启动。
3）电源频率不超过额定值的±1%时，电机功率应能保持额定值。
4）电机能够承受1.5倍额定电流的偶然过电流，历时不少于2分钟。
5）电机的起动电流不超过额定值的7倍。
6）电动机线圈绕组绝缘等级为F级或更高,温升为B级。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。
7）电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。
8）电动机额定运行时，电机的效率≥96%(保证值)，功率因数≥0.85。
9）构造
a、电机、轴承防护等级不低于IP55，要求轴承运行时轻快、平稳，无杂音，噪音柔和均匀，寿命不少于15年。
b、卧式电动机配备重载防磨滚珠或滚柱轴承，油脂润滑，有更换润滑油的装置，轴承采用原装进口的SKF。
c、定子绕组具有良好的防电晕性能，绕组和叠片铁芯之间有较好的热传导性，定子整体需经真空压力浸渍无溶剂漆工艺处理。
d、转子应固定在轴上，不允许出现松动。
e、电机与水泵采用联轴器联接，要求轴准确地成一直线。
f、接线盒和电缆联接器均有压力释放装置，为短路防护式，并应经过短路试验
g、定子绕组及轴承上装有2套PT100测温电阻
h、低噪音无源自扇冷设计，风扇应用金属材料或强化玻璃纤维制造（适用于空－空冷却器）。
售后：需提供发货到现场后3年免费质保（机械密封和密封橡胶圈除外，机械密封和密封橡胶圈质保期为安装调试合格后1年），终身维护服务。
10）包装
电机的包装应使电机在运输及存放过程中免受潮受损，电机轴及平键表面应涂防锈油，并妥善包扎。
11）电机铭牌及标签应符合GB755标准。
设备铭牌应为压印式，刻在金属板上，并将其固定在设备易于看见的位置，铭牌上记入下列内容：
制造厂家的名称
机器的型式和型号
机器的制造编号
额定容量、电压及其它参数
全部机器装配合格后，应配有易读的永久性标签，标签的尺寸最小为120mm×60mm，用1mm厚的不锈钢板制造，并附带一个锚固链，内容如下：
机器的名称
机器的编码
3、电气设备工厂检查与试验
应按IEC-34-1(GB755-2000)的规定进行电机的检查和试验,各类试验应按相应规定的方法进行，且出具各类试验的相应报告和产品合格证明。主要检查项目有：直流电阻的测定、绝缘电阻的测定、空载试验、堵转试验、振动、噪音的测定(IEC 34-14, GB 183-84，GB 2807-8, IEC 34-9) (GB 2800-81, ISO-1680) 、匝向冲击耐压试验、耐电压试验等。
4、电气设备现场检查与试验
电机在现场安装完毕后，应根据现行GB、IEC标准进行下列各项检查和试验：
机器检查
冷态下绝缘电阻及绕组直流电阻测量
空载电流和损耗测定
堵转电流和损耗测定
温升试验
短时过电流试验
超速测试
耐压试验
噪音试验
振动试验 〈3.5mm/s
对中轴向径向误差〈0.1mm
当设备正常运行后，厂家才能把设备交付用户。
1.6 水泵保护控制箱（集成至电控箱）
提供水泵保护控制箱。每台水泵的保护信号如电机的轴承温度、定子温度、掉电等报警信号都应送入水泵电气控制柜，保证水泵的正常启停和运行。
应能送出1个综合故障开关量信号至相对应的高压开关柜或PLC柜。
1.7培训
报价人应提供受过良好培训而且经验丰富的人员，给采购人从事操作和维护设备的员工提供培训，并提供培训所用的电子文档。
培训由报价人短期正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示，以及在生产厂家的工厂内和适当时在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员做好操作和维护设备的充分准备，报价人应提交一份培训计划给采购人以获批准。
(1)
所有培训使用汉语。
(2)
培训涵盖的主要内容应包括：
·健康和安全
·装置和设备的手动操作
·装置和设备的自动操作
·正常运行中需要的手动运作
·调节
·例行检查、润滑等
·维护保养
·装置的隔离、拆卸和更换
·故障的查找
1.8技术交底、设计联络
报价人应派遣具有丰富经验的技术人员，给采购人及设计方进行技术交底及设计配合。所需的费用均由报价人负责。
1.9验收和测试
报价人提供的所有设备必须通过制造厂内的测试、检验和安装现场的验收，并向采购人提供测试报告（或在采购人的参与下进行测试）。所有设备的验收和测试应符合询价文件有关条款的规定。
所有设备到达现场后，需根据相关标准、规范进行空载试车和满载试验，各项技术参数必须满足合同条款中的要求，并经质检、安全部门验收通过后方能交付使用。
报价人应在测试前30天向采购人提出测试计划报告，经采购人批准后方能进行测试。
1.10设备验收
设备在到货目的地进行验收。
1、工厂试验
设备出厂前性能测试在设备报价人工厂进行，并须随机提交测试报告。
2、现场试验
设备报价人应遵照标书及对应土建工程的图纸，对设备及系统进行安装指导和调试。
现场机械测试包括现场检查、功能测试、振动测试和接受测试。设备供应商对上述测试提出详细的测试要求，并得到水务集团工程师认可，测试完成后提交结果，现场测量工具自备。
拟供水泵在设计工况点实测的效率不得低于技术参数表中的效率，否则不予验收。
现场检查包括设备在仓储、运输或安装时是否损坏，设备安装是否准确，有否机械缺陷。
1.11装箱和保护
所有设备在工厂发出之前，得到充分保护并装箱，以保证它在到达现场时处于无损坏状态。所使用的保护和装箱的方法完全适合于经受各种环境，可能包括船运，运送至现场，长时间露天放置。
光亮的部分和支承面使用防锈漆，高熔点润滑脂或类似的临时保护措施来防腐蚀。将足够数量的溶剂和设备放在一起，以便在现场将这些保护层去掉。
将要分散到现场不同地方的设备装在不同的板条箱或包装箱内。
所有的设备依据装箱单清楚地作标记，以利于识别，装箱单放在一个防水封套内，然后放包装箱或板条箱内。每个箱内都有一张装箱单。
每个包装箱和板条箱都有不可擦掉的标记，表明它的重量、编号，顶部和底部，运送事项以及处理指示或吊装标志。
电气设备放在密封的不透气的箱内，内置防潮材料，然后将此箱放到包装箱底部的吸震材料上，并用板条固定住。
附件技术规格数据表
说明：
1、本“技术规格数据表”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，报价人应提供所有采购人未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料，其费用应含在中标价中，不另行支付该项费用。
2、本表除注明外，尺寸单位以毫米计。
	设备名称：单级双吸卧式中开离心泵

	装置位置：御营二号井加压泵房（长虹大道南段西苑巷2号）

	项目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	含氯清水

	
	主要成分
	水、细小悬浮物

	
	温度（℃）
	常温

	
	密度（kg/m3）
	1000

	
	PH
	6～9

	
	型式
	单级双吸卧式中开

	性
能
参
数
	流量（m3/h）
	200

	
	扬程（ H2O m）
	90

	
	效率（%）
	

	
	功率（kW）
	75

	
	必须汽蚀余量NPSHr（m）
	﹤6

	
	转速（rpm）
	2900

	材
料
	叶轮
	不低于不锈钢GX4CrNiMoN26-5-2、 ZG07Cr19Ni11Mo2或ZG022Cr25Ni6Mo2N

	
	壳体
	不低于QT400-7或HT250

	
	主轴
	不低于不锈钢20Cr13、022Cr25Ni6Mo2N

	
	密封环
	不低于不锈ZG022Cr25Ni6Mo2N、30Cr13或GX4CrNiMoN26-5-2

	
	螺栓、螺母
	不低于不锈钢2Cr13、A2-70

	
	轴承架
	不低于HT250

	
	底座
	Q235-A

	电
动
机
	品牌/制造商
	ABB、西门子等同品质或品牌的产品

	
	能效等级
	要求IE3或GB18613—2020我国2020版标准能效三级及以上等级

	
	电源
	380V50HZ

	
	功率
	75KW

	
	电机效率
	≥93%(保证值)

	
	启动方式、冷却方式
	软启动、风冷却方式

	
	防护等级、绝缘等级
	IP55、F等级

	
	温度传感器
	PT100

	
	冷却方式
	风冷

	
	备注
	从电机方向看，泵顺时针旋转。配套提供地脚螺栓(带螺母、垫圈)。


注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟供产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价人的营业执照扫描件
★②报价函（见附件3）
★③拟供水泵配套电机制造商的营业执照扫描件（报价人拟供水泵配套电机的制造商具备10年及以上的电动机制造历史，以电机制造商营业执照为判定依据）
★④报价人的类似业绩合同（提供2019年1月1日至今，报价人需具备不少于1个类似业绩，类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟供品牌泵类产品供货合同）
★⑤拟供离心泵技术响应资料（提供拟供离心泵的技术参数性能响应性资料，要求必需满足附件1.《技术标准和要求》）
★⑥拟供水泵与水接触的防腐涂料必需取得饮用水认证，如NSF认证（饮用水处理设施NSF/ANSI 61）或省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件或出具的涉水卫生检测报告，并提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告。（提供相关证明资料）
★⑦报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，以本项目公告发布之后的查询结果为准，提供网页相关截图证明材料。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳市水务（集团）有限公司御营二号加压站离心泵采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写），（小写）¥元的含税报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备采购供货（含支架、备品备件、配套工具等）、设备配套电气供货（水泵保护控制箱（集成至电控箱）等）、运输装卸、税金、不含安装（采购人自行安装）、设备调试、设备培训服务（使用指导、维护检修等）、设备质保服务等设备调试验收合格交付贵公司使用所含相关费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、我司承诺拟供货物为全新原厂正品，若我司为非生产厂家或制造商，被确定为候选供应商后7个日历天内提供拟供货物来源渠道的合法证明文件（如原厂授权销售协议、代理协议、授权书等能够证明拟供货物为原厂正品的资料），否则取消供货资格，由我司承担一切责任。
5、货期/工期：
（1）我司在接到贵公司供货通知后60个日历天内设备到货，接到贵公司调试通知后5个日历天内完成设备调试。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期/工期内完成设备交付。
6、项目验收标准：依据国家行业现行相关规范标准及附件1.《技术标准和要求》执行验收。
7、质保期：提供货到现场验收合格后3年（设备含配套电机整体质保）免费质保（机械密封和密封橡胶圈除外，机械密封和密封橡胶圈质保期为设备安装调试验收合格后1年），终身维护服务。质保期内，因产品质量缺陷而发生故障，我司免费提供维修及零配件更换服务。
8、付款方式及条件：
（1）设备到货后经到货验收合格（检查设备外观、核对设备型号参数、检查设备出厂检验合格资料、清点设备配件备件等）、调试验收合格（设备试运行72小时满无质量问题、且能达到设备性能参数要求），贵公司向我司支付至合同价的95%。
（2）余款（合同价的5%）在设备调试验收合格满1年后无息结清。
（3）贵公司收到我司开具的等额有效增值税普通发票后支付上述费用。
9、履约保证金：合同总价（供货价）的10%。以转账的方式从基本账户转至贵公司指定帐户，待货到现场验收合格后无息退还。
10、项目违约：
（1）设备到货验收不合格或设备调试验收不合格或非全新原装正品的，贵公司有权拒收货物，且我司应按货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权视情况的严重程度单方面无责解除合同并将我司列入贵公司供应商信息管理库“黑名单”。
（2）货期/工期违约：设备调试验收合格时间每逾期1天，我司向贵公司支付300元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金贵公司可从本项目任何应支付款项中扣除，逾期超过15天的，贵公司有权单方面无责解除合同并将我司列入贵公司供应商信息管理库“黑名单”。
（3）售后服务响应违约：质保期内若设备出现质量问题需要提供产品售后服务，我司将在接到贵公司售后服务通知后小时内（要求不得超过12小时）派技术人员到现场解决。售后响应时间每逾期1小时，我司向贵公司支付200元逾期违约金，以此累计计算，该违约金贵公司可从项目余款（合同价的5%）中扣除，售后服务联系人，电话：。
11、如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
12、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
13、我司承诺：2019年至今未因拟供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。
14、其他承诺：  （若有）  。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	采购物
	组成
	品牌/
生产制造商
	类型型号规格
	数量
	工作介质
	安装位置
	控制价（元）
	含税报价
（元）

	离心泵
	水泵
	（需填写）
	（需填写）
	1台
	含氯
清水
	加压
泵房
	94000.00
	（需填写）

	
	电机
	（需填写）
	
	
	
	
	
	

	注：1、供货设备为拟供品牌全新原厂正品。
2、设备为含电机的整套泵组，提供全套出厂配件包括水泵设备、配套电机、水泵底座、联轴器、防护罩、水泵底座固定螺栓及螺母、配套保护控制箱、钢支架、第一次设备使用的润滑油(脂)、随机备品备件、专用工具等有效和安全安装、运行所必需的配件，详见附件1.《技术标准和要求》。


注：报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1
1

[image: image1.png]