附件1：

技术标准和要求
绵阳水务（集团）有限公司
三水源公司二水厂监控系统改造
技
术
方
案
二零二三年九月
目录
安防现状
整改依据
改造要求
设备参数
改造内容
施工要求
设备清单
其他事项要求
一、安防现状
二水厂作为水务集团迄今为止运行时间最久的供水水厂，经过数十年的发展，安防监控系统也随着厂区的建设发展进行了几次升级改造。现目前厂区内存在两套视频监控系统，其一为以同轴线缆为传输介质的模拟信号监控；其二为以网线为传输介质的数字信号监控。
原模拟视频监控的区域是厂区内部过道，周界围墙，清水池以及原取水头部，该监控系统已运行近20年，已经出现因设备老化引起的故障停运，信号中断等问题，部分监控形同虚设，已不能满足日常运行管理的需要。数字信号监控于2016年建设，主要监控厂区内部制水设备，运行良好；因建设时间不同，两套监控系统主机均未按要求安置在正规机柜内，而是与泵阀系统和调度系统主机共用一个机柜，这就造成机柜内线路错综复杂，标识不清楚，不利于日常维护并且还存在安全隐患，上级相关部门安全检查已提出整改要求。
二、整改依据
	标准号
	标 准 名 称

	GB 2423.10
	电工电子产品基本环境试验规程。

	GB 4798.4
	电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用。

	GB 12322
	通用性应用电视设备可靠性试验方法

	GB 50198
	民用闭路监视电视系统工程技术规范。

	GB 50217
	电力工程电缆设计规范。

	GBJ 115
	工业电视系统工程设计规范。

	DL 476
	电力系统实时数据通信应用层协议。

	GB/T 17626.3
	射频电磁场辐射抗扰度试验。

	GB/T 17626.4
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

	GB/T 17626.5
	浪涌（冲击）抗扰度试验。

	GB/T 17626.6
	射频场感应的传导骚扰抗扰度。

	GB/T 17626.8
	工频磁场的抗扰度试验。

	IEEE 802.3
	10BASE-T 以太网接口标准。

	CCITT G.703
	脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数标准。

	ITU H.264
	视音频编解码标准。

	ISO/IEC14496-2
	MPEG4视音频编解码标准视听对象的编码（6部分）。

	GA308-2001
	安全防范系统验收规则。

	GA/75-94
	安全防范系统工程程序与要求。

	GA/T 1211-2014
	安全防范高清视频监控系统技术要求。

	GA/T 70-2014
	安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法。


三、改造要求
对二水厂模拟信号进行升级改造，全面拆除原模拟视频监控系统，保留原数字信号并将其与新系统进行相应的整合优化，确保新监控与原监控的兼容性。新监控系统的改造需要满足先进性，实用性，可靠性，高性价比以及易维护。监控系统应采用硬盘记录视频图像，不但需要方便快捷的实现监控画面的本地回放也需要实现远程监控，监控系统的视频存储时间不得低于100天。
二水厂的大门是进出厂区的唯一通道，该处监控尤为重要，需要清楚记录进出的车辆信息，人员信息和声音信息等；因此该处使用的监控设备可较其他点位的设备更好。
在二水厂中控室合适位置安置全新的安防专用机柜，用于安置新监控系统所需各类设备和线路；对原有线路进行清理整改，保证整个系统的线路美观，设备放置规范，标识相对应且明显。
二水厂门卫室需监控到厂区内部和围墙的监控画面，确保安保人员第一时间对安防异常作出响应。
四、设备参数
	·硬盘录像机
	

	视频接入路数
	32

	网络输入
	256Mbps

	录像分辨率
	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

	视频输出
	HDMI，VGA 支持同/异源输出

	HDMI输出
	4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz

	VGA输出
	1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz

	预览分屏
	1/4/6/8/9/16/25/32画面

	视频解码格式
	H.265;H.264;Smart264;Smart265

	解码能力
	16路1080P

	同步回放
	16

	音频解码格式
	G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC

	音频输出
	1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）

	语音对讲输入
	1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）

	硬盘管理
	8个SATA接口，最大支持10TB

	录像/抓图模式
	定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录
像、动测且报警录像

	回放模式
	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放

	网络协议
	IPv6，UPnP，NTP，SADP，PPPoE，DHCP

	网络接口
	2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

	串行借口
	RS-485串行接口， RS-232串行接口 

	USB接口
	2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）

	报警输入
	16

	报警输出
	4

	电源规格
	100~240VAC

	工作温度
	-10℃～＋55℃

	·摄像机

	传感器类型
	1/1.8" Progressive Scan CMOS

	最低照度
	彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

	快门
	1/3s-1/100.000s

	宽动态
	120 dB

	镜头

	光圈类型
	固定光圈

	最大光圈数
	F1.0

	镜头尺寸接口
	M16

	补光

	补光灯类型
	红外，白光灯 

	补光距离
	不小于20m

	防补光过曝
	支持

	视频

	最大图像尺寸
	400万像素：2560 × 1440;800万像素：3840 × 2160

	主码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（400万像素：2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）（800万像素3840 × 2160）

	子码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）

	视频压缩标准
	主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG

	视频压缩码率
	32 Kbps-8 Mbps

	H.264编码类型
	BaseLineProfile/MainProfile/High Profile

	H.265编码类型
	MainProfile

	Smart264编码
	主码流支持

	Smart265编码
	主码流支持

	码率控制
	定码率，变码率

	SVC
	支持

	ROI
	支持主码流设置1个固定区域

	音频
	

	音频环境噪音过滤
	支持

	音频采样率
	8KHz/16KHz

	音频压缩标准
	G．711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

	音频压缩码率
	64kbps(G．711ulaw/G.711alaw)/16kbps(G.722.1)/16kbps(G.726)/32~160kbps(MP2L2/PCM)/16~64kbpsAAC

	网络

	网络协议
	TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP， PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour

	接口协议（API）
	开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181(2016)，SDK

	用户管理
	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户

	客户端
	iVMS-4200，萤石云

	图像

	日夜转换模式
	白天、夜晚、自动、定时切换

	图像设置
	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调

	图像增强
	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

	接口

	网络
	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

	音频
	1个内置麦克风

	smart功能

	报警触发
	移动侦测，遮挡报警，异常  

	Smart事件
	越界侦测，区域入侵侦测

	一般规范

	电流及功耗
	DC：12V，0.42A，最大功耗：5W
POE：（802.3af，36V-57V），0.18A-0.12A，最大功耗：6.5W

	供电方式
	DC：12V±25%，支持防反接保护
PoE：802.3af，Class 3

	电源接口类型
	Ø5.5mm圆口

	恢复出厂设置
	客户端或浏览器恢复 

	联动方式
	上传FTP，上传中心，邮件，抓图

	认证

	电气安全防护
	IP66

	·硬盘

	容量
	10TB

	接口
	SATA

	记录技术
	CMR

	缓存
	256MB

	主轴转速
	7200RPM

	·显示器

	显示尺寸
	43

	物理分辨率
	1920×1080

	背光源类型
	D-LED

	像素间距
	0.490mm×0.490mm

	亮度
	450 cd/m²

	刷新率
	60Hz

	连续使用时间
	7×24H

	音视频输入接口
	HDMI，VGA，DVI，BNC IN，AUDIO IN

	音视频输出接口
	BNC OUT，Speaker（8Ω 5W）

	数据传输接口
	USB

	控制接口
	RS-232 IN×1，RS-232 OUT×1

	电源
	100~240VAC，50/60Hz


五、改造内容
厂区内的清水池，泵房后门，加氯间后和内部过道等处需要更换新的监控摄像机；围墙和内部重要节点需新装监控摄像机，另外在厂区外部的原取水口也需安装一部监控摄像机，更换和新装400万高清摄像机19部，根据现场的具体情况选择合适的安装方式和安装支架等；厂部大门口作为重要通道需更换800万像素摄像机一部。新增两台32路监控录像机，平均显示监控画面，并且使其互为备份，每台都能兼容所有监控画面，也能实现远程监控与报警，原录像机移至门卫处使用；更换两台43寸监控显示器。
对安装在室内外的摄像机的供电、信号等需要进行汇集的，需用专用的防水箱（304不锈钢）进行端接。端接箱内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。
对前端供电和控制部分，需要采取有效的避雷接地措施，充分保障前端的稳定性和可靠性。
六、施工要求
参加此次工程的报价人在项目实施时：需提前查看现场按甲方要求的位置进行施工，甲方有特殊要求的，必须按甲方要求施工，并无条件接受甲方监管，如有未尽内容需要与业主协商解决和完善。项目实施完毕后需接受甲方验收，验收合格后应有两年质保期，质保期内因质量出现的问题需无偿处理。
   此次工程为交钥匙工程。
七、设备清单
	网络硬盘录像机
	海康威视
	2台
	

	硬盘
	希捷
	≥6块
	10T/块（保证不小于100天存储时间）

	摄像机枪机
	海康威视
	1台
	800万像素

	摄像机枪机
	海康威视
	19台
	400万像素

	漏电保护器
	德力西32A
	4个
	

	落地机柜
	
	1套
	不低于1.2m

	PDU插排
	大唐保镖
	2个
	8位

	网络线缆
	大唐电线
	1000m
	

	电源线缆
	美河
	1000m
	

	PVC管
	国产
	1000m
	

	开关电源
	明纬
	6个
	

	网络交换机
	H3C
	4个
	8口3个，24口一个

	室外配电箱
	
	2个
	400*500*150mm

	监控显示器
	
	2台
	43寸

	无线鼠标
	
	4个
	

	辅材
	
	1批
	包含支架（根据安装条件确定）


八、其他事项要求 
1、报价人应是具有独立法人资格的企业，在行业内具有良好的商业信誉，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：具备有效的安全生产许可证和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，拟派驻本施工项目的工作人员需持有特种行业操作证（低压电工、高处作业，需提供单位社保证明）；
3、近三年内，在经营活动中没有违法记录，截止本项目投标截止时间，投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单； 

4、报价申请人需按照询价文件要求提供主要设备（摄像机、录像机）检验报告证明其参数符合询价要求。
5、依据询价文件编制施工方案，有防高空坠落、电击、火灾等应急处置预案且详细、切实可行。
[image: image1.png]18

ER HREE

O
O

gasl
I

[T

Ol =
(it
O

(7

R N

naE ]

B
| 7

T

=
T T

BEET ) BE

NAEFBUENRUBRERRTRES, RERTE

BT EMES . BENFERAREIIE—ELN.




以上红色箭头为新装及更新摄像机位置，蓝色为现有高清摄像机位置，具体安装位置以实际情况为准。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2020年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。

★（4）安全生产许可证和电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，拟派驻本施工项目的工作人员需提供特种行业操作证（低压电工、高处作业，需提供单位社保证明）；
★（5）按要求提供主要设备（摄像机、录像机）检验报告证明其参数符合要求。
★（6）施工方案，方案中应包含防高空坠落、电击、火灾等应急处置预案，方案必须详细且切实可行。
★（7）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料。
★（8）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含运输、税费、安装费、安全措施费等。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.合同履约保证金：
合同总价（中选价）的10%。在合同签订前以转账的方式，从基本账户转至采购人指定帐户。经采购人验收合格后无息全额退还履约保证金。 
5.工期：

（1）合同签订之日起，接到采购方通知后15个日历日内完成全部改造。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

6.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。
7.付款方式及条件：货到现场并经采购方验收合格后，采购人凭供货方的有效增值税发票支付货款的95％，剩余5％作为质保金，验收合格日起12个月无质量问题，无息一次性予以支付。
8.项目违约：

工期违约：我司未按合同约定时间完成项目改造，每逾期一日，按每天200元向采购人支付违约金，迟延超过 10 日的，采购人有权单方解除合同。
9.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

11.我司承诺：2020年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
12.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	材料名称
	型号及规格
	品牌
	数量
	单价

（元）
	金额

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计


	
	


注：1、报价含材料原价、 税金、运输、装卸费等到货验收合格正常运行所需的全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
