附件1：
技术标准和要求

（一）产品标准与规范
1、提供的产品应符合要符合国家标准GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》国家标准的规定。

2、提供的产品出厂检定应符合JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》的规定。

（二）必须提供的产品技术资料
提供产品的技术与操作手册。
（三）基本技术要求

1、测量原理：采用超声波时差原理，管体设计为通径，无机械转动部件，内部无运动磨损，极小的压力损失。

2、测量介质：饮用水

3、管段长度：按普通水表规格尺寸设计。表壳材质采用304不锈钢材质。

4、数据采集周期：在正常工作状态时为1次/秒；在水表检定时为4次/秒。

5、工作温度：-25°C--+55°C

6、准确度等级： 2级；

7、上、下游流场敏感度等级（直管段要求）：不高于U5、D3（前5后3）。

8、管段最高承压能力：1.6MPa

9、适用介质流体温度等级：T50；

10、流量范围：DN200(常用流量Q3：400m3/h)，量程比R≥250；

11、接口输出： RS-485、可实现连接4G或NB-ioT无线数据远传终端，实现数据无线远传。

12、供电方式：电池供电（电池可连续工作6年以上，提供承诺书），有低电量报警。

13、防护等级：IP68

14、仪表显示：数字显示，可显示瞬时流量、正向累积流量、反向累积流量、累积流量、报警信号、累计有效运行时间、日期、时钟等。

15、数字显示位数：不小于9位；

16、具有数据存储功能：存储2年单日用水量数据，及24个月度累积数据。

17、数字编码：超声水表内部编码与外部编码一致。

18、测量管段模具铸造，保证无泄漏。

19、远传部分
远传采用一体式远传，远传部分应包括但不限于以下功能：
（1）数据周期上报：累计水量、累计正水量、累计逆水量、时间、数据间隔、信号强度等，且支持自动和手动上报离散。
（2）重发功能：当周期上报失败时该周期数据可实现重发，重发次数不超过3次，重发时间间隔为5分钟。
（3）补包功能：本次数据上报不成功，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。
（4）数据读取间隔：可设置数据读取间隔，设置任意时间间隔（最小时间间隔为1分钟）采集、存储数据。
(5)数据上报频率：可设置数据上报频率，设置任意时间间隔（以每小时为单位），默认为4个小时打包发送一次。
(6)数据存储功能：具备数据静态存储功能，能存储不低于12个月的累计正水量、累计逆水量、累计水量等数据，并可现场或远程进行数据读取。当存储数据存满存储介质时，新采集的数据自动覆盖最早数据。
(7)自动校时功能：采用NB-IoT通信技术的监控终端应通过NB-IoT芯片校时，采用其他通信技术的可通过服务器进行校时。
(8)报警功能：计量部分和远传部分电池欠压、传感器故障、转换器故障、空管等报警。
(9)采用NB-IoT通信技术将数据传输至采购人指定的数据管理平台，且包含8年通信资费。(须提供承诺函)
(10)数据上报成功率：应保证每日数据上报成功率99％以上，且远传数据应与电子水表显示屏读数一致。
20、服务标准：
（1）供货厂家需在使用地两小时范围内建有熟练的售后队伍，保证产品出现问题3小时能到现场。
（2）货到现场需派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识；
（3）产品质保2年，2年内出现非人力破坏而导致的产品问题均由供方承担；
（4）定期巡检，配合采购人对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行；为适应采购人发展需要，能免费提供相关软件的升级；

附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）提供产品的技术与操作手册
★（4）提供产品符合国家标准GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》国家标准的相应证明。

★（5）提供产品出厂检定符合JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》的相应证明。
★（6）2020年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（7）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函(报价单位若是代理商，需提供原厂的技术标准和要求的证明并加盖原厂公章)。
★（8）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含运输、税费、人工费、安装调试费、安全措施费、咨询费、培训费等全部费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.合同履约保证金：
合同总价（中选价）的10%。在合同签订前以转账的方式，从基本账户转至采购人指定帐户。同意待货到现场经采购人验收合格后无息全额退还履约保证金。 
5.工期：

（1）合同签订之日起，接到采购人通知后10个日历日内完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

6.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。
7.服务标准：

（1）我司保证在使用地两小时范围内建有熟练的售后队伍，保证产品出现问题3小时能到现场。

（2）货到现场需派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识；

（3）产品质保2年，2年内出现非人力破坏而导致的产品问题均由我司承担；我司保证内置电池质保6年，6年内出现非人力破坏而导致的电池问题，由我司无偿更换电池。

（4）定期巡检，配合采购人对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行；为适应采购人发展需要，我司将免费提供相关软件的升级。
8.付款方式及条件：全部备件到货经验收合格，在收到货物合格资料后，一次性支付合同总价款的97%，剩余3％作为质保金，待质保期满向采购人提出正式书面申请，经采购人确认后，扣除相关维修费用后（如经采购人通知我司维修，但在规定时间内我司未履行维修义务或者维修不合格的，采购人有权自行维修或委托第三方维修，费用由我司承担），无息一次性予以支付。
9.工期违约：若我司未按合同约定时间完成供货，每逾期一日，按每天200元向采购方支付违约金，违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还的款项中扣除。若逾期交货超过5个日历日，我司除缴纳违约金外，采购人有权无责解除合同。

10.货到现场后，我司与采购人一同依据装箱单进行到货验收，我司保证所供产品为原厂正品，如弄虚作假，采购人有权拒收货物，并按实际损失100%追究我司赔偿责任。我司所供设备在采购人使用过程中发现非原装正品，存在仿（伪）情况，采购人有权追究我司由此造成的全部赔偿责任。
11.若我司向采购人交付的货物不符合双方签订的合同约定，致使不能实现采购人订立合同目的的，我司按合同总价款10％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以修理、更换、重作、退货或减少合同约定价款。修理、更换、重作后交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面解除合同，并要求我司按合同总价款30%向采购人支付违约金。
12.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应向采购人支付违约金。我司技术人员每晚到1小时（不满1小时按1小时计），采购人从质保金中扣除200元，以此累加计算；若我司换货配件逾期到货，每逾期1天，从质保金中扣除300元，以此累加计算。
13.我司若未按约定对货物进行安装指导、调试，造成货物不能正常使用的，采购人有权退货，我司应在收到采购人的退货通知之日起10个工作日内一次性退还采购人支付的所有合同价款并自行拆除货物，并按本合同总价款30％向采购人支付违约金。

14.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。
15.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
16.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

17.我司承诺：2020年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
18.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	规格
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	DN200超声波水表
	
	
	
	
	
	
	
	提供其配套辅材，同时应提供安装指导、调试和培训服务。

	合同总价款（含税）：          ，（大写）人民币：          
	
	


注：1、报价含运输、税费、人工费、安装调试费、安全措施费、咨询费、培训费等全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

