 
附件1
技术标准和要求
一、实施依据

1、《工程测量规范》GB 50026—2007
2、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001
3、《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）.
4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011
5、《涂装前钢材表面锈蚀等级及除锈等级》GBT 8923.2-2008
6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-05
7、《建筑机械施工安全技术规程》JGJ33-2012
二、主要材料

1、连廊基础为独立混泥土基础，1500*1500*1200

2、连廊立柱、主钢梁、次梁为18#工字型钢180×94×6.5，须刷漆防腐防锈
3、底模采用6mm花纹钢板

4、不锈钢栏杆采用304不锈钢钢管

三、质量要求
1、对接焊缝的焊缝质量不低于二级

2、节点板均切角25x25

3、高强度螺栓标为10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接接触面的处理采用钢丝刷清除浮锈；抗滑移系数不小于0.35

4、主要钢材应除锈清理，方可焊接安装

5、连廊安装完成后，各项目应在允许的偏差范围内
四、作业人员资格
1、参加施焊的焊工必须有相应的焊工证

2、电工必须有相应的电工证
3、特殊工种必须持证上岗
五、施工流程
施工准备 → 基础验收 → 材料验收 → 查验作业资格 → 钢柱安装 →揽风绳固定 → 主钢梁安装 → 安装螺栓连接 → 次钢梁安装 → 安装螺栓连接 → 整体校正 → 连接处焊接 →压型板安装 → 不锈钢栏杆安装 → 验收
六、主要工序的要求
（1）基础验收

连廊基础开挖，基础上平面与地面齐平，基础浇注质量、外形尺寸、立柱工字钢预埋进基础800，柱脚之间的相关尺寸及间距、垂直度，均应满足连廊安装要求。在基础开挖过程中，施工方应提前与业主方沟通并查看图纸，避免开挖过程中对底部管线造成损伤，如因施工方在施工过程中对底部管道造成损伤，则由施工方对管道进行修复并承担对业主方造成的损失。

（2）材料检验

1、钢材应附有质量证明文件

2、所用的钢材、焊接材料和连接材料均不得有严重的变形、锈蚀和损伤

3、钢材表面锈蚀、划痕的深度不得大于0.5mm

（3）焊接

1、钢结构焊接采用二氧气体保护电弧焊。
2、焊接前将坡口表面及两侧25mm以内的油污、铁锈等杂物清理干净。

3、施焊前焊工要检查坡口的组对质量，组对质量不合格的坡口，拒绝焊接。
4、一道焊缝应一次连续完成,如因特殊原因中断焊接，下次开始焊接前要仔细检查原来的焊道是否出现裂纹,如出现裂纹,处理完毕后方能进行焊接工作。
5、焊接结束后将焊缝表面的药皮、焊渣、飞溅清理干净，进行焊缝外观质量检验，要求焊缝外观成型良好，焊缝表面不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑等缺陷。
6、焊条在使用前应清除油污、铁锈。焊接时，不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条.
7、焊条使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘焙。

8、多层焊接宜连续施焊，每一层焊道焊完后应及时清理检查，清除缺陷后再焊.
9、焊成凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间应平缓过渡；加工成凹形的角焊缝，不得在其表面留下切痕。
10、焊接完毕，焊工应清理焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅物，检查焊缝外观质量.
11、对接接头、 T 形接头、角接接头、十字接头等对接焊缝及对接和角接组合焊缝，应在焊缝的两端设置引弧和引出板，其材质和坡口形式应与焊件相同。

12、角焊缝转角处宜连续绕角施焊，起落弧点距焊缝端部宜大于10.0mm， 角焊缝端部不设置引弧和引出板的连续焊缝， 起落弧点距焊缝端部宜大于 10.0mm,弧坑应填满.
13、构件均搭接满焊,焊缝厚度不小于两相焊较薄焊件厚度,且不小于6mm。
七、作业中严格执行以下有关安全规程的要求
《建筑施工高处作业技术规范》
《施工现场临时用电安全技术规范》
《建筑机械施工安全技术操作规程》

八、连廊描述

1、连廊长8米，宽1米，连廊面距离地面约4.75米，与处理池走廊楼地面平。

2、两组连廊立柱（4根）竖直预埋在基础中，间隔1米，埋深不少于0.8米。

3、各组连廊立柱，焊接4根横梁。

4、连廊面焊接主梁、次梁间隔0.5米，形成0.5m×0.5m的方格。

5、在连廊各立柱2.2米与连廊面主梁3米之间焊接斜撑梁（4根）。

6、连廊面铺设6mm花纹钢板;连廊面两侧，焊接304不锈钢管护栏。

7、如下图：

[image: image1.png][35]

B
ik

==

HE

= e S

: =Y
\_ J





[image: image2.png]



[image: image3.png]000 000 000 2002,
o)
N
18T TR \
SERIERE SERMHLE
000
A
v ~ 500 1800
184 TFEIA EnnfEATRE ;gg/
SERBFINE %
r 000 ] SRR ER
LY
i X 7
o
$63#2.0 $H1#2.0 $38+1.5

04AERAE Y





九、安全责任

1、乙方应严格遵守甲方的生产及安全管理各项制度，服从甲方生产安排。

2、乙方全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。

十、工期：40天

十一、对投标单位的相关要求

1、连廊的材料及安装需满足本《标准和要求》相关技术参数

2、为确保连廊安装位置准确，安装方式符合要求，投标方应在报价前到现场进行实地勘查，现场核实各项目的数据指标后才可报价，并承担一切相关责任。

十二、质保期

质保期12个月，质保期内，本次维修范围内出现质量问题，由供货方负责免费维修，甲方人为因素引起的维修除外。

十三、付款

设备验收合格（依据甲方验收单）后15个工作日，甲方支付合同总金额的95%，项目质保金为合同总金额的5%在质保期到后支付。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2020年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司塘汛污水处理厂新增连接通道项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：通道铺设、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未列入的其他零配件等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 40 个工作日内完成维修任务。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付95%款项，待12个月质保期满后无息支付剩余5%质保金。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）新建通道验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：开工后验收时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2020年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表（依实际费用详细清单进行填写）
	序号
	名称
	
	
	数量
	单位
	品牌
	报价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

