附件1：
JLSZV-10W高压计量互感器

技术标准和要求

燕儿河水厂

2023年12月12日

本技术条件规定了JLSZV-10W高压计量互感器的技术要求、检验规则、安装要求等。

一、主要技术规范特征：

JLSZV-10W高压计量互感器是由两台单相全绝缘电压互感器组成三相“V”型接线，A、C相分别串接两台电流互感器，供10KV及以下电力线路作电流、电能计量用。电流互感器可做成 多变比结构，为以后系统增容带来方便。产品用户外环氧树脂浇注，外形用防雨伞裙，表面爬电距离大，具有耐电弧、防雨、防尘 耐紫外线等特点。
二、主要技术参数：

①额定绝缘水平：12/42/75KV；

②精度：0.2S；

③额定负荷：10VA；

④下限负荷：3.75VA；

⑤电流变比：150/5；

⑥电压变比：10/0.1；

⑦设备类型:户外、组合互感器；

⑧表面爬电距：满足III级污秽等级；

⑨本型组合互感器系由单相电压互感器及单相电流互感器合成三相，电压互感器用V/V-12接线；

⑩本型组合互感器满足GB1208-2006《电流互感器》、GB/T 20840.7-2007《电压互感器》、GB17201-2007《组合互感器》之要求；

电压互感器额定变比：1000/100，三相额定二次输出:0.2级20X√3(VA),0.5级50X√3(VA),极限输出400X√3(VA)；

⑪负载功率因数COSΦ=0.8(滞后)，电流互感器仪表保安系数FS小于等于10；
    ⑫环境温度：负30度到正40度；

⑬海拔高度：小于等于1000米；

三、安装条件及要求：

1.公共电网侧不能停电；

2.更换互感器时可通过断开前端刀闸开关后进行更换作业，更换期间燕儿河水厂停电；

3.更换互感器时间由燕儿河水厂确定，燕儿河水厂停电时间不超过4h；

4.更换互感器位置距公共电网较近，作业安全由安装单位负责；

5.该互感器为供电局计量互感器，涉及到更换互感器的相关手续，由中标人负责办理；

现场图片：

[image: image1.png]



附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）提供国家及行业规定资质要求，电力工程施工总承包三级及以上的资质或输变电工程专业承包三级以上的资质（送变电工程专业包在证书有效期内仍可继续使用）或《承装（修、试）电力设备许可证》承装内五级及以上。
★（4）2020年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函(报价单位若是代理商，需提供原厂的技术标准和要求的证明并加盖原厂公章)。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含运输、税费、人工费、安装调试费、安全措施费等全部费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.合同履约保证金：
合同总价（中选价）的10%。在合同签订前以转账的方式，从基本账户转至采购人指定帐户。同意待货到现场经采购人验收合格后无息全额退还履约保证金。 
5.工期：

（1）合同签订之日起，接到采购人通知后20个工作日内完成设备校检及安装工作，设备更换时间不超过4小时。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

6.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。项目完工后，我司将依照国家及行业规定向采购人移交竣工资料。
7.付款方式及条件：施工安装完成且经采购人验收合格后，同时我司向采购人提供验收合格凭证及增值税普通发票（税率按国家税务规定执行）后全部设备无质量问题，支付合同总价款的95%，余下5%的作为质保金，质保期1年。

8.质保期到期且满足退还质保金条件，我方主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。
9.若我司的施工工作不符合合同约定的标准要求的，我司应当返工，且每延误一日支付合同金额的5%的违约金，违约金金额不得超过合同金额的30%。

10.我司若未按照采购人约定的整改时限进行整改，采购人有权选择具有电力施工资质的第三方电力公司进行整改，相关费用由我司全部承担。

11.我司在施工中严格执行《电业安全工作规程》有关规定，并采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力，造成事故责任和因此发生的费用。 
12.若因我司施工工作不符合合同约定的标准和要求，导致的任何人身安全、财产损失，我司负全部责任。由此造成采购人损失的，应由我司赔偿。
13.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
14.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

15.我司承诺：2020年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
16.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	规格
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（含税）：          ，（大写）人民币：          
	
	


注：1、报价含运输、税费、人工费、安装调试费、安全措施费等全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

