 
附件1
技术标准和要求
1适用范围
1.1本标准适用于绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司七星坝污水厂中水泵采购项目，目的是让中水泵符合现行能效标准，满足节能评审要求。
1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。
2标准依据
2.1 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）
2.2 《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）
2.3《离心泵技术条件》GB/T5657-1995
2.4《动力泵性能验收试验》GB/T3216-2005
3对投标单位的要求
3.1招采时，参与的单位必须提供该泵符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）中能效限定值及节能评价值要求的厂家证明材料，同时，必须提供该泵电机符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）中3级及以上能效等级要求的厂家证明材料 。（即：15KW电机铭牌上的效率：必须大于等于91.9%）。

3.2参与单位可到七星坝污水厂确认现场安装条件后报价。

3.3推荐品牌（南方泵业、凯泉泵业、大元泵业、赛莱默、格兰富），或同等及以上质量和品质的产品。
4供货范围及技术参数要求
4.1供货范围
管道式（立式）清水泵两台（配进、出水口法兰）。
4.2技术参数
4.2.1泵：额定流量：50m3/h；
            扬程：50m；
进、出水口径：65mm；根据现场情况提供配对法兰。
叶轮单级；
最大工作压力：1.6MPa；
输送介质清水；
转速：2900rpm
4.2.1配用电机：三相异步电机（电机极性：2极）
额定功率：15KW ； 
额定电压：380VAC/50Hz；                 
                              电机绝缘等级：F；
              电机防护等级：IP55；               
  5产品型式及性能要求
5.1水泵型式：管道式（立式）单级离心增压泵，输送介质清水。
5.2水泵的能效要求：必须符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）中能效限定值及节能评价值的要求。
5.3电机能效要求：必须符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）中3级及以上能效等级要求 ，即：15KW电机铭牌上的效率：必须大于等于91.9%。     
5.4泵产品的设计、制造和质量应符合GB/T5657-1995的规定。
5.5泵产品的试验方法应符合GB/T3216-2005中的2级规定要求，泵的性能Q、H、η、ＮPＳＨＲ允许容差系数应符合GB/T3216-2005中的2级规定要求。
5.6泵应同时能适应于连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。电机有足够的额定值，当泵运行时不会使电机超载。
6泵材料要求
6.1泵壳：为单涡壳，侧向排水，侧向吸水，无堵塞设计，采用高强度HT250铸铁制造，流道光滑。
6.2轴：泵与电机同轴，不设联轴器。
6.3叶轮：铸铁HT250，整体有非常好的过流特性。
6.4轴承（SKF或NSK）：具有足够的承载能力。
    6.5机封：碳化硅。
7其他要求
7.1该产品必须与七星坝污水厂现场电气控制系统等完全匹配使用。
7.2供货单位负责完成现场安装、调试（包括管道和法兰的调整）。
8验收
8.1到货后由分厂及公司技术部相关人员进行开箱验收。供货单位完成安装调试后并平稳运行一周后，进行安装调试验收。
8.2开箱验收时，供货单位必须提供该泵符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）中能效限定值及节能评价值要求的厂家证明材料，同时，必须提供该泵电机符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）中3级及以上能效等级要求的厂家证明材料 。（即：15KW电机铭牌上的效率：必须大于等于91.9%）。
8.3由供货单位提供水泵的合格证、说明书、维护保养手册等完整资料一套。   
9货期（工期）：30天
10质保期

质保期为1年。质保期内，若产品出现非甲方人为因素引起的质量问题，由供货方负责免费维修更换。

注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2020年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人所提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司中水泵更新改造项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：货物运输、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未列入的其他零配件等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 30 个工作日内完成批次供货。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付95%款项，待12个月质保期满后无息支付剩余5%质保金。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2020年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	单位
	品牌
	报价
	安装地点

	1
	中水泵
	
	2
	台
	
	
	七星坝厂

	2
	改造（相关费用）
	
	2
	
	
	
	

	总价：
	


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

