附件1
技术标准和要求
1适用范围
1.1本标准适用于绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司七星坝污水处理厂韦斯特伐利亚离心脱水机（UCA501-00-32型）维修项目，目的是确保该设备处于良好的运行状态，确证生产安全。
1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。
1.3对离心脱水机进行维修后，达到运行平稳，出料、出水正常。

1.4 本项目为厂区内现场维修。
2维修依据：  
2.1设备生产厂家该机型质量标准；
2.2该产品维护保养手册等资料。
3对维修单位的相关要求
3.1营业执照经营范围覆盖离心机维修业务。

3.2必须提供本次维修所更换配件均为正品配件的相关证明及配件质量担保。

4离心机维修内容及要求
4.1离心机维修内容
4.1.1拆卸离心机减速机端的主轴承部件零部件
4.1.2修复轴承座、轴承压盖磨损
4.1.3更换主轴承1件 SKF  NU1026 ML/C3 346J
4.1.4更换主轴承密封1件
4.1.5更换速度传感器1件
4.1.6更换轴承座环1件
4.1.7更换轴承隔环1件
4.1.8重新装配离心机减速端主轴承零部件到位。
4.2整机调试内容与要求
4.2.1现场安装调试工作，确保维修后的各项性能指标达到设备正常运行标准：空载情况下主轴承温度≤70℃，温升35℃。负载情况下主轴承温度≤75℃，温升≤40℃。

4.3其他要求
4.3.1甲方有权到解体维修现场进行现场监督，同时根据设备解体后的具体情况对所需维修项目及金额进行再次确认，如经确认可以不进行的维修保养项目，该分项资金应从合同总价中扣除，维修单位应无条件配合。如在确认过程中发现还有未包含以上维修项目需要进行的维修、换件的，维修单位应无条件实施且不能在合同总价中增加任何费用。
4.3.2维修单位须无条件服从甲方的生产安排。
5验收

5.1离心机维修安装后，带负荷连续运行3日，运行平稳，出料、出水正常，空载情况下主轴承温度≤70℃，温升≤35℃。负载情况下主轴承温度≤75℃，温升≤40℃。

5.3带负荷连续运行3日后甲方组织分厂技术人员及三江汇泽公司技术部相关人员进行现场验收，并出具设备维修验收单。
6工期
合同生效后8天内。
7安全责任
7.1乙方应严格遵守甲方的生产及安全管理各项制度，服从甲方生产安排。
7.2乙方全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。
8 质保期

8.1 质保期一个月

8.2 维修配件损坏，质保期一个月，因其他原因导致配件损坏，不进行质保。

9付款
设备维修验收合格（依据甲方维修验收单）后15个工作日，甲方支付合同总金额的95%，待质保期满后支付剩余5%。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人所提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》,出具相应承诺书加盖鲜章；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司七星坝污水处理厂韦斯特伐利亚(基伊埃)离心机维修项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：货物原价、运输、现场维修、安装调试、出具增值税普通发票、《技术标准和要求》中未列入的其他零配件等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 8 个日历天内完成供货及维修工作。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付95%款项，待1个月质保期满后无息支付剩余5%质保金。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2020年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	名称
	规格型号
	报价

	1
	韦斯特伐利亚(基伊埃)离心机维修项目
	UCA501-00-32型
	

	报价明细：

	1
	拆卸离心机减速机端的主轴承部件零部件
	
	

	2
	修复轴承座、轴承压盖磨损
	
	

	3
	更换主轴承1件 SKF  NU1026 ML/C3 346J
	
	

	4
	更换主轴承密封1件
	
	

	5
	更换速度传感器1件
	
	

	6
	更换轴承座环1件
	
	

	7
	更换轴承隔环1件
	
	

	8
	重新装配离心机减速端主轴承零部件到位
	
	


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，现场维修、安装调试，货到现场所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
第2页 共4页

