 
附件1
绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
电气预防性测试、维护及消缺

技术标准和要求
1适用范围
1.1本标准适用于绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司10KV电气设备预防性试验、维护及消缺项目，目的是确保10KV电气设备处于良好的运行状态，确保人员和生产安全。
1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。
1.3对10KV电气设备预防性试验、维护及消缺后，出具合格的试验报告。
2试验依据：
2.1 DL/T 596-2005《电力设备预防性试验规程》；
2.2 DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》；
2.3 GB/T7261-2008《继电保护和安全自动装置基本试验方法》等；   
2.4设备生产厂家要求等资料。
三、对投标人的相关要求
3.1投标人营业执照需涵盖电力工程施工安装等服务，具有国家电力监管委员会颁布的承装(修、试)电力设施许可证，许可等级达到四级或四级以上资质。
3.2 投标人需在2022年以来具有类似供排水系统内10kv及以上的电力工程试验业绩，具有良好的服务和保障能力，口碑良好，综合实力强。
3.3投标人的试验仪器及装置应经过上级部门检测合格且状态良好。参加试验的人员应持有高压特种作业操作证及高压实验证，且熟练掌握电气安全技术和应急处置能力。（测试工具仪器包括微机继电保护综合测试台、直流高压发生器、直流电阻测试仪、回路电阻测试设备、接地电阻测试设备、绝缘测试设备摇表、万用表、绝缘杆、绝缘靴等等。）
3.4投标人在试验过程中对发现的问题应及时反馈和处理,在测试期间配电系统出现故障，投标人员30分钟内能够赶到现场进行处置,并提供充足的备品备件作为安全保证。
3.5投标人在试验过程中必须服从甲方的各项管理制度，在试验过程中甲方有权进行监督，投标人不得推诿、阻碍。
3.6投标人按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力，造成事故责任和因此发生的费用。
3.7投标人进行试验合格后，需恢复试验设备运行，一周内出具两份试验检测报告。
4预防性试验内容及要求
试验严格执行国家和行业有关规程规范内容及各项试验标准。测试内容包括三江汇泽公司下属污水处理厂10KV配电系统预防性试验、系统消缺及保养除尘工作（各污水厂测试设备清单详见附件）
4.1电气一次部分：
4.1.1 10kV变压器
4.1.1.1测量绕组连同导管的直流电阻；
4.1.1.2测量绕组连同导管的绝缘电阻；
4.1.1.3测量铁芯绝缘电阻；
4.1.1.4油浸式变压器应做绝缘油试验；
4.1.1.5干式变压器应做风机动作试验。
4.1.2 10kV断路器试验项目
4.1.2.1测量绝缘电阻；
4.1.2.2测量每相导电回路电阻；
4.1.2.3测量断路分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻；
4.1.2.4测量断路器分、合闸时间、弹跳时间及同期时间、低电压动作值；
4.1.2.5断路器整体及断口交流耐压试验；
4.1.2.6断路器真空度测试（具备条件时测试）。
4.1.3 10kV避雷器试验
4.1.3.1测量避雷器及基座绝缘电阻；
4.1.3.2测量避雷器直流参考电压和0.75倍直流的泄漏电流；
4.1.3.3检查放电计数器的动作可靠性。
4.1.4 10kV母线试验
4.1.4 .1绝缘电阻测量；
4.1.4 .2母线交流耐压。
4.1.5环网柜
4.1.5.1外观及电容检查；
4.1.5.2绝缘电阻测量；
4.1.5.3回路直流电阻测量。
4.1.6电流、电压互感器试验
4.1.6.1测量绕阻的绝缘电阻；
4.1.6.2测量一次绕组的直流电阻；
4.1.6.3交流耐压试验。
4.1.7电缆
4.1.7.1绝缘电阻测量；
4.1.7.2直流耐压试验及泄漏电流。
4.1.8接地网
4.1.8.1电气完整性试验；
4.1.8.2接地电阻测试。
4.1.9电抗器试验
4.1.9.1绝缘电阻测量；
4.1.9.2直流电阻试验。
4.1.10放电线圈试验
4.1.10.1绝缘电阻测量；
b、一次绕组直流电阻试验。
4.1.11有载调压装置
4.1.11.1绝缘电阻测量；
4.1.11.2回路电阻试验。
4.2电气二次部分
4.2.1微机型保护装置的动作实验；
4.2.2二次回路绝缘检查；
4.2.3屏柜及加热、凝露装置检查；
4.2.4开关量输入回路检验；
4.2.5输出触电及输出信号检查；
4.2.6整定值的整定及检验；（注：按照供电公司重新计算并加盖公章的整定值进行试验）
4.2.7传动试验；
4.2.8表计试验；
4.3绝缘工器具
4.3.1泄漏电流；
4.3.2耐压测试；
4.3.3张贴合格标签并出具合格报告。
4.4电气设备的维护
4.4.1高、低压配电柜（环网柜）检查与维护
4.4.1.1五防性能检查。 
4.4.1.2清扫瓷绝缘、避雷器、瓷套管、互感器等元器件及柜体内部表面，并检查有无裂纹、破损和闪络痕迹。检查导电部分各连接点连接是否紧密，有无腐蚀现象。
4.4.1.3柜内一、二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，清洁干燥，各连接部位应无过热现象，瓷绝缘无闪络放电痕迹，表面光洁、完好无损。
4.4.1.4检查断路器触头，应接触良好，无腐蚀变色。清洁断路器表面。检查分合闸电源是否可靠。
4.4.1.5检查不带电的设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠，有无断裂和腐蚀。
4.4.1.6检查传动机构和操作机构的各部位销子螺栓是否松动或短缺，操作机构的拉合闸是否灵活。  
4.4.1.7柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。
4.4.1.8柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。各开关柜门是否关闭牢固，以免小动物窜入。
4.4.1.9检查柜内所有电气元件的完好性，并更换已坏或故障的电气元件。 
4.4.2变压器的检查与维护
4.4.2.1清扫瓷套管和外壳，其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂，放电痕迹或胶垫有无老化。电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换。  
4.4.2.2检查变压器低压母排或低压柜母联桥架是否牢固，运行有无振动产生噪音。检查母线接触面是否保持清洁，接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
4.4.2.3紧固引线端子、销子、接地螺丝、连接母线螺丝，如有松动的应拆下螺丝，或用细平锉轻锉接触面，或更换弹簧垫圈、螺丝，直至接触良好，连接可靠为止。  
4.4.2.4清洁变压器周围及配件上的灰尘，检查消防设施及通风系统是否良好。 检查变压器室及变压器身有无遗留工具。  
4.4.2.5应作绝缘油试验，如绝缘油不合格则应全部换掉。 
4.4.2.6检查变压器的接地线是否良好，地线是否被腐蚀，腐蚀严重时应更换地线。 
4.4.2.7检查变压器室地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。进行接地系统的接地电阻测量。
4.4.2.8检查风机、温控设备等能否正常运行，检查变压器温度是否正常。
5安全责任
5.1测试单位必须按照国家有关规定，采取严格的安全防护措施，严格履行工作票、操作票制度以及工作许可等制度。
5.2测试单位全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。
5.3测试单位应准备必备的劳保用品，严格遵守甲方生产现场安全管理的规定，服从甲方的生产安排。
6消缺整改
6.1对于测试不合格或有缺陷的设备进行消缺整改，整改后复测合格。
6.2本次招标清单汇总消缺整改费用≤0.3万元人民币，由本次中标单位承担费用（包含在本次招标的总费用中，不再单列）。消缺整改费用超过0.3万元人民币的这部分费用由业主单位承担。
7其他要求
7.1三江汇泽公司2024年电气预防性外委测试，中标人要听从现场人员的工作安排，确保在计划时间内恢复正常生产，原则上采取生产低谷或对生产影响较小的时段进行电气预防性测试。如需要，中标人要负责办理供电局停电手续，测试完毕出具测试报告单。
7.2测试单位履行测试项目内容，三江汇泽公司相关部门予以配合和协助，测试完毕后，需协助或配合三江汇泽公司相关部门恢复通电和运行。
7.3为了让测试单位了解待测试设备情况，测试单位需进行查勘，以便了解测试现场情况，合理报价，按期完成测试全部内容。
7.4本次电气预防性测试招标涵盖三江汇泽公司下属污水厂内容，投标单位要根据财务要求（根据附件各下属污水厂测试清单内容）分别报价，测试单位完成测试任务后分别出具测试报告单、开具发票，其中绝缘工具需要合格报告及合格标签。
8工期
本次电气预防性测试期限2024年4月底之前完成清单内全部内容。完成测试后一周内提供2份测试报告。
9验收
9.1测试单位履行测试及维护项目内容，三江汇泽公司相关部门予以配合和协助，测试和维护完毕后，需协助或配合三江汇泽公司相关部门恢复通电和运行。测试单位负责组织分厂技术人员及三江汇泽公司相关人员对其测试和维护工作进行现场验收。
9.2待测试单位完成消缺整改及提供测试报告后，以上相关人员在5个工作日内对消缺整改内容及其提供的测试报告进行验收。
 10付款
验收完成后，在收到测试单位开具的发票后，甲方向测试单位一次性支付合同金额。
11质保期
测试单位对本项目进行整改更换的设备及元器件免费质保2年。在质保期内，如出现任何质量问题，测试单位及时、无偿的进行维修更换。

注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章，C.营业执照需涵盖电力工程施工安装等服务，具有国家电力监管委员会颁布的承装(修、试)电力设施许可证，许可等级达到四级或四级以上资质。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明。

★⑥报价人须提供自2022年以来具有类似供排水系统内10kv及以上的电力工程试验业绩（不少于两份）。

★⑦报价人须提供本项目拟配备人员表及相关试验人员特种作业操作证。

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司电气预防性测试项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：测试、达到通过验收的目的并出具测试报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 15 个日历天内完成检测工作，并在 10 个工作日内出具测试报告。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）按约定周期进行测试后，经验收合格，并出具测试报告后支付该笔测试费用的100%款项。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

项目逾期违约：约定的取证时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期取证违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	三江汇泽城市污水净化有限公司2024年电气预防性测试及维护（委外）清单

	
	序号
	设备名称
	设备型号
	容量
	测试及维护主要项目
	备注
	数量
	测试单价（元）
	测试金额（元）
	上次测试时间
	测试期限

	七星坝污水厂（一期工程）
	1
	干式电力变压器2台
	SCB10-1000/10
	1000KVA
	绕组绝缘电阻测试、绕组直流电阻测试、交流耐压测试，测温装置及其二次回路试验、风机试验、接地测试、除尘等。
	各设备测试和维护具体项目详见技术要求
	2台
	
	
	2022.4
	1-3年

	
	2
	高压柜10面
	KYN1Z-12
	
	五防性能检查，各类保护动作试验，保护定值校验，对断路器进行耐压、绝缘电阻及导电回路电阻测试，对辅助回路和控制回路交流耐压试验，合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻测试，对接地刀闸等进行动作测试，避雷器试验，接地测试，母排耐压试验，除尘等
	
	10面
	
	
	2022.4
	1-3年

	
	3
	绝缘工具
	使用范围10KV
	
	耐压试验
	
	1套
	
	
	2023.4
	每年

	
	七星坝污水厂（一期工程）小计
	0
	
	

	塘汛污水厂
	1
	绝缘工具（1套）
	使用范围10KV
	
	耐压试验
	各设备测试和维护具体项目详见技术要求
	1套
	
	
	2023.4
	每年

	
	塘汛污水厂小计
	0
	
	

	永兴污水厂（一期工程）
	1
	绝缘工具（1套）
	使用范围10KV
	
	耐压试验
	各设备测试和维护具体项目详见技术要求
	1套
	
	
	2023.4
	每年

	
	永兴污水厂（一期工程）小计
	0
	
	

	小枧污水站
	1
	绝缘工具（1套）
	使用范围10KV
	
	耐压试验
	各设备测试和维护具体项目详见技术要求
	1台
	
	
	2023.4
	1-3年

	
	小枧污水站小计
	0
	
	

	合计：
	
	
	

	备注：对于测试不合格或有缺陷的设备，本次测试单位需要对其进行消缺整改，消缺、整改费用≤0.3万元人民币，由本次测试单位承担费用。详见技术要求。

	以上测试内容需要在4月底之前完成。


注：1、测试、达到通过验收的目的并出具测试报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

