附件1
技术标准和要求
1适用范围
1.1本标准适用于绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司建（构）筑物的防雷装置进行安全性能检测维护项目（测试点位及数量详见清单）。目的是确保建（构）筑物的防雷装置处于良好的运行状态，确保人员和生产安全。
1.2本标准根据《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》等法律法规及绵阳市气象局地方性文件，仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。
1.3对建（构）筑物的防雷装置进行安全性能检测并维护后，出具合格的防雷装置检测报告，并在绵阳气象局完成报告备案。
2检测依据
2.1《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；
2.2《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB／T 21431-2008）
2.3《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2002）；
2.4《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；
2.5《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006）；
2.6《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；
2.7《低压电涌保护器（SPD）第一部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB18802.1-2011）；
2.8爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范GB∕T 32937-2016 等
3检测内容及要求
3.1所有测试点位以2024年绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司防雷检测点位统计清单为准。测试单位应根据清单的内容进行报价、签定合同和完成测试。
3.2接闪器
检测时，应查看隐蔽工程记录，检查屋面设施应处于直击雷保护范围内。屋顶孤立金属物体的尺寸不超过下列数值时，可不要求附加的保护措施：1）高出屋顶平面不超过0.3m；2）上层表面总表面积不超过1.0m2；上层表面的长度不超过2.0m。不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体，当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时，可不要求附加增设接闪器的保护措施。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的连接，与引下线的电气连接，屋面设施的等电位连接。
检查接闪器的位置是否正确焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全，焊接部分补刷的防腐油漆是否完整，接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平正顺直，固定支架间距是否均匀，固定可靠，接闪带固定支架间距和高度是否符合GB 50057-2010中5.2.6的要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。
检测时，应检查接闪网的网格尺寸是否符合以下规定：第一类防雷建筑物应在雷电流滚球半径按30m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤5m×5m或≤6m×4m；第二类防雷建筑物应在雷电流滚球半径按45m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤10m×10m或≤12m×8m；第三类防雷建筑物应在滚球半径按60m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤20m×20m或≤24m×16m。第一类防雷建筑物的接闪器（网、线）与被保护建筑物、风帽、放散管等之间的距离应符合GB 50057-2010中4.2.1的规定。
检测时，应用经纬仪、激光测距仪和卷尺测量接闪器的高度、长度，建筑物的长、宽、高，并根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。
检测时，检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合GB 50057-2010中第5章的规定。
检查接闪器上有无附着的其他电气线路。
当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗暗敷接闪器时，要对该建筑物周围的环境进行检查，防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外，其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。
接闪带在转角处应按建筑造型弯曲其夹角应大于90°，弯曲半径不宜小于圆钢直径10倍、扁钢宽度的6倍。接闪带通过建筑物伸缩沉降缝处，应将接闪带向侧面弯成半径为100mm弧形。
测量接闪器的接地电阻，接闪器与引下线连接处的过渡电阻等数据。
3.3等电位连接
大尺寸金属物的连接检测，应检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中平行敷设的长金属物的检测，应检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于规定要求值时的金属线跨接情况，如已实现跨接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中平行敷设的长金属物的弯头、阀门等连接物的检测，应测量长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻，当过渡电阻大于0.03Ω时，检查是否有跨接的金属线，并检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
总等电位连接带的检测，应检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况，如其已实现与防雷接地装置的两处以上连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
低压配电线路引入和连接的检测，应检查低压配电线路是否全线穿金属管埋地或敷设在架空金属线槽内引入，如全线采用铠装电缆穿金属管埋地引入有困难，检测电缆埋地长度，电缆金属外皮、钢管及绝缘子铁脚等接地连接性能，连接导体的材料和尺寸，埋地电缆与架空线连接处安装的电涌保护器性能指标和安装工艺。
第一类防雷建筑物外架空金属管道及金属物的检测，应检查架空金属管道进入建筑物前是否每隔25m接地一次，进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
建筑竖直敷设的金属管道及金属物的检测，应检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接，如已实现连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。
进入建筑物的外来导电物体连接的检测，应检查所有进入建筑物的外来导电物是否在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料与尺寸。
穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检测，应检查所有穿过各后续防雷区界面处导电物是否在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料与尺寸。
电子设备等电位连接的检测，应检查电子设备与建筑物共用接地系统的连接，应检查基本形式是否符合GB 50057-2010中6.3.4第5、6、7款的规定，并进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。测量以下部位与等电位连接带（或等电位端子板）之间的电气连接情况：1）配电柜（盘）内部的PE排及外露金属导体；2）UPS及电池柜金属外壳；3）电子设备的金属外壳；4）设备机架、金属操作台；5）机房内消防设施、其他配套设施金属外壳；6）线缆的金属屏蔽层；7）金属线槽；8）配线架；9）防静电地板支架；10）金属门、窗、隔断等。
等电位连接的过渡电阻值一般不应大于0.2Ω。
3.4电涌保护器
SPD运行期间，会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化，也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障，因此需定期进行检查。如测试结果表明SPD劣化，或状态指示指出SPD失效，应及时更换。
用N-PE环路电阻测试仪，测试从总配电盘（箱）引出的分支线路上的中性线（N）与保护线（PE）之间的阻值，确认线路为TN-C或TN-C-S或TN-S或TT或IT系统。
检查并记录各级SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数（如Uc、In、Imax、Iimp、Up等）和安装工艺（连接导体的材质和导线截面，连接导线的色标，连接牢固程度）。
对SPD进行外观检查，SPD的表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形。SPD的标示应完整和清晰。
测量多级SPD之间的距离和SPD两端引线的长度，应符合GB/T 21431-2015中5.8.1.1.6和5.8.1.3.5的规定。
检查SPD是否具有状态指示器。如有，则需确认状态指示应与生产厂说明相一致。
检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。如SPD无内置脱离器，则检查是否有过电流保护器，检查安装的过电流保护器是否符合5.8.2.6的规定。
检查安装在配电系统中的SPD的Uc值应符合GB/T 21431-2015中表4的规定。
检查安装的电信、信号SPD的Uc值应符合表6的规定。
检查SPD安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。
检查输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道和具有阴极保护的埋地金属管道，当其从室外进入户内处设有绝缘段时，在绝缘段处跨接的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙应符合GB 50057-2010中4.2.4第13、14款的规定。
3.5防雷保养内容
本项目在检测完毕后,需对接地系统进行基本维护(含接头的防锈处理、部分连接端子和螺钉螺母的更换）确保处于良好的防雷作用和效果。
3.6所有检测项目（包括检测后测试点的基本维护等全部事项）由乙方人员全部完成（检测所需工具由乙方自带）。甲方有权到现场进行现场监督，乙方应无条件配合。乙方须无条件服从甲方的生产安排。
3.7对于测试不合格的点位，测试单位应积极配合业主单位进行整改。整改后测试单位应对其进行重新测试直至合格。
4其他要求
4.1测试单位需承诺满足“绵阳市气象局关于开展2024年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知”精神各项要求；
4.2测试单位具备有效的防雷装置检测资质；
4.3测试单位具备有效的检验检测机构资质认定资质;
4.4不接受挂靠资质方式,如分公司、子公司等等；
4.5测试单位具备四川省或绵阳市气象局备案证明，省外测试单位需具备入川登记证明并备案。
4.6测试单位的试验仪器及装置应经过上级部门检测合格且状态良好。
4.7测试单位出具符合国家规范要求的检测报告，同时该报告需是市气象局防雷中心认可的检测报告，并在绵阳气象局完成报告备案。
4.8测试单位近三年（2020-2023年）类似业绩不少于2项。
5安全责任

5.1测试单位必须按照国家有关规定，采取严格的安全防护措施，严格履行工作票、操作票制度以及工作许可等制度。
5.2测试单位全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。
5.3测试单位应准备必备的劳保用品，严格遵守甲方生产现场安全管理的规定，服从甲方的生产安排。
6工期
乙方需在合同签定后的30个日历日内完成相关测试工作，甲方给予实施相关工作的协助和配合。完成测试后15个日历日内向甲方提供2份测试报告，并到绵阳气象局完成报告备案工作。
7验收
甲方收到测试报告后，组织相关人员对测试工作及测试报告进行验收。
8付款
验收完成后，在收到测试单位开具的发票后，甲方向测试单位一次性支付合同金额。(其中丰谷污水站单独开具绵阳市水务（集团）有限公司增值税专票，永兴污水厂扩建工程单独开具绵阳市水务（集团）有限公司增值税普通发票，其余开具绵阳三江汇泽公司增值税普通发票)
9 《绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司检测点位统计清单》详见附表。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★⑤测试单位需承诺满足“绵阳市气象局关于开展2024年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知”精神各项要求；测试单位具备有效的防雷装置检测资质；测试单位具备有效的检验检测机构资质认定资质;测试单位具备四川省或绵阳市气象局备案证明，省外测试单位需具备入川登记证明并备案。测试单位近三年（2020-2023年）类似业绩不少于2项。

★⑥报价人所提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》,出具相应承诺书加盖鲜章；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司2024年度防雷装置检测及维护服务项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：防雷装置检测及维护、出具检测报告、开具普通发票等验收合格所需的全部费用。

我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 30 个工作日内完成批次供货。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付100%款项。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）逾期违约：检测服务每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	点位名称
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计
	报价

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总价


注：1、上述报价包含：防雷装置检测及维护、出具检测报告、开具普通发票等验收合格所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

附件4
	
	绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司检测点位统计清单

	
	塘汛污水处理厂的检测点位统计

	
	
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	
	提标改造及A区工程
	综合楼
	18
	预留测试点8、接闪带6、监控室等电位端子1、防静电地板2、机柜1

	
	
	膜设备间及加药间
	10
	接闪带6、机柜2、预留测试点2

	
	
	1#变配电间
	14
	爬梯1、等电位端子1、机柜4、接闪带4、接地扁铁4

	
	
	机修车间
	8
	预留测试点4、接闪带4

	
	
	鼓风机房
	5
	接闪带4、等电位端子1

	
	
	截流井
	2
	接闪带2

	
	
	调节提升池
	6
	金属护栏4、配电柜2

	
	
	提标区加药间
	2
	预留测试点2

	
	
	细栅格及曝气沉砂池
	4
	金属护栏4

	
	
	水解酸化池
	4
	金属护栏4

	
	
	膜栅格及中间提升泵房
	4
	配电柜4

	
	
	提标生化池
	4
	金属护栏4

	
	
	A区生化池
	4
	金属护栏4

	
	
	污泥脱水车间
	11
	预留测试点6、接闪带4、等点位端子1

	
	
	出水明渠
	1
	金属护栏1

	
	
	A区除臭装置
	1
	高爬梯1

	
	
	A区PAC及次氯酸钠加药间
	5
	爬梯1、接闪带4

	
	
	接触消毒池
	4
	金属护栏4

	
	
	A区滤池
	5
	爬梯1、接闪带4

	
	
	1#膜池
	2
	金属护栏2

	
	
	2#膜池
	2
	金属护栏2

	
	
	A区二沉池1-2#
	4
	金属护栏2*2（2个池子）

	
	小计点数：
	120
	

	
	小计费用（元）：
	
	

	
	B区工程
	滤池
	9
	预留测试点4、接闪带4、爬梯1

	
	
	滤池加药间
	7
	预留测试点4、接闪带2、爬梯1

	
	
	二沉池1-4#
	8
	金属护栏2*4（4个池子）

	
	
	脱水车间
	10
	预留测试点4、接闪带4、爬梯2

	
	
	泥饼柜
	4
	预留测试点3、等点位端子1

	
	
	除臭装置
	1
	避雷针1

	
	
	鼓风机房
	9
	预留测试点4、接闪带4、爬梯1

	
	
	2#配电室
	5
	等点位端子1、接地扁铁4

	
	
	1#生化池
	4
	金属护栏4

	
	
	2#生化池
	4
	金属护栏4

	
	
	截流井
	2
	预留测试点2

	
	
	提升泵井
	2
	预留测试点2

	
	
	细栅格及曝气沉砂池
	4
	金属护栏4

	
	
	调节池
	6
	避雷针6

	
	
	碳源投加间
	3
	爬梯1、接闪带2

	
	小计点数：
	78
	

	
	小计费用（元）：
	
	

	
	塘汛污水处理厂点数合计：
	198
	

	
	塘汛污水处理厂合计费用（元）：
	0
	

	
	永兴生活污水处理厂的检测点位统计

	
	
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	
	永兴污水厂一期工程
	综合楼
	9
	预留测试点2、等电位1、中控室配电箱1、防静电地板1、接闪带4

	
	
	机修车间
	2
	预留测试点2 

	
	
	氧化沟
	12
	机柜4、金属护栏4、设备4

	
	
	二沉池
	4
	金属护栏4

	
	
	外回流泵井
	3
	机柜2、金属护栏1

	
	
	泥饼柜
	1
	金属管1

	
	
	污泥脱水车间及加药间
	1
	预留测试点1、机柜2

	
	
	储泥池
	1
	金属护栏1

	
	
	D型滤池
	3
	预留测试点2、金属护栏1

	
	
	紫外线消毒渠
	3
	金属护栏1、机柜1、钢棚1

	
	
	出水明渠
	1
	金属护栏1

	
	
	在线监测站房
	1
	配电柜1

	
	
	选择池
	2
	金属护栏2

	
	
	粗格栅及提升泵房
	5
	设备2、机柜2、金属护栏1

	
	
	细格栅及曝气沉砂池
	5
	设备2、机柜1、金属护栏2

	
	
	变配电间
	7
	预留测试点3、接闪带3、等电位1

	
	
	门卫室
	1
	接闪带1

	
	小计点数：
	61
	

	
	小计费用（元）：
	
	

	
	永兴污水厂扩建工程(合同主体为：绵阳市水务集团)
	西区变配电室
	7
	等电位2、接地扁铁4、预留测试点1

	
	
	鼓风机房
	7
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1

	
	
	膜设备间
	2
	钢结构柱2

	
	
	膜池
	4
	金属护栏4

	
	
	生化池
	8
	金属护栏8

	
	
	应急调节池
	4
	接闪带4

	
	
	水解酸化池
	4
	钢棚4

	
	
	加药间
	7
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1

	
	
	西区分配电室
	6
	等电位1、接地扁铁1、预留测试点1、爬梯1、接闪带2

	
	
	二级沉淀池
	2
	金属护栏2

	
	
	一级沉淀池
	2
	金属护栏2

	
	
	进水在线监测站房
	1
	等电位1

	
	
	除臭系统
	2
	钢柱2

	
	
	紫外线消毒渠及出水明渠
	1
	护栏1

	
	
	出水在线监测站房
	3
	等电位1、接闪带2

	
	
	出水提升泵房
	4
	等电位1、爬梯1、接闪带2

	
	
	东区配电室
	8
	预留测试点1、爬梯1、接闪带4、等电位1、接地扁铁1

	
	
	滤池
	3
	金属护栏2、等电位1

	
	
	反冲洗泵房
	2
	预留测试点1、等电位1

	
	
	泥饼柜
	2
	钢柱2

	
	
	脱水车间
	14
	断接卡8、爬梯2、接闪带4

	
	
	储泥池
	1
	金属护栏1

	
	
	污泥浓缩池
	5
	金属护栏5

	
	
	综合楼
	9
	中控室机柜1、拼接屏1、防静电地板1、预留测试点1、接闪带4、等电位1

	
	小计点数：
	108
	

	
	小计费用（元）：
	
	

	
	永兴污水处理厂点数合计：
	169
	

	
	永兴污水处理厂费用合计（元）：
	
	(其中永兴污水厂扩建工程属于绵阳市水务（集团)有限公司

	
	
	
	

	
	七星坝污水处理厂的检测点位统计

	
	
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	
	一期工程
	综合楼
	13
	预留测试点4、中控室等电位2、防静电地板1、拼接屏1、机柜1、接闪带4

	
	
	机修车间
	6
	预留测试点4、接闪带2

	
	
	D型滤池
	10
	预留测试点4、接闪带4、爬梯2

	
	
	二沉池
	2
	金属护栏2

	
	
	粗格栅及提升泵井
	5
	设备1、机柜4

	
	
	细格栅及旋流沉砂池
	3
	护栏2、机柜1

	
	
	鼓风机房
	10
	预留测试点6、爬梯2、接闪带2

	
	
	生化池
	8
	金属护栏6、电源箱2

	
	
	紫外线消毒渠
	4
	设备2、金属护栏2

	
	
	污泥浓缩脱水车间及配电间
	12
	预留测试点5、接闪带4、等电位1、爬梯2

	
	
	变配电间
	9
	预留测试点4、等电位1、接闪带4

	
	
	泥饼柜
	4
	预留测试点4

	
	
	门卫
	2
	等电位2

	
	
	加药间
	11
	预留测试点4、爬梯2、接闪带4、等电位1

	
	
	储泥池
	1
	金属护栏1

	
	
	回流及剩余污泥泵房
	1
	金属护栏1 

	
	小计点数：
	101
	

	
	七星坝污水处理厂费用小计（元）：
	
	

	
	
	
	

	
	小枧污水处理站的检测点位统计

	
	
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	
	
	箱式变压器
	1
	接地扁铁1

	
	
	值班室
	4
	预留测试点1、钢棚1、接闪带1、配电箱1

	
	
	格栅井
	1
	钢棚1

	
	
	调节池
	1
	钢棚1

	
	
	厌氧池
	1
	金属护栏1

	
	
	缺氧池
	1
	金属护栏1

	
	
	集水井
	1
	金属护栏1

	
	
	旧生化反应器
	2
	金属护栏2

	
	
	新生化反应器
	2
	金属护栏2

	
	
	磁混凝系统
	1
	钢棚1

	
	
	低压配电房
	1
	接地扁铁1

	
	小计点数：
	16
	

	
	小枧污水处理站费用小计（元）：
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	丰谷污水处理站的检测点位统计(绵阳市水务集团)

	
	
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	
	
	值班室
	4
	接闪带1、预留测试点2、机柜1

	
	
	储水在线监测站房
	2
	钢柱1、站房1

	
	
	次氯酸钠储存投加房
	3
	接闪带1、预留测试点2

	
	
	粗格栅井
	1
	钢柱1

	
	
	储泥池
	1
	接地扁铁1

	
	
	清水消毒池
	2
	路灯接闪杆2

	
	
	生化反应器
	4
	钢棚4

	
	
	箱式变电站
	1
	接地扁铁1

	
	
	厌氧池
	1
	金属栏1

	
	小计点数：
	19
	

	
	丰谷污水处理站费用小计（元）：
	
	

	
	
	
	
	

	丰谷污水处理站总计费用（元）：
	0
	

	
	
	
	
	

	
	各厂站总点数合计（个）
	503
	

	
	各厂站费用总计（元）：
	
	


第8页 共8页

