
附件1：

技术标准和要求
1、执行标准

所投产品应至少执行以下标准，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T778.1-2018 饮用冷水水表和热水水表第 1 部分 计

量要求和技术要求。

GB /T778.2-2018 饮用冷水水表和热水水表第2 部分 试

验方法。

GB/T 17626.1
电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论。

GB/T 17626.2
电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验。

GB/T 17626.3
电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验。

GB/T 17626.4
电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变

脉冲群抗扰度试验。

GB/T 17626.5
电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击) 抗扰度试验。

GB/T 17626.6
电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度。

GB/T 17626.8
电磁兼容 工频磁场抗扰度试验。

GB/T 17626.11
电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、

短时中断和电压变化的抗扰度试验。

GB/T 4208-2008
防护等级（IP 代码）； 

JJF1777-2019 饮用冷水水表型式评价大纲。

JJG 162-2019
饮用冷水水表检定规程。

2、产品质量

2.1遵循电磁水表行业标准，按产品图样、工艺标准和产品质量检验标准；

2.2外观：电磁水表的外观平整、光滑无明显龟裂、皱纹等缺陷；

2.3包装：每台电磁水表必须要有可回收的纸箱包装；

2.4标志：每件产品均应标有产品型号、规格、合格标志和本厂制造标志。

3、通用技术要求

3.1外观

应有良好的表面处理，无毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层脱落现象。显示装置上的防护罩应不易磨损且有良好的透明度，读数无畸变等妨碍读数的缺陷。

3.2材质要求

表壳材质采用304 不锈钢材质，衬里材质为卫生级塑料导流管或橡胶衬里或更优（若有），须提供设备厂所在地省级以上疾控中心出具的卫生检测报告。

3.3双向计量

所投产品应有正反向计量功能，且在显示装置中应正确显示正向累计流量、反向累计流量、净累计流量、瞬时流量及电池电量。

3.4报警功能

应具有电源欠压、断励磁、空管等报警功能，并在显示界面醒目显示，同时上传至平台或手机端管理软件。

3.5通讯要求

3.5.1数据按照采购人要求可以通过 4G 或NB-IoT 远传，并支持全网通网络（通信模块内置），且包含8年通信资费(须提供承诺函)。天线型式： 可选内置、外置、地埋等，所有设备上传率应大于 98%。

3.5.2输出信号：RS-485 协议（需具备单独的RS485 输出接口，便于和水务集团 SCADA 系统通讯及上位机应用）

3.6数据抄收平台和手机端管理软件

报价人应提供数据抄收平台和手机端管理软件，平台应至少具备显示瞬时流量、正向累计流量、反向累计流量、净累计流量及报警等功能，并承诺能与采购人的抄收平台做到数据共通、共享。

3.6.1电池电量要求通讯时随时采集电池电压；当电池电压

不足时报警，报警后续航时间不低于 180 天；

3.6.2水表倒流报警；

3.6.3水表停走显示；

3.6.4用水量异常报警；

3.6.5数据采集终端与基表通讯故障报警。

3.7计量要求

3.7.1流量

[image: image1.jpg]E N

S

0/ ) /
wm | rf% )| 7. a(my) | /A
DN200 400 =250 <16 16





3.7.2准确度等级：2 级

3.7.3最大允许误差

低区的最大允许误差≤±5%。高区的最大允许误差 ≤± 2%。

3.7.4逆流

所投电磁水表应能计量逆流。显示体积时应减去逆流体积，且正向流和逆流历史体积数据可分别记录。正向流和逆流的最大允许误差应相同。

3.8温度等级

所投电磁水表温度等级应是 T50。

3.9静压力

所投电磁水表压力等级应是 1.0MPa。

3.10结构

所投电磁水表应为一体式。

3.11瞬时流量测量间隔（测量频率）

所投电磁水表瞬时流量测量时间间隔应小于等于 5s。

3.12电子显示装置

所投电磁水表应具备电子显示装置，水量计量工作期间要求必须连续显示。

3.12.1电子显示装置应提供可靠、清晰、明确的显示正向累计流量、反向累计流量、净累计流量、瞬时流量及电池电量，采用高强度钢化玻璃防护。显示数字的可见高度不应小于 8mm。

3.12.2电子显示装置应能显示正向累计流量、反向累计流量、净累计流量、瞬时流量及电池电量等数据，显示时间至少应达到 10s。

3.12.3电子显示装置应具有检查显示是否正常的功能，整个过程应至少持续 1s。

3.12.4以m3 表示水体积的读数，以m3/h 表示当前瞬时通过水表的水体积。

3.12.5显示读数的方式为在同一显示装置上分步显示。

3.13电磁水表所能承受的严酷度等级

所投电磁水表的严酷度等级应符合下述规定。

3.13.1气候环境和机械环境

所投电磁水表符合GB/T778.1 中O 级或者C 级（安装在室外的固定水表）规定。

3.13.2电磁环境

所投电磁水表符合GB/T778.1 中E2 级规定，以所投产品的型式批准证书为准。应符合 GB/T778.1 中 6.8.2 电子封印要求。

3.13.3外壳防护等级

所投电磁水表外壳防护IP68。

3.14传感器要求

所投电磁水表电极材质：316L 或更高等级不锈钢电极、哈氏合金或同等以上食品级材料电极，数量不低于 4 个；

3.15接地要求

所投电磁水表内置接地，接地端材料等同于测量电极；

3.16供电要求

所投电磁水表采用 3.6V 电池供电，在每 6 小时发送 1次数据（包含每 5 分钟采集的数据)的情况下，电池工作寿

命不低于 6 年；须提供承诺书。

3.17数据存储

以 5 分钟一个数据的数据密度，水表应能存储 5 年以上的各类数据（包括瞬时流量、累计流量、用水量等），具有断电或电量耗尽保护功能，掉电时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，方便现场及时维护或更换。

3.18安装要求

所投电磁水表直管段安装要求优于或等于（ U5 ， D3）。

3.19其它安装要求

应能水平、垂直或倾斜安装。

3.20压力损失

所投产品在额定工作压力下的最大压力损失等级优于

p63。

3.21小流量计量性能：始动流速≤3mm/s。

3.22所投电磁水表应分别通过工频磁场抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、射频场抗扰度试验，提供省级以上计量测试研究院出具的检测报告；

3.23所投电磁水表用户需求订制铅封，指定标识，可增加二维码等。

4、产品质保要求

4.1产品整体质保 2 年。

4.2报价人为代理商的，提供原厂家质保承诺书。

5、服务标准：

5.1供货厂家需在使用地两小时范围内建有熟练的售后队伍，保证产品出现问题 3 小时能到现场。

5.2货到现场需派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识。

5.3产品质保内出现非人力破坏而导致的产品问题均由供方承担。

5.4定期巡检，配合水司对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行；为适应水司发展需要，能免费提供相关软件的升级。

附件2:
《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）提供的产品的质保书，并加盖公章（质保2年）。
★（4）提供电磁水表分别通过工频磁场抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、射频场抗扰度试验，省级以上计量测试研究院出具的检测报告。

★（5）提供电磁水表采用3.6V电池供电，在每6小时发送1次数据（包含每5分钟采集的数据)的情况下，电池工作寿命不低于6年的承诺书。

★（6） 表壳材质采用304 不锈钢材质，衬里材质为卫生级塑料导流管或橡胶衬里或更优（若有），须提供设备厂所在地省级以上疾控中心出具的卫生检测报告。

   ★（7）数据按照可以通过 4G 或NB-IoT 远传，并支持全网通网络（通信模块内置），且包含8年通信资费(须提供承诺函)。
★（8）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（9）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函(报价单位若是代理商，需提供原厂的技术标准和要求的证明并加盖原厂公章)。
★（10）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，设备原价、税金、运输费、装卸费、安装费、调试费、质保期内的售后服务等全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.合同履约保证金：
合同总价（中选价）的10%。在合同签订前以转账的方式，从基本账户转至采购人指定帐户。同意待货到现场经采购人验收合格后无息全额退还履约保证金。 
5.工期：
（1）合同签订之日起，接到采购人通知后7个日历日内完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。
6.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。

7.服务标准：
（1）我司承诺按照国家有关法律规定及我司的售后服务，对交付采购人的货物提供售后服务
（2）供货厂家需在使用地两小时范围内建有熟练的售后队伍，保证产品出现问题 3 小时能到现场。

（3）货到现场需派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识。

（4）产品质保内出现非人力破坏而导致的产品问题均由供方承担。

（5）定期巡检，配合水司对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行；为适应水司发展需要，能免费提供相关软件的升级。
8.付款方式及条件：货到现场并经采购人验收合格，在收到货物合格资料后，采购人凭我司的有效收款票据于 10 个工作日内以银行转账形式支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，待质保期满向采购人提出正式书面申请，经采购人确认后，扣除相关维修费用后（如经采购人通知我司维修，但在规定时间内我司未履行维修义务或者维修不合格的，采购人有权自行维修或委托第三方维修，费用由我司承担），无息一次性予以支付。
若我司向采购人交付的货物不符合本合同约定，致使不能实现采购人订立合同目的的，我司按本合同总价款30％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以更换、重作、退货或减少合同约定价款。更换、重作后交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面解除合同，并要求我司按合同总价款30 %向采购人支付违约金。
10.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，我司按合同总价款的30％向采购人支付违约金。
11.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
12.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

13.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
14.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  
项目报价表

	序号
	名称
	规格
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	DN200电磁水表
	
	
	
	
	3台
	
	
	提供其配套辅材，同时应提供安装指导、调试和培训服务。

	合同总价款（含税）：          ，（大写）人民币：          
	
	


项目报价表

注：1、价格为固定包干价，设备原价、税金、运输费、装卸费、安装费、调试费、质保期内的售后服务等全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。



