附件1：
水处理装置旋流除砂器
技术标准和要求
一、产品外观及材质要求

[image: image1.jpg]



图1
旋流除砂器整体外观如图1，其中DN=65 mm，H1=780 mm，H2=200 mm,H3=1030 mm,DN1=50 mm，Φ=300 mm，铸铁材质，单台总重约为80 kg。

二、产品技术参数要求

1.进水水质

原水浊度≤300 NTU

进水压力≤0.25 Mpa

2.处理效果

处理水量：15-30 m3/h

除砂直径≥0.1 mm

平均除砂率≥90 %

出水浊度≤10 NTU

水头损失＜0.02 Mpa

3、旋流除砂器套装含旋流除砂器3台，共用控制柜1个（控制柜内含必要的空气开关、继电器和接触器等电气元件），DN50电动阀2个，微电脑控制器1个（可控制排污电动阀定时启闭）。

4、电气设备防护等级IP65以上。

5、防腐性能应满足《色漆和清漆漆膜厚度的测定》（GB/T 13452.2-2008）中相关要求和规定执行。

6、较市面上普通除砂器，增加过滤单元，过滤精度0.2 mm。
三、其他要求

1、到货期：合同订立后，预付款到账之日起15个工作日内到货且完成验收。

2、质保期：不得低于货到验收之日起12个月。

3、货款支付方式：合同签订后预付30%货款，货到现场经双方验收调试合格后，支付货款的65%。余5%作为质保金，待质保期期满后，无任何售后服务问题，无质量问题，一次性无息支付。
     4、控制价：42000元，价格包含设备费、运费、装卸费、指导安装、税金等货物到货验收合格所需的全部费用。

附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）报价人需提供符合采购人的附件1《技术标准和要求》承诺函
★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含设备费、运费、装卸费、指导安装、税金等货物到货验收合格所需的全部费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同订立后，预付款到账之日起15个工作日内到货且完成验收。

（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。
6.付款方式及条件：合同签订后采购人预付30%货款，所供设备经双方验收调试合格后，我司向采购人提供验收凭证及正式增值税发票，采购人支付货款的65%，余5%作为质保金，待质保期到期且无任何售后服务问题，无质量问题，满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。

质保期：自设备验收合格交付之日起12个月。

7.项目违约：

工期违约：我司若未按合同约定完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付600元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过本批次供货货款的10%。

8.设备验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。

9.我司对设备的质量保证承诺：保证所供产品为原厂正品。如有弄虚作假，采购人有权拒收设备，并对采购人造成损失的，按实际损失追究赔偿责任。
10.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任
11.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
12.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

13.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
14.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	品牌及生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	单价（含税）（元）

	1
	旋流除砂器
	
	1.进水水质

原水浊度≤300 NTU

进水压力≤0.25 Mpa

2.处理效果

处理水量：15-30 m3/h

除砂直径≥0.1 mm

平均除砂率≥90 %

出水浊度≤10 NTU

水头损失＜0.02 Mpa

3、旋流除砂器套装含旋流除砂器3台，共用控制柜1个（控制柜内含必要的空气开关、继电器和接触器等电气元件），DN50电动阀2个，微电脑控制器1个（可控制排污电动阀定时启闭）。

4、电气设备防护等级IP65以上。

5、防腐性能应满足《色漆和清漆漆膜厚度的测定》（GB/T 13452.2-2008）中相关要求和规定执行。

6、较市面上普通除砂器，增加过滤单元，过滤精度0.2 mm。
其他要求详见附件1《技术标准和要求》
	套
	1
	


注：1、价格包含设备费、运费、装卸费、指导安装、税金等货物到货验收合格所需的全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
