 
附件1
技术标准和要求
1适用范围
1.1本标准适用于绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司起重机年检及维护保养项目（起重机安装位置、数量及需要进行年检的情况详见清单）。目的是确保起重设备处于良好的运行状态，确保人员和生产安全。
1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。
1.3对需要进行年检的起重机须根据检验合格证上的有效期限的要求请有检测资质的单位进行年检取证，并出具合格的检定报告。
2维保依据
2.1《TSGQ7015-2016特种设备安全技术规范》
2.2 GB5905-86《起重机械试验规范和程序》

2.3JB1036-82《通用桥式起重机技术条件》

2.4GBJ232-82《电气装置安装工程质量检验评定标准》等国家相关标准和规范。

3对维保取证单位及维保人员资质的要求

3.1维保取证单位的营业执照需涵盖机械设备的安装维修服务。

3.2维保取证单位需提供特种设备生产许可证，其中的许可项目需涵盖起重机的安装、修理、改造等。

3.3维保人员必须持有低压电工、高处作业的特种作业操作证。

4起重机年检取证要求
2024年起重机械年检取证数量15台，其中：永兴污水厂一期2台，永兴污水厂扩建项目4台，塘汛污水厂7台，七星坝污水厂2台。维保单位需在清单要求的时间内完成以上起重设备的年检取证工作。（见如下清单）。

	三江汇泽公司起重机械维保、定检清单（2024年）

	序号
	
	设备
	型号
	安装位置
	限重
	年检合格证到期时间(定检时间)
	备注

	1
	永兴污水厂（一期）
	钢丝绳电动葫芦
	MD1
	提升泵房
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD1
	加药间
	1T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX5t-6m A5
	机修车间
	5T
	2025年3月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX5t-8.5m A5
	污泥脱水车间
	5T
	2025年3月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	环链电动葫芦
	HSY 02-01
	回流污泥泵井
	2T
	不需检定
	
	

	2
	永兴污水厂（扩建项目）
	电动葫芦
	MD1
	二期加药间
	3T
	不需检定
	
	

	
	
	电动单梁悬挂式起重机
	LX3-14A3
	MBR泵房
	3t
	2025年3月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-5.5A3
	二期鼓风机房
	5t
	2025年3月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	电动葫芦
	MD2T-12m
	应急池
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	电动葫芦
	MD2T-12m
	应急池
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	电动葫芦
	MD2T-12m
	调节池
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	电动葫芦
	CD1
	紫外线消毒渠
	0.5T
	不需检定
	
	

	
	
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5-5A3
	二期提升泵房
	5t
	2025年6月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	电动葫芦
	MD1
	污泥脱水车间
	5T
	不需检定
	
	

	
	
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5-16 A3
	污泥脱水车间
	5t
	2025年6月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	电动单梁悬挂起重机
	LX2T-6m
	活性炭滤池
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	电动葫芦
	CD1
	活性炭环滤池廊道内（形轨）
	2T
	不需检定
	
	

	3
	塘汛污水厂（一期及提标改造）
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	提升泵房
	3T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX3t-6m A5
	机修车间
	3T
	2025年2月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX3t-7m A5
	鼓风机房
	3T
	2025年2月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX5t-11.5m A5
	脱泥车间
	5T
	2025年2月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX1t-2.1m A3
	截流井
	1T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	加药间
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	膜池
	1T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	CD1
	膜池
	1T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX5-5.4 A3
	膜设备间
	5T
	2025年2月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX5-9.3 A3
	膜池
	5T
	2025年2月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	塘汛污水厂（A区）
	钢丝绳电动葫芦
	MD 2T-12M
	回流泵井
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD 1T-12M
	纤维滤池中间提升泵房
	1T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX 2T-3M-9M
	纤维滤池管廊
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX 2T-3M-6M
	纤维滤池反冲洗
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX 2T-4M-6M
	A区加药间
	2T
	不需检定
	
	

	
	塘汛污水厂（B区）
	手动单梁起重机
	1t-2.1m-10m
	节流井
	1t
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD 3T-12M
	粗格栅及提升泵房
	3T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD 2T-12M
	回流泵井
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD 2T-12M
	回流泵井
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD 1T-12M
	纤维滤池中间提升泵房
	1T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX 3T-7M-6M
	鼓风机房
	3T
	2025年2月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX 2T-3M-6M
	纤维滤池管廊
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX 2T-3M-9M
	纤维滤池反冲洗
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX5T-11M-9M
	污泥浓缩脱水间储泥池
	5T
	2025年2月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	4
	小枧污水站
	钢丝绳电动葫芦
	3t-CD
	格栅处
	3T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD
	调节池
	1T
	不需检定
	
	

	5
	七星坝污水处理厂
	桥式起重机
	LX3T-5.2m-9m A3
	机修车间
	3T
	2025年4月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX5T-8.4m-9m A3
	污泥脱水车间
	5T
	2025年4月
	
	需在本次合同周期内完成年检取证

	
	
	桥式起重机
	LX2T-4m-9m A3
	鼓风机房
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX2T-3m-9m A3
	反冲洗综合用房
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	桥式起重机
	LX2T-3m-6m A3
	纤维滤池
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD1
	回流污泥泵井
	2T
	不需检定
	
	

	
	
	钢丝绳电动葫芦
	MD1
	粗格栅及污水提升泵房
	3T
	不需检定
	
	


5维护保养内容及要求
5.1维护保养期限
起重机械维修保养周期一年，从中标当月起，每月1次。保养台数及安装位置详见清单内容。
5.2月度例行维保的要求
5.2.1维保单位需每月在相对固定的时间对每台设备进行保养，维保人员每次维保不能少于3人。需提前通知使用单位负责人或其指定的人员，在得到其许可后方能进入生产区域。
5.2.2维保单位在维护保养时，需有使用单位相关人员在场监督检查，维保单位应严格按照附件中《起重机械维修保养内容》表的要求履行维保责任。维保工作完成后，同时填写起《重机维修保养内容》表单（每月每台一张，见附件）并由使用单位相关人员签字认可（作为验收依据）。
5.3起重机电气装置维保要求
控制手柄应完好，开关灵敏可靠，标识清楚、准确、电器元件及线路接触良好，无老化现象、升降运行的上下极限限位装置应齐全、完好、金属结构及金属外壳接地良好。
5.4轨道及传动装置维保要求
检查轨道、螺栓、有无裂纹、松动和腐蚀，有裂纹应及时更换，有其他缺陷应及时修理。
5.5电动葫芦的维保要求
5.5.1葫芦每季度均需取下来解体检查，钢丝绳及其固定：检查钢丝绳有无因其纤维芯损坏或钢芯断裂而造成绳径显著减小的现象，如有此现象，则该钢丝绳应报废、检查钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%，否则应报废。
5.5.2变速箱：每半年解体检查齿轮磨损情况，并更换齿轮油。
5.5.3车轮:轮缘磨损量超过原厚度的50%或弯曲变形达原厚度的20%，车轮应报废。
5.5.4卷筒:筒壁有裂纹或因过度磨损使钢丝绳无法在沟槽中有秩序的排列时，应更换新的卷筒。
5.6故障维修的要求
在接到使用单位报修通知后维保单位需要在30分钟内到达现场处理故障（不低于2人），维修人员必须是在维保单位公司备案的人员，维保单位如果没在规定的时间内到达现场处理故障问题，使用单位有权终止合同，维保单位还要赔偿给使用单位带来的一切经济损失并支付相应违约金。
5.7现场维保人员的要求
现场维保人员必须持证上岗（低压电工、高处作业的特种作业操作证）。在签订合同的同时，维保单位需提供维保人员的证件，维修人员还要购买起重安装及维修意外伤害保险，提供保险复印件，要在使用单位备案，如果发现维保人员和备案人员不符合，使用单位有权终止合同，维保单位还要赔偿给使用单位带来的一切经济损失及支付相应违约金。
5.8其他要求
5.8.1每次更换的配件单个单价200元（市场价）以内的都由维保单位自己免费更换，单个单价配件200元（市场价）以上的，经使用单位现场确认后，费用由使用单位承担。
5.8.2维保单位必须在绵阳市有固定的办公地址及电话，手机网络异常时，拨打固定电话必须畅通并保证有人值守，手机必须要24小时开机畅通，如果因无法联系上维保单位，使用单位有权终止合同，维保单位还要赔偿由此给使用单位带来的一切经济损失并支付相应违约金。
6安全责任

6.1维保单位全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。
6.2维保单位应准备必备的劳保用品，严格遵守甲方生产现场安全管理的规定，服从甲方的生产安排。
6.3如果起重设备在维护质保期内出现非人为操作失误造成的安全事故，由维保单位承担一切责任和经济损失。（自然灾害造成的安全事故除外）
7维护质保期
1年
8验收
维保单位按要求完成起重设备年检取证（提供年检合格证）及一年维护保养工作后，向甲方提供由甲方签字确认的维保确认单(每台设备每月一张)，作为甲方验收的依据。
9 起重机械维修保养内容

	部位
	检查内容
	检查结果

	作业环境
	各种安全防护装置齐全、完好。
	 

	
	起重机额定载荷标志和安全标志醒目齐全。
	 

	
	通向起重机的通道应保持畅通。
	 

	轨道及传动
	检查轨道、螺栓、有无裂纹、松动和腐蚀，有裂纹应及时更换，有其他缺陷应及时修理。
	 

	吊钩
	表面应无裂纹、剥痕及任何有损伤钢丝绳的缺陷。
	 

	
	危险断面磨损不大于原尺寸的10%。
	 

	
	吊钩开口度不大于原尺寸的15%。
	 

	
	吊钩扭转变形不超过10O。
	 

	
	板钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应报废衬套。
	 

	
	板钩芯轴磨损达原尺寸的5%时，应报轴芯。
	 

	
	钩体上的缺陷不得补焊。
	 

	
	吊钩上应设置有防脱钩装置。
	 

	导绳器
	导绳器应在整个工作范围内有效排绳、无卡阻、缺件。
	 

	钢丝绳
及其固定
	检查钢丝绳有无因其纤维芯损坏或钢芯断裂而造成绳径显著减小的现象，如有此现象，则该钢丝绳应报废。
	 

	
	检查钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%，否则应报废。
	 

	车轮
	检查车轮踏面、轮缘及轮辐有无裂纹，有则更换车轮。
	 

	
	轮缘磨损量超过原厚度的50%或弯曲变形达原厚度的20%，车轮应报废。
	 

	卷筒
	筒壁有裂纹或因过度磨损使钢丝绳无法在沟槽中有秩序的排列时，应更换新的卷筒。
	 

	电器设备
及元件
	控制手柄应完好，开关灵敏可靠，标识清楚、准确。
	 

	
	电器元件及线路接触良好，无老化现象。
	 

	
	金属结构及金属外壳接地良好。
	 

	
	升降运行的上下极限限位装置应齐全、完好。
	 

	变速箱
	更换齿轮油
	 


注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内（营业执照内需涵盖机械设备的安装维修服务）。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤维保取证单位需提供特种设备生产许可证，其中的许可项目需涵盖起重机的安装、修理、改造等。

★⑥需提供本单位不少于两人持有低压电工以及高处作业的特种作业操作证的证明。

★⑦报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司采购起重设备维保及年检取证服务项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：完成技术标准和要求中所要求的服务、出具增值税普通发票等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、服务时间：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 15 天内完成供货。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付95%款项，待12个月维护质保期满后无息支付剩余5%质保金。

（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个日历天内支付上述费用。

7、项目违约：

（1）维保期间以及维护质保期内出现非人为操作失误造成的安全事故，由我司承担一切责任和经济损失。（自然灾害造成的安全事故除外）；
（2）维保时间违约：月度例行维保时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）

10、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
11、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价明细表

	序号
	设备名称
	型号
	安装位置
	限重
	年检合格证到期时间(定检时间)
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


注：1、报价包含服务原价，税金，装货运输，完成技术标准和要求任务所需的全部费用。

报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

报价人在清单内需单独列出永兴污水处理厂（扩建）的费用明细。
第2页 共4页

