附件1：

技术标准和要求

1.1 PAM制备系统及投加设备
本项目PAM制备及投加系统安装于水厂设备车间内。因受设备安装房间进入条件限制，设备应可实现部件拆分供货，以保证顺利到达安装位置，在现场进行二次装配。
PAM制备装置、投加螺杆泵、阀门管路和配套控制箱聚成在一个撬装底座上，储存在装置斗内的固体絮凝剂干粉，通过干粉给料机投加进制备装置的箱体内进行絮凝剂溶液制备（高低两箱式结构），配置好的絮凝剂溶液储存于储液箱中，通过螺杆泵投加至加药点。

PAM制备装置、部分阀门管路、部分配套控制箱原件利用现有设备，供货厂家需现场检查确保供应设备匹配。供货厂家需整合软件控制系统，完成整个系统自动配置、自动投加。
1设备清单及技术参数
	1
	PAM制备系统及投加设备
	

	
	材料
	

	★
	箱体
	高低两箱式(溶解熟化箱300L、储液箱500L）

304不锈钢，厚度3mm

	
	撬装底座及支架  
	304不锈钢，且有足够的强度，需现场复核尺寸。

	
	配套控制箱触摸屏、PLC模块
	利用已有设备整合，需采购配套触摸屏等缺失设备（厂家需现场核对匹配）

	
	紧固件、地脚螺栓
	304不锈钢

	2
	投加螺杆泵
	

	
	数 量
	2台

	★
	品牌
	西派克

	
	药剂种类
	絮凝剂溶液

	★
	出口流量
	50 L/h～150 L/h

	★
	出口压力
	0.3bar

	
	配套电机
	0.37kW

	
	定子材质
	NBR

	
	转子材质
	316不锈钢

	3
	螺杆泵变频器
	厂家需现场核对匹配

	
	数 量
	1台

	4
	电磁流量计
	

	
	数 量
	1台

	
	品牌
	

	
	规格型号
	DN15，一体式，220VAC供电

	
	安装位置
	自来水进口管路

	
	介质种类
	自来水

	5
	浮球开关
	

	
	规格型号
	3m

	
	数 量
	2台

	
	熟化箱满液位、低液位，储液箱满液位、低液位、低低液位

	6
	搅拌器
	

	
	数 量
	1台

	
	搅拌叶片及轴为304不锈钢，满足溶解箱使用要求。配套带减速器搅拌电机。

	7
	搅拌器
	

	
	数 量
	1台

	
	搅拌叶片及轴为304不锈钢，满足储液箱使用要求。配套带减速器搅拌电机。


2技术要求
2.1储药箱液位计其它相关的仪表及控制装置。
溶药箱分为溶解箱、储液箱。
搅拌机采用推进式搅拌叶轮，适用于搅拌高粘度液体，搅拌机的转速可根据溶液的不同浓度做具体设计，驱动电机采用轴装式与搅拌轴直联，结构简单实用，便于维修。
2.2螺杆泵
2.2.1功能
螺杆泵通过变频器调节药剂的投加量。在整个投加过程中，螺杆泵能安全、适度地执行操作人员设定的药剂量需求。
2.2.2性能
本工程加药采用变频偏心单螺杆泵，偏心螺杆泵应配有流量调节装置，泵电机转速可调。定子橡胶应与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。定子使用寿命不低于 5000h。轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合 ISO 标准。泵的噪声值应不超过 70dB（A）。泵的外壳材料为铸铁，螺杆材料为耐蚀硬质合金钢，定子材料为硬质耐磨橡胶，转子为不锈钢。电机为调速电机，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少 10%。电机应具有电流保护功能，电机防护等级为 IP55，绝缘等级为 F。
螺杆泵主要材料
壳体
G25 铸铁及以上
螺杆
耐蚀硬质合金钢及以上
定子
硬质耐磨橡胶及以上
转子
SS316及以上
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含所供货物/材料费用，税金，运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订之日起，接到采购人通知后60个日历日内完成供货任务。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。

6.货物验收：

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收。

 （2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任

（3）对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合本合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。
7.付款方式及条件：经采购人验收合格后，支付合同总价的95%，余5%作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，一次性无息结清，质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。

质保期：18个月。
8.工期违约：我司若未按合同约定完成供货工作，则按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，累计计算，该违约金采购人可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。逾期交货达30日及以上的，采购人有权单方面无责解除合同，同时采购人可视情况将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

9.货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款，造成损失的我司全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

10.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的 30 ％向采购人支付违约金，并将我司列入供应商信息管理库“黑名单”。

11.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

12.上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。

13.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
14.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

16.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
17.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
	项目报价表



	

	名称
	货号
	数量
	单位
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、价格包含所供货物/材料费用，税金，运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。 
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

