附件1：
技术标准和要求
（一）电机解体检测 
1.电机绕组使用带电清洗剂清洗 5、定子线圈两次 VPI 真空浸漆，烘焙固化； 
2. 预烘：定子进烘房预烘，加热温度 150℃±5℃。 
3．抽真空：在定子冷却到≤40℃时，将定子吊入浸漆罐内，抽真空≤100Pa，保 
真空 3~4 小时。 
4．输漆：使 F 级 T1149-2 绝缘漆充分地浸没绕组。 
5．加压：分阶段解除真空逐渐加压，压力 0.55~0.6Mpa，保持压力 3~4 小时。 
6．回漆、滴漆：吊出定子、滴漆 1~2 小时。 
7．烘焙固化，定子进烘房烘焙，温度 160℃±5℃，固化时间 16~18 小时，直到 
绕组绝缘电阻稳定为止。 
8.对定子铁心表面和线圈端部喷 8037#抗弧绝缘覆盖漆。 
9.转子清复保养：清洗、烘干，表面喷 8037#绝缘覆盖漆； 
10.转子轴承挡激光修复，精车同心度≤0.02 
11．转子平衡块、风扇所有连接螺栓紧力检查，检查笼条及导电环。 
12.转子动平衡校验；动平衡精度按国标 G2.5 级。 
13.两端轴承室镶套修复，更换电机两端轴承（后端为 SKF 外圈绝缘轴承）。 
14.电机总装调试，全部温控元件功能性检查应完好； 
15.按国标 GB755 整机出厂试验，并提供试验报告，试验项目及技术要求：（轴头 
跳动≤0.02mm) 
16.绕组冷态直流电阻的测定，三相直流电阻不平衡≤2%, 
17.测量绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数， 
18.绕组匝间绝缘电阻试验，试验冲击电压 1760 伏 
19.整机空载试验：全电压运转后测量电压、三相电流和损耗的测定，电机试运 
转 4 小时以上，检查轴承温度应符合要求。 
20.电机振动测试：振速≤2.0 mm/s 
21.电机外表清理后重新油漆。 
（二）技术标准及质量依据 
1．GB755-2000 
旋转电机 定额和性能。 
2．JB/T56088-2000 
大型交流三相异步电动机产品质量分等。 
3．GB1032-2005 
三相交流电机试验方法。 
4．GB/T22715-2008 
交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平。 
5．GB10068-2008 
轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动，振动的测量，评 
定及限值。 
Q/FJG 10029.2-2004 电力设备交接和预防性试验规程。

（三）业绩 
要求近三年有同类进口电机维修业绩。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）近三年有同类进口电机维修业绩证明。

★（3）营业执照复印件加盖单位公章。

★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人主动出具申明一份）。

★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含运输、税费、货物验收费、安装调试费、安全措施费全部费用等。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订之日起，供应商在接到采购人供货通知后10个日历日内完成交付全部货物。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：

（1）采购人在收到我司交付的货物后5个工作日内进行验收。

（2）我司提供的符合国家行业现行相关标准、货物清单、以及附件1.《技术标准和要求》。

（3）货到采购人指定地点后采购人查验按“（2） ”逐项进行货物验收，核对货物型号参数、清点货物数量、查验外观。

（4）供货商到货时需一并提供货物的出厂检测报告并附各节点视频支撑资料，否则采购人有权拒收货物。

（5）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（6）配件必须为原装正品。

6.履约保证金：合同总价（中选价）的10%。在合同签订前以转账的方式，从基本账户转至采购人指定帐户。设备安装调试验收合格无息退还履约保证金。
7.付款方式及条件：

（1）设备安装调试验收合格或设备到货验收合格，支付合同总价的95%，余5%作为质保金，质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。

8.质保期及货物质量承诺

（1）设备质保期：设备安装调试验收合格之日起 24个月。若国家行业规定本合同项下货物质保期长于前述约定的，按国家行业规定执行。

（2）我司对货物的质量保证承诺：我司供货为原装正品，且我司具有本次所供货物品牌生产商的授权书，承担货物的质量缺陷责任，如本次采购货物存在质量缺陷或因缺陷发生故障，我司负责换货或维修并承担相应全部费用。

（3）若货物出现质量问题的，依据货物属性采用以下方式处理。

a.对质量缺陷货物进行换货处理：我司接到采购人售后换货通知后，我司替换货物7个日历天内到达现场。

b.我司到场维修故障货物：我司接到采购人售后维修通知后，我司技术人员24小时内到达现场排除故障。

（4）货物在本合同约定质保期内，无法修复或者经两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求我司更换或退货。

（5）我司若不按合同约定承担质量保证责任的，采购人可垫付费用对货物进行修复，采购人修复货物所垫付的全部费用以及采购人由此遭受的一切经济损失均由我司承担。
9.项目违约：
（1）我司向采购人交付的货物不符合合同约定，致使不能实现采购人订立合同目的的，我司应按本合同总价款10％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，我司应提供满足合同约定要求的货物。若所交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我司应按合同总价款的30%向采购人支付违约金，同时采购人将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

（2）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，如调试服务或质保期服务违约应按合同总价款的5％向采购人支付违约金。质保期内如我司拒绝更换质量缺陷产品或拒绝提供设备维修服务，采购人有权终止合同且不予退还质保金，我司应按采购人实际损失的100%支付赔偿金。在质保期内设备需要售后服务的，若我司未在24小时内派技术人员到现场开展服务的，每逾期1小时，我司向采购人支付200元违约金，以此累计计算。

（3）工期违约：我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一日，应按每天300元向采购人支付违约金，以此累计计算。迟延交货超过30天的，采购人有权单方无责解除合同，我司赔偿给采购人造成的全部损失。

（4）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。
10.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
11.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

12.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	备件名称
	编码
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	


注：1、此价格为固定包干价，包含运输、税费、货物验收费、安装调试费、安全措施费全部费用等。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

