附件1：

技术标准和要求

1.物理化学指标
(1)空隙率：47%-53%（百分比按体积计，以下其余项百分比按质量计）
(2)密度：1.40-1.60g/cm³
(3)密度大于:1.8 g/cm³物质≤5%
(4)含泥量：≤3%
(5)磨损率：≤0.35%
(6)破碎率：≤0.70%
(7)盐酸可溶率：≤0.98%
(8)容重：0.947 g/cm³
(9)灰分：≤1.1%
(10)含碳量：≥80%
(11)硫元素：≤0.05%
(12)挥发分：≤5%
2.有效粒径d10=1.0mm  （实际采购的滤料粒径允许偏差为±0.05mm），不均匀系数K80<1.6；
3.其它要求
3.1无烟煤滤料应为坚硬、耐用的无烟煤颗粒。
3.2无烟煤滤料不应含可见的页岩、泥土或碎片杂质。
3.3无烟煤滤料化学性质稳定，不含有毒物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解；出厂产品须经省级及以上水处理滤料监督检测机构测定。
3.4粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。
3.5粒径范围小于指定下限粒径（1.0mm）按重量计不大于5%，大于指定上限粒径(1.8mm)按重量计不大于5%。
3.6 无烟煤应用耐磨织物袋包装，净重50kg；运输储存期间防止包装袋破损，以免漏失或混入杂物，不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。因场地受限运输车辆单车载重量不应超过20吨。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元/立方米的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含材料原价、税费、运输费、装卸费及到货现场取样验收的第三方检测费用等货到项目现场验收合格的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订之日起，供货商根据采购人现场需要供货，依据采购人通知时间到货（到货时间采购至少提前10天告知），履行到货验收手续。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。

6.货物验收：

（1）我司提供当批次货物时，需提供本批次符合国家有关标准和采购人技术要求的产品合格证以及《技术标准和要求》的检验报告，否则采购人有权拒绝收货。

 （2）产品质量符合国家现行相关标准及合同附件《技术标准和要求》。

（3）货到现场后，双方一同依据《技术标准和要求》的检验报告进行验收。

（4）任何阶段的验收合格均不能免去我司承担的所供货物质量缺陷的责任。

（5）采购人有权对我司提供的货物进行抽检试验，一旦发现我司所提供货物指标不满足国家有关标准、《技术标准和要求》指标或与封存样品的指标不符，我司按本合同约定承担相应的违约责任。
（6）若出现检测质量不满足国家有关标准GB/T 26913-2011《无烟煤滤料》和CJ/T 43-2005《水处理用无烟煤滤料》、合同附件《技术标准和要求》或与封存样品的指标不符的，我司按本合同约定承担违约责任。

（7）我司保证到货现场取样送检第三方的验收指标：

“无烟煤”指标必须优于或等于小试封存样品送检第三方的指标。

其他送检指标满足国家标准。
（8）采购人有权对我司提供的每批次货物进行抽检试验，不管检测结果是否合格，该检测费用均由我司承担，原则上同批次货物抽检不超过1次。
7.付款方式及条件：按次结算，第一批次货物经验收合格后，我司向采购人提供验收凭证、经双方确认的送货清单及正式增值税发票后，采购人一次性转账支付本批次供货的货款的97%，余下3%为质保金，质保期一年。质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。

8.履约保证金：履约保证金采用固定价形式缴纳，金额为 5000 元，大写：人民币伍仟元整。我司以现金转账的方式，从其基本账户中转出。待全部到货日期后10个工作日内无合同问题无息全额退还履约保证金。

9.工期违约：如因我司未按照承诺时间供货或我司原因导致延迟到货的，我司按每延迟1天（不足1天按1天计算），以本次通知实际供货量的合同金额的1‰（不足200元，按200元计）向采购人缴纳违约金，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的10%。

10.货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款，造成损失的我司全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

11.无论任何阶段，采购人发现我司所供货物不满足国家相关标准、《技术标准和要求》或与封存样品的指标不一致的，我司在采购人要求时限内无条件更换满足要求的货物，并承担因此产生的一切费用和责任，未支付的货款不予支付，已支付货款的我司应无条件退还，同时我司按该批次货款的30%向采购人支付违约金，造成采购人损失的我司应全额赔偿。若出现上述情况，除按照上述约定处置外，我司还应支付合同总价30%的违约金，同时，采购人有权单方面无责解除合同且不予退还履约保证金，另外采购人有权将乙方列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

 12.若我司所供产品非原厂正品，我司应全额退还已支付的货款，且采购人不予退还其履约保证金，若因此造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

13.因我司原因拒不履行合同，应按合同总价的30%向采购人缴纳违约金，并就造成的损失进行全额赔偿。同时采购人可单方面解除合同并有权将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。
14.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

15.上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。

16.我司保证采用专用车辆将货物送到供应商地址 ，保证杜绝各类产品或其他类型的交叉污染，保障产品纯净度，费用由我司承担，同时由我司承担货物被采购人接收前的全部责任。
17.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
18.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

19.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
20.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
	项目报价表



	

	名称
	货号
	数量
	单位
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、价格含材料原价、税费、运输费、装卸费及到货现场取样验收的第三方检测费用等货到项目现场验收合格的全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

