附件1：

技术标准和要求
按照《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》，《防雷减灾管理办法》《防雷装置设计审核和竣工验收规定》等法律法规，对建（构）筑物的防雷装置进行安全性能检测，检测后，出具防雷装置检测报告。

一、检测方法依据

1.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

    2.《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB／T 21431-2008）；

    3.《建筑电气工程质量验收规范》（GB50303-2002）；

    4.《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

    5.《防止静电事故通用导则》（GB12518-2006）；

    6.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

    7.《低压电涌保护器（SPD）第一部分：低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》（GB18802.1-2011）。

8.爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范GB∕T 32937-2016 

二、检测前期准备工作
1.前期现场勘查、查阅图纸

通过前期现场勘测以及查阅图纸，了解建筑物结构及检测点的位置分布，以确定检测内容和方式。

2.制定作业指导书

根据前期勘察，结合防雷检测要求，制定详实的作业指导书。

3.劳动保护和安全

应根据现场特点准备安全帽、防静电工作服、绝缘手套等劳保用品，以保障检测人员人身安全；进入现场前检测人员应了解现场安全管理的规定。

三、技术要求方案

1.接闪器

检测时，应查看隐蔽工程记录，检查屋面设施应处于直击雷保护范围内。屋顶孤立金属物体的尺寸不超过下列数值时，可不要求附加的保护措施：1）高出屋顶平面不超过0.3m；2）上层表面总表面积不超过1.0m2；上层表面的长度不超过2.0m。不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体，当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时，可不要求附加增设接闪器的保护措施。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的连接，与引下线的电气连接，屋面设施的等电位连接。

检查接闪器的位置是否正确焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全，焊接部分补刷的防腐油漆是否完整，接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否平正顺直，固定支架间距是否均匀，固定可靠，接闪带固定支架间距和高度是否符合GB 50057-2010中5.2.6的要求。检查每个支持件能否承受49N的垂直拉力。

检测时，应检查接闪网的网格尺寸是否符合以下规定：第一类防雷建筑物应在雷电流滚球半径按30m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤5m×5m或≤6m×4m；第二类防雷建筑物应在雷电流滚球半径按45m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤10m×10m或≤12m×8m；第三类防雷建筑物应在滚球半径按60m计算的接闪器保护范围内，接闪器网格尺寸应≤20m×20m或≤24m×16m。第一类防雷建筑物的接闪器（网、线）与被保护建筑物、风帽、放散管等之间的距离应符合GB 50057-2010中4.2.1的规定。

检测时，应用经纬仪、激光测距仪和卷尺测量接闪器的高度、长度，建筑物的长、宽、高，并根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。

检测时，检测接闪器的材料、规格和尺寸是否符合GB 50057-2010中第5章的规定。

检查接闪器上有无附着的其他电气线路。

当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时，要对该建筑物周围的环境进行检查，防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外，其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋作为暗敷接闪器。

接闪带在转角处应按建筑造型弯曲其夹角应大于90°，弯曲半径不宜小于圆钢直径10倍、扁钢宽度的6倍。接闪带通过建筑物伸缩沉降缝处，应将接闪带向侧面弯成半径为100mm弧形。

测量接闪器的接地电阻，接闪器与引下线连接处的过渡电阻等数据。

2.等电位连接

大尺寸金属物的连接检测，应检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中平行敷设的长金属物的检测，应检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于规定要求值时的金属线跨接情况，如已实现跨接应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

对于第一类和处在爆炸危险环境的第二类防雷建筑物中平行敷设的长金属物的弯头、阀门等连接物的检测，应测量长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻，当过渡电阻大于0.03Ω时，检查是否有跨接的金属线，并检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

总等电位连接带的检测，应检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况，如其已实现与防雷接地装置的两处以上连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

低压配电线路引入和连接的检测，应检查低压配电线路是否全线穿金属管埋地或敷设在架空金属线槽内引入，如全线采用铠装电缆穿金属管埋地引入有困难，检测电缆埋地长度，电缆金属外皮、钢管及绝缘子铁脚等接地连接性能，连接导体的材料和尺寸，埋地电缆与架空线连接处安装的电涌保护器性能指标和安装工艺。

第一类防雷建筑物外架空金属管道及金属物的检测，应检查架空金属管道进入建筑物前是否每隔25m接地一次，进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

建筑竖直敷设的金属管道及金属物的检测，应检查建筑物内竖直敷设的金属管道及金属物与建筑物内钢筋就近不少于两处的连接，如已实现连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。

进入建筑物的外来导电物体连接的检测，应检查所有进入建筑物的外来导电物是否在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料与尺寸。

穿过各后续防雷区界面处导电物连接的检测，应检查所有穿过各后续防雷区界面处导电物是否在界面处与建筑物内的钢筋或等电位连接预留板连接，如已实现连接应进一步检查连接质量，连接导体的材料与尺寸。

电子设备等电位连接的检测，应检查电子设备与建筑物共用接地系统的连接，应检查基本形式是否符合GB 50057-2010中6.3.4第5、6、7款的规定，并进一步检查连接质量，连接导体的材料和尺寸。测量以下部位与等电位连接带（或等电位端子板）之间的电气连接情况：1）配电柜（盘）内部的PE排及外露金属导体；2）UPS及电池柜金属外壳；3）电子设备的金属外壳；4）设备机架、金属操作台；5）机房内消防设施、其他配套设施金属外壳；6）线缆的金属屏蔽层；7）金属线槽；8）配线架；9）防静电地板支架；10）金属门、窗、隔断等。

等电位连接的过渡电阻值一般不应大于0.2Ω。

3.涌保护器

SPD运行期间，会因长时间工作或因处在恶劣环境中而老化，也可能因受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障，因此需定期进行检查。如测试结果表明SPD劣化，或状态指示指出SPD失效，应及时更换。

用N-PE环路电阻测试仪，测试从总配电盘（箱）引出的分支线路上的中性线（N）与保护线（PE）之间的阻值，确认线路为TN-C或TN-C-S或TN-S或TT或IT系统。

检查并记录各级SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数（如Uc、In、Imax、Iimp、Up等）和安装工艺（连接导体的材质和导线截面，连接导线的色标，连接牢固程度）。

对SPD进行外观检查，SPD的表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕或变形。SPD的标示应完整和清晰。

测量多级SPD之间的距离和SPD两端引线的长度，应符合GB/T 21431-2015中5.8.1.1.6和5.8.1.3.5的规定。

检查SPD是否具有状态指示器。如有，则需确认状态指示应与生产厂说明相一致。

检查安装在电路上的SPD限压元件前端是否有脱离器。如SPD无内置脱离器，则检查是否有过电流保护器，检查安装的过电流保护器是否符合5.8.2.6的规定。

检查安装在配电系统中的SPD的Uc值应符合GB/T 21431-2015中表4的规定。

检查安装的电信、信号SPD的Uc值应符合表6的规定。

检查SPD安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过渡电阻。

检查输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道和具有阴极保护的埋地金属管道，当其从室外进入户内处设有绝缘段时，在绝缘段处跨接的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙应符合GB 50057-2010中4.2.4第13、14款的规定。

四、其它

本项目含三水厂、二水厂、燕儿河水厂、城南服务中心（普润供水公司）、城西服务中心（高新供水公司）、加压站管理部测试点位共计  500  点，其具体点位及数量见附件，本测试项目其内容必须满足绵阳气象局下发的《关于开展2024年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知》中的要求。

	绵阳三水源供水公司防雷接地检测统计表

	二水厂（城市供水公司）

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	构筑物
	28
	含接地体、断接卡、中控室等电位、防静电地板、拼接屏、机柜、接地扁铁、栏杆、接闪带等

	小计
	28
	

	城西服务中心（高新供水公司）

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	柴油机房
	1
	柴油机组1

	2
	低压配电室
	7
	配电柜4、防雷器3

	3
	高压配电室
	1
	高压柜1

	4
	中控室
	1
	操作台静电地板1

	5
	机修间
	1
	安防箱1

	6
	加氯间
	3
	配电箱及SPD 2、独立接闪装置1

	7
	应急供水车库
	1
	接地1

	8
	综合楼
	13
	彩钢棚2、金属烟囱1、配电箱2、接闪带4、安防箱1、高杆灯3

	9
	门卫
	2
	接闪杆2

	10
	营业室
	4
	接闪带2、配电箱及SPD2

	小计
	34
	

	（三水厂）三水源供水股份有限公司

	序号
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	办公楼
	24
	接闪带6，预留测试点7，机柜3，防静电地板1，等电位端子5

	2
	取水泵房
	10
	接闪带6，预留测试点2，配电柜2

	3
	送水泵房
	14
	接闪带6，预留测试点4，配电柜4

	4
	发电机房
	6
	接闪带4，预留测试点1，配电箱1

	5
	冲洗间
	14
	接闪带6，配电柜1，预留测试点1，设备6

	6
	排水泵房
	6
	接闪带4，配电柜1，预留测试点1

	7
	加氯间
	16
	接闪带4，机柜3，预留测试点3，设备6

	8
	加药间
	13
	接闪带6，机柜3，预留测试点4

	9
	水池1
	10
	接闪带8，机柜2，

	10
	水池2
	10
	接闪带8，机柜2，

	小计
	123
	

	序号
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	脱水机房
	30
	接闪带6，预留检测点8，等电位、机柜16。

	2
	斜管水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，配电室1。

	3
	送水泵房
	20
	接闪带6，等电位12，配电室2。

	4
	回水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，配电室1。

	5
	反冲洗房
	10
	接闪带4，等电位5，配电室1。

	6
	V型池
	10
	接闪带4，等电位5，配电室1。

	7
	高效沉淀池+水池
	10
	金属栏杆4，等电位5，SPD配电室1。

	8
	食堂
	20
	接闪带6，等电位13，SPD配电室1。

	9
	取水泵房
	10
	接闪带4，等电位5，SPD，配电室1。

	小计
	130
	

	序号
	建构筑物名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	青义加压站
	10
	接闪带8，等电位机柜2，

	2
	牌坊沟加压站
	10
	接闪带8，机柜2，

	小计
	20
	

	合计
	273
	

	燕儿河水厂

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	活性炭
	4
	接闪带2，配电柜1，等电位1

	2
	送水泵房
	5
	接闪带2，值班室等电位1，配电柜2

	3
	加氯间
	5
	接闪带3，等电位1，配电柜1

	4
	加药间
	5
	接闪带3，等电位1，配电柜1

	5
	综合楼
	4
	接闪带3，中控室保护接地

	6
	膜车间
	4
	接闪带1，配电柜1，等电位2

	7
	一体化
	1
	配电柜1

	8
	维修车间
	3
	接闪带3

	9
	脱水机房
	5
	接闪带3，等电位1，配电柜1

	10
	高压配电室
	2
	等电位1，配电柜1

	11
	低压配电室
	1
	配电柜1

	12
	路灯
	2
	接闪带2

	13
	保安室
	1
	接闪带1

	14
	气浮池
	5
	配电柜4，配电箱1

	15
	回收水池
	1
	配电柜1

	16
	进厂水流量计
	1
	保护接地1

	17
	出厂水流量计
	1
	保护接地1

	合计
	50
	

	城南服务中心（普润供水公司）

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	普润公司办公楼
	4
	配电箱2、接闪带2。

	合计
	4
	

	加压站

	序号
	名称
	数量
	详细检测点统计

	1
	园艺加压站
	20 
	配电柜5、控制柜4、PLC柜2、接地扁铁6、接闪带3

	2
	剑南西路加压站
	14 
	配电柜5、PLC控制柜、接地扁铁4、接闪带4

	3
	绵山加压站
	6 
	PLC控制柜2、接地扁铁2、接闪带2

	4
	御营二号加压站
	10 
	含接地体、中控室等电位、机柜、接地扁铁、接闪带等

	5
	126加压站（三级）
	2 
	室内配电柜、PLC控制柜

	6
	126加压站（一级）
	2 
	室外配电柜、室内控制柜

	7
	亨利景竹苑加压站
	1 
	PLC控制柜

	8
	沁馨家园加压站
	1 
	PLC控制柜

	9
	五洲加压站
	1 
	PLC控制柜

	10
	绢纺厂加压站
	1 
	PLC控制柜

	11
	机场无负压加压站
	7 
	接闪带2、低压配电柜1、变压器室1、控制柜及SPD2、高压开关箱1.

	12
	丰谷加压站
	6 
	接闪带2、变压器1、控制柜1、低压配电柜1、高压下线杆接电点1。

	13
	楼房村加压站
	1 
	PLC控制柜

	14
	高新厂区加压站
	20 
	配电柜5、控制柜3、构筑物接地扁铁6、接闪带6

	15
	成绵复线加压站
	8 
	接闪带2、接地扁铁2、SPD2、PLC柜2

	16
	古泉加压站
	11 
	接闪带2、配电箱及SPD4、控制柜2、等电位箱及连接环2、箱变1

	合计
	111
	


附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人主动出具申明一份）。

★（4）参与询价的申请人必须具备测试现场监测相对应的有效的防雷装置检测资质和有效的检验检测机构资质认定资质。

★（5）业绩（原件扫描件）：近三年（2021—2024年）类似业绩不少于2项，类似项目业绩是指：参与询价的报价人作为合同主体签订的检测合同，同时提供该合同所对应的检测报告（仅需提供报告封面、签字盖章页及能够体现业绩认定信息的页面等报告重要页）。上述两样资料缺一不可。

★（6）参与询价的申请人如为省外单位必须具备入川登记证明并备案。

★（7）承诺书：参与询价的申请人必须承诺满足“绵阳市气象局关于开展2023年雷电防护装置安全性能定期检测工作的通知（绵气函〔2023〕4号）”文件精神各项要求。

★（8）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料。
★（9）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：检测服务单位负责本项目范围内防雷装置安全性能检测工作所需的现场检测、相关资料的收集、隐患书面意见出具（若有）、隐患整改后的再检测（若有）、检测设备使用、交通会务、报告编制，并配合完善2024年防雷安全专项检查工作内容，确保甲方能够顺利通过防雷安全检查。

3.我司承诺报价为完成本项目范围内的防雷装置安全性能检测工作最终出具2份防雷装置安全性能检测报告的固定包干价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，我单位接受采购人不调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订生效之日起10个工作日内完成采购人项目范围内的防雷装置安全性能检测工作并出具2份检测报告。

（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期内完成服务任务。

5.项目完成合格标准：雷电防护装置检测服务标准及要求按《气象法》《安全生产法》《气象灾害防御条例》《四川雷电灾害防御管理规定》等文件、国家现行雷电防护装置检测规范以及绵阳市气象局具体要求执行，采购人收到我司提交的检测报告，视为完成本项目服务工作。
6.付款方式及条件：采购人收到我司提交的雷电防护装置安全性能检测报告，视为完成本项目服务工作，采购人一次性付清本项目检测服务费，付款前我司需向采购人提供等额的正规有效发票。

7.项目违约：

（1）在合同履行期间，若因采购人防雷装置检测不合格，经采购人整改后，我单位提供复检不再另行收费。

（2）我司未按照“5、项目完成合格标准”完成采购人委托事宜的，我司应按本项目检测服务费的50%支付采购人违约金，采购人保有索赔权利。

（3）工期违约：我司出具防雷装置安全性能检测报告，我司每延迟向采购人交付1天，我司向采购人支付200元逾期违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除。

（4）后续服务响应：我司承诺完成本项目后若后续需要我司提供与本项目防雷装置安全性能检测相关的咨询、解释、参会等服务，我司仍然有义务承担，我司将给予全力支持，在2小时内进行电话咨询、解释响应，必要时派技术人员到场列席会议。后续服务电话：     。 

8.我司如提出整改意见，采购方在规定期限内整改完成后经我司一次复检合格的不另收费用，如超期或二次复检检测费另计。

9.如果我司被确定为本项目的服务单位，我司将按照相关法律法规与采购人签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

10.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

11.我司若中选后，在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，双方均不得泄露与本协议有关的数据资料。
12.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

13.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
14.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	备件名称
	编码
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	


注：1、此价格包含但不限于检测服务单位负责本项目范围内防雷装置安全性能检测工作所需的现场检测、相关资料的收集、隐患书面意见出具（若有）、隐患整改后的再检测（若有）、检测设备使用、交通会务、报告编制等检测服务单位向采购人交付防雷装置安全性能检测报告所需要的全部费用。

2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

