附件1

技术条件书

1.运行条件及使用环境

1.1运行条件

环境温度：5～40℃

工作介质：自来水

1.2使用环境

安装于室外或室内。

2.运行要求

在保持1.6Mpa以内压力的情况下连续工作。

3.技术要求

3.1规格型号：分水器通体壁厚≥1.2mm，进口DN15内螺纹，主体口径为DN20，分支接头口径为DN15，分支接头数量为2～7个。立式分水器DN20管中对管中尺寸为150mm，比选申请人需依次报出2～7个DN25（DN20）分支接头的尺寸和价格。

3.2材料：分水器应采用食品级06Cr19Ni10（304）不锈钢，材料牌号和性能应符合《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》（GB/T 20878-2007）标准规定的要求。

3.3加工工艺采用自动冲孔、拉拔、平端面一体成型技术，采用自动氩弧焊机由惰性气体进行保护保证焊接质量，表面需经酸洗钝化处理提高耐腐蚀性。

3.4分水器采用螺纹连接，螺纹应符合《55°密封管螺纹》（GB/T 7306-2000）标准规定的要求，螺纹不应断扣或有磕碰损伤。

3.5分水器内外表面应清洁光滑，无表面缺陷、夹杂物及纵向沟槽等影响性能的缺陷，表面粗糙度Ra值不应大于0.8μm。

3.6分水器应进行静液压强度试验，整体不允许有可见的泄漏，不允许有影响正常使用的残余变形。

3.7水力平衡性能：分水器各个分支阀门全开时的流量应满足（最大值-最小值）/（最大值+最小值）＜10%。

3.8中选厂家需配套提供水表前后的短管及内外丝辅件；安装时如采购人对固定支架有需求，中选厂家应能配套提供固定支架，固定支架与分水器主体接触部分应有减震绝热垫片。

3.9卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T l7219-1998）的规定。

3.10检测报告：产品应有出厂合格证、检测报告及复检报告，并出具相关专业检测机构的检测报告。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 材质 | 控制单价 | 本次参考 供货量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式分水器 | DN20*2 | 个 | 不锈钢 | 69.06 | 4 |
| 2 | 立式分水器 | DN20*3 | 个 | 不锈钢 | 91.21 | 2 |
| 3 | 立式分水器 | DN20*4 | 个 | 不锈钢 | 113.37 | 51 |
| 4 | 立式分水器 | DN20*5 | 个 | 不锈钢 | 135.51 | 72 |
| 5 | 立式分水器 | DN20*6 | 个 | 不锈钢 | 157.66 | 1 |
| 6 | 立式分水器 | DN20*7 | 个 | 不锈钢 | 179.83 | 1 |

材料、设备清单

注：1、如果申报单价超过控制单价则报价作废。

2、申报单位需报采购总价及单价