 
附件1
技术标准和要求

1适用范围
1.1本标准适用于七星坝污水厂闸门电动执行器采购项目，目的是为了证七星坝污水厂进水闸门正常运行。
1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国际、国家标准和行业规范。
2标准依据
电动执行器产品说明书、维护保养手册。
电气装置安装工程施工及验收规范。
3对供货单位的相关要求
3.1货物必须原装正品。

3.2供货单位需提供货物为原装正品的证明或正规供货渠道证明和厂家质量承诺。

4具体内容及要求
本次招标的电动执行器为智能一体化控制式产品，推荐选用进口品牌（法国伯纳德BERNARD、德国奥玛（AUMA）、英国罗托克IQ3系列（Rotork）,或同等及以上质量和品质的产品。。
4.1配用阀体名称、规格：闸阀800*800mm,提升高度：800mm。
4.2 电动执行器采用非侵入式设计，标配有蓝牙通讯功能，并具有手机APP软件，可在手机上进行设置和操作。          
4.3执行器功率：1.32KW。
4.4开/关阀扭矩：多回转400 Nm，具有防止过扭矩限位装置和保护。
4.5输入电源： 三相 380VAC/50Hz，电动执行器本体带有操作旋钮（包括就地/远程切换、开、关旋钮）
4.6电动执行器应带有显示屏，全中文操作面板，屏幕内容可360°旋转，免开盖设置。
4.7电动执行器为智能调节型，带4-20mA模拟量输入输出信号，且带MODBUS（RS485）总线通讯功能，每小时动作频次最大可到1200次。
4.8电动执行器应具备相位同步功能，避免电源线接线不正确导致电动执行器电机烧坏。
4.9关阀方向：顺时针
4.10电机绝缘等级：F
4.11防护等级：IP68
4.12执行器外壳采用特别耐用和更加环保的粉末涂层保护。
4.13无论是电动执行器的动力部分还是控制部分外壳，整体都要采用金属材质。
5其他要求：
由供货单位负责安装调试。
6验收：
根据条款3和4进行验收。
7质保期：
1年
8货期：
60天
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司采购闸门电动执行器项目（第二次）询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：货物运输、出具增值税普通发票等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将自合同签订日期起，60天内完成设备的供货与安装调试。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。

（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个日历天内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）

11、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价明细表

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	价格
	备注

	1
	闸门电动执行器
	
	
	台
	2
	
	完全符合《技术标准和要求》


注：1、报价包含产品原价，税金，装货运输，货到现场安装调试所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
第2页 共4页

