附件1：
《技术标准和要求》

一．直流屏技术标准

本标书遵循的主要现行标准有：
	DL/T459-2000
	《电力系统直流电源柜订货技术条件》

	DL/T637-1997
	《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术》

	GB/T17626-1998
	《电磁兼容试验和测量技术》

	GB/T7261-1987
	《继电器及继电器保护装置基本试验方法》

	GB7261-87
	《继电器及继电保护装置基本试验方法》

	GB2681-81
	《电工成套装置中导线颜色》

	GB/17478-1998
	《低压直流设备的特性及安全要求》

	DL/T720-2000  
	《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》

	GB50062-92
	《电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范》

	GB50171-92
	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

	GB/14537-93
	《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》


二．直流屏使用环境条件
2.1、使用环境条件

2.1.1 海拔高度：≤1500m；

2.1.2 耐地震能力：地面水平加速度：0.3g地面垂直加速度：0.15g；

2.1.3不结露的最大相对湿度：≤90 %。
2.2、室内安装条件
2.2.1最高气温：40℃ ；

2.2.2最低气温：-15℃；

2.2.3相对湿度（25℃）：≤85%；

2.2.4 室内接地电阻：≤0.5Ω；

2.2.5供电电压：AC380V；

2.2.6 供电频率：50Hz。

2.3直流屏使用现状：

中控室直流屏对高压室10KV、6KV开关柜综保系统供电、对高压操作合闸回路提供应急供电，同时还对中控室提供应急照明供电。本次更新改造工程需保留原有的所有功能。
三．直流屏技术性能
3.1. 设备概况：  DC220V/100AH （1套）
3.1.1直流系统额定电压 ： DC220V；

3.1.2高频直流开关电源 ：采用3台220V 10A充电模块；

3.1.3直流系统接线 ：单母线，每套馈出10回路，其中5回控制，4回合闸，1回备用照明。

3.1.4蓄电池组数： 18组，电池间采用完全绝缘的连接方式，无焊接；

3.1.5蓄电池型式：铅酸免维护蓄电池；

3.1.6蓄电池组充电方式：以浮充电、均衡充电运行；
3.1.7蓄电池组容量：100AH ；
3.1.8蓄电池品牌：汤浅；
3.1.9交流输入：2路380V，自动切换； 

3.1.10直流输出：控制回路5路，合闸回路4路，另留一路做事故照明电源。 

3.1.11柜内充电回路装设电流、电压等表计。

3.1.12柜体数量：每套直流系统充馈电柜1面，电池柜1面。

四．直流屏基本技术条件

4.1交流输入：   

4.1.1输入电压：  AC380V。

4.1.2 输入交流电压频率：  50±5%Hz

4.1.3额定短时耐受电流：  40kA

4.1.4功率因数：          ≥0.94

4.1.5效率：              ≥95%

 4.2直流输出：

4.2.1输出直流电压：DC220V输出电压具有均充、浮充两种状态。整个电压稳定调节范围可调。

4.2.2  单个模块输出直流额定电流： 10A

4.2.3 负载调整率：        <0.5%

4.2.4 纹波系数：          ≤±0.05%

4.2.5 稳压精度：          ≤±0.5%

4.2.6 温度系数（1/°C）：   ≤0.2%

4.3 保护特性

4.3.1  短路保护：具有电流回缩式保护功能，故障去除会自动恢复工作。

4.3.2  输出过压保护。

4.3.3  输出欠压告警。

4.3.4  缺相保护：可恢复。

4.3.5  过热保护功能：当散热器温度过热时，关机保护，降温后可自动恢复。  

4.3.6绝缘强度（输入和输出）：AC2000V,1分钟。 

五．设备技术性能 

5.1系统结构：N+1模块化结构热备份，采用带电热插拔；

在运行中各模块自动均流供电，当任一模块故障时，故障模块自动退出，系统发生故障信号。电源模块可带电拔插更换，更换过程不应影响系统运行。装置应具有断电自恢复功能。 

整流模块的直流输出能根据蓄电池和负载电流的大小，手动或由监控模块自动选择限流值，并联模块间应能采用硬件自主均流进行均流。高频开关电源模块需要内置CPU，模块自身必须带液晶显示。高频开关电源模块效率要求高于90%，以保证设备正常运行。

5.1.1电源模块的参数要求如下：

1）交流输入：380V， 50Hz 

2）直流输出：DC220V

3）稳压精度：≤±0.5%

4）稳流精度：≤±0.5%

5）纹波系数（阻性负载）：≤0.5%

6）功率因素：≥0.9

5.1.2高频开关电源模块的主要性能要求如下：

1）要求模块主要功能是将交流电源变换为高品质的直流电源，能长期稳定、可靠运行

2）多台高频开关电源模块并联工作运行状态时，当其输出直流电流为额定值时，其均流不平衡度应不大于±5%额定电流值。

3）每个模块有内部监控功能。

4）模块有过压、过流保护及自动限流功能。

5）冷却方式：采用强迫风冷。

5.2监控单元：高频开关电源及成套装置的检测、控制、通讯和管理系统的核心。监控单元能根据直流系统运行状态，分别综合分析各种数据和信息，采用人机对话方式对整个系统实施控制和管理，都能与后台上位机可靠通讯，实现“四遥”功能。

5.2.1显示功能：

1）三相交流工作状态实时显示

2）控制、合闸母线电压实时显示

3）电池组电压实时显示

4) 控制母线电流实时显示

5) 充、放电流实时显示

6) 控制、合闸母线绝缘电压实时显示
7）电池温度实时显示
8）当前故障及故障处置指导
5.2.2屏幕输入功能

选择屏幕密码等级

1）切换显示画面

2）设置数据

3）修改参数

5.2.3屏幕报警功能

1）声音报警

2）正、负母线绝缘不良报警

3）控制母线电压过高、过低报警

4）电池组电压过高、过低报警

5）充电模块输入电流过高报警

6）U、V、W相过压、欠压报警
7）交流输入过压、欠压报警
8）充电模块不正常报警
9）电池组电压自动检测
10）控制母线电流自动检测
11）充、放电电流自动检测
12）控制、合闸母线绝缘电压自动检测
5.3屏内装设有母线绝缘监测装置；

5.4蓄电池浮充、均充电压均可调；

5.6高频开关电源能实现多个整流模块自主均流；

5.7设备功能要求：对6KV/10KV高压开关柜操作控制回路、综保系统做应急供电，以及停电时对中控室进行照明供电。
六．免维护铅蓄电池

6.1基本技术参数

蓄电池品牌：汤浅；
蓄电池型式：免维护铅酸蓄电池；


蓄电池组容量：100AH；

蓄电池个数：18只；

事故放电时间：不低于2小时；



蓄电池放电终止电压：10.8V；


单体电池额定电压：12V；


单体电池浮充电电压：13.38～13.62V；

单体电池均充电电压：13.8～14.1V；

七．屏柜技术指标

7.1直流柜（屏）采用柜式结构，柜体尺寸宽800×深600×高2260 (mm)，柜（屏）体采用厚度不小于2.0mm冷轧钢质结构，柜体防护等级不低于IP30，前门为带锁玻璃门，可开式内门上分别装有表记、指示灯、开关和高频模块，屏的后面配置带锁双开门，柜内配套智能散热模块；柜体颜色应与原柜体颜色相同。
7.2直流柜柜体有足够的强度和刚度，能承受所安装元件动作或短路时所产生的动、热，同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能；

7.3、直流柜（屏）内使用的电器元件，如开关、按钮等操作灵活，回路与回路之间装有隔板或空气开关隔离，以防止事故的扩大；

7.4、各类声光指示信号能正确反映各元件的工作状况，测量仪表满足精度要求；

7.5、仪表显示包括控制母线电压/电流，蓄电池电压/电流等。

7.6、柜内绝缘导线应选用铜质多股绞线。

7.7、端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于10A，具有隔板、标号线套和端子螺丝，每个端子排均应标以编号；端子应预留一定数量的接口，约占总端子数的10%。
7.8、控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V、截面不小于1.5mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接，对外引接电缆均应通过端子排，出线端子采用压接式连线鼻子。

7.9、绝缘电阻：试验电压DC500V，充电模块的交流输入端子对机壳、对直流输出以及直流输出对机壳的绝缘电阻：≥10MΩ。

7.10、绝缘强度：交流输入端子对壳体、直流输出对壳体，承受50Hz有效值2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流≤30mA。交流输入端子对直流输出端子承受50HZ有效值3000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流≤30mA。

7.11、爬电距离、电气间隙、接地线电流、防火要求、温度要求等均应满足《电力操作电源安全规范和EMC的要求》。

7.12、主母线和分支母线及接头，能满足长期通过电流的要求，母线选用阻燃绝缘铜母线。汇流排和主电路导线的相序和颜色符合有关规定；

7.13、空气开关和熔断器的容量满足长期工作电流的要求，且满足各级选择性的要求；

7.14、屏内安装的元器件具有产品合格证，屏柜的元件选型和布置等符合设计图纸要求；

7.15、每面柜应提供两根走线槽，以便现场固定电缆及端子排的接线。

7.16、屏内底部应装有接地铜排，要求接地铜排上开6～8个直径8mm 孔以便接地线连接屏间接地，铜排采用螺栓搭接方式。

7.17、柜（屏）内使用的电器元件， 如开关、按钮等应操作灵活，各类指示信号应能正确反映各元件的实际工作状况。

7.18、柜（屏）颜色：色标：RAL7035静电喷涂。

八．设备施工相关要求

8.1供货方应先到现场查看具体情况，与采购方协商一致后，出具符合采购方要求的设计文件、图纸，再进行设备的生产、安装、调试。

8.2供货方负责将原旧设备整套拆除，完整存放至采购方指定地点；供货方负责对整套设备进行安装、调试。

8.3供货方单位应出具在有效期内的承装（修、试）电力设施许可证（四级及以上），同时应安排具有相关资质、相关作业操作证的专业人员，对整套设备进行拆除、安装、调试。

8.4供货方负责对采购方原设备进行拆除，并将拆除下来的设备完整存放至采购方指定位置。供货方负责新设备的安装调试，施工期间，不得影响采购方水厂的正常生产运行，若因供货方操作不规范而引发生产事故，则供货方应赔偿给采购方造成的全部经济损失。

8.5验收标准：供货方对整套设备安装、调试完成后，整套设备系统试运行10个工作日满无质量问题且能达到设备系统性能参数和改造要求（对6KV/10KV高压开关柜操作控制回路、综保系统供电，以及停电时对中控室进行照明供电；停电时蓄电池放电持续时间不低于两小时）。
附件 设备清单

	设备
	数量
	型号规格
	备注

	电流表 
	3
	0-20A
	正泰

	电压表
	1
	0-450V
	正泰

	电压表
	1
	0-250V
	正泰

	指示灯
	2
	AC220V绿色
	正泰

	指示灯
	2
	DC220V红色
	正泰

	按钮
	7
	绿色
	正泰

	按钮
	2
	红色
	正泰

	转换开关
	1
	LW12型手动8档 
	正泰

	监控模块
	1
	RT200A
	深圳润海通

	充电模块
	3
	RT10A230X
	深圳润海通

	降压硅链
	1
	DT-25A/35V
	正泰

	避雷器
	2
	/
	正泰

	中间继电器
	1
	MY-4NJ AC220V
	施耐德

	空气开关
	5
	C65N,C16 3P
	施耐德

	交流接触器
	2
	LC1-D3211M7C
	施耐德

	空气开关
	1
	C65N,C16 2P
	施耐德

	空气开关
	2
	C45N,C10 2P
	施耐德

	空气开关
	5
	C45N,C10 3P
	施耐德

	空气开关
	4
	NC100H D100A 2P
	施耐德

	蓄电池
	18
	12V 100Ah
	汤浅

	智能散热模块
	2
	/
	国优

	壳体
	2
	800*600*2260mm
	国优


附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）出具在有效期内的承装（修、试）电力设施许可证（四级及以上）复印件加盖单位公章。
★（4）勘查现场时，需提供公司介绍信及本人身份证复印件并加盖单位公章。

★（5）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（6）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（7）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含运输费、税费、安全措施费、拆除及安装调试费、装卸费、到货安装验收合格正常运行所需的全部费用。同时我司安排具有相关资质、相关作业操作证的专业人员，对整套设备进行拆除、安装、调试。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订日起，接到采购人进场施工通知后15个日历日内，将旧设备拆除，将采购的整套设备系统（新建及改造部分）安装调试验收合格交付采购人使用。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：整套设备安装、调试完成后，整套设备系统试运行10个工作日满无质量问题、且能达到设备系统性能参数和改造要求（对6KV/10KV高压开关柜操作控制回路、综保系统供电，以及停电时对中控室进行照明供电；停电时蓄电池放电持续时间不低于两小时）。及符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。

6.我司中选后负责对采购方原设备进行拆除，并将拆除下来的设备完整存放至采购方指定位置。我司负责新设备的安装调试，施工期间，不得影响采购方水厂的正常生产运行，若因我司操作不规范而引发生产事故，则我司赔偿给采购方造成的全部经济损失。

7.我司保证先到现场查看具体情况，中选后与采购方协商一致，出具符合采购方要求的设计文件、图纸，再进行设备的生产、安装、调试。
8.履约保证金：我司在合同签订前向采购人缴纳10%的履约保证金，整套设备系统（新建及改造部分）安装调试验收合格（整套设备系统试运行 10个工作日满无质量问题且能达到设备系统性能参数要求）无息退还。
9.付款方式及条件：设备到货后经到货验收合格（设备为拟供品牌全新原厂正品，检查设备外观、核对设备型号参数、检查设备出厂检验合格资料、清点设备配件备件、提供相应检测报告等）、安装调试验收合格（整套设备系统试运行10个工作日满无质量问题、且能达到设备系统性能参数和改造要求），采购人向我司支付至合同价的95%，余5％作为质保金，在设备系统安装调试验收合格之日起正常稳定运行满24个月经验收合格无息结清。质保到期之后两年我司未联系采购人办理质保金支付，视为我司放弃质保金。
10.售后承诺：

（1）我司按照国家有关法律规定及乙方的售后服务承诺，对交付甲方的货物提供售后服务。

（2）项目质保期：整套设备系统（新建及改造部分）安装调试验收合格（整套设备系统试运行10个工作日满无质量问题且能达到设备系统性能参数要求）之日起24个月。

（3）质保期内，因产品质量缺陷而发生故障，我司免费提供上门维修及零配件更换服务。

（4）我司协助采购人进行系统使用培训。

11.项目验收：

（1）采购人收到我司交付的货物后 3 个工作日内，进行验收。

（2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起 3 个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。
12.项目违约：

工期违约：我司若未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一日，应按每天 200元向甲方支付违约金。迟延交货超过10日的，采购人有权单方解除合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。
13.若我司向采购人交付的货物不符合合同约定，致使不能实现采购人订立合同目的的，我司按合同总价款30％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以更换、重作、退货或减少合同约定价款。更换、重作后交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面解除合同，并要求我司按合同总价款30 %向采购人支付违约金。

14.我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，按合同总价款的30％向采购人支付违约金。

15.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任
16.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
17.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

18.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
19.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
