附件1：
《技术标准和要求》

1适用范围

1.1本标准适用于绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司起重机年检及维护保养项目（起重机安装位置、数量及需要进行年检的情况详见清单）。目的是确保起重设备处于良好的运行状态，确保人员和生产安全。

1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。

1.3对需要进行年检的起重机须根据检验合格证上的有效期限的要求请有检测资质的单位进行年检取证，并出具合格的检定报告。该单位应具备质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造许可证》（起重设备）及《特种设备作业人员证》。
2维保依据

2.1《TSGQ7015-2016特种设备安全技术规范》

2.2GB5905-86《起重机械试验规范和程序》

2.3JB1036-82《通用桥式起重机技术条件》

2.4GBJ232-82《电气装置安装工程质量检验评定标准》等国家相关标准和规范。

3起重机年检取证要求

2024年起重机械年检取证数量：

三水厂5台（三期取水头部1台，三期取水泵房1台，三期送水泵房1台，三期送水配电室1台，三期脱水机房1台）。

要求在2024年8月前完成取证。

另在2025年维护保养周期内有6台起重机械需年检取证：

二水厂1台（地表水厂送水泵站1台）；

三水厂3台（取水泵站1台，送水泵房1台，一、二期取水头部1台）；

加压站管理部2台（青义加压站1台，高新厂区加压站1台）。
4起重机维护保养内容及要求

4.1起重机维护保养数量及期限

4.1.1集团第一分公司下属单位共有起重机械数量：

特种设备11台（需年检取证加维保）：二水厂1台，三水厂8台，加压站管理部2台；

起重机4台（只需维保）：三水厂2台，加压站管理部2台；

电动葫芦11台（只需维保）：二水厂4台，三水厂5台，加压站管理部2台；

手拉葫芦18台（只需维保）：三水厂8台，加压站管理部10台。（见附件清单）。
4.1.2起重机械维修保养周期一年，从中标当月起，每月1次。

4.2月度例行维保的要求

4.2.1维保单位需每月在相对固定的时间对每台设备进行保养，维保人员每次维保不能少于3人。需提前通知使用单位负责人或其指定的人员，在得到其许可后方能进入生产区域。

4.2.2维保单位在维护保养时，需有使用单位相关人员在场监督检查，维保单位应严格按照附件中《起重机械维修保养内容》表的要求履行维保责任。维保工作完成后，同时填写《起重机维修保养内容》表单（每月每台一张，见附件）并由使用单位相关人员签字认可（作为验收依据）。

4.3起重机电气装置维保要求

控制手柄应完好，开关灵敏可靠，标识清楚、准确、电器元件及线路接触良好，无老化现象、升降运行的上下极限限位装置应齐全、完好、金属结构及金属外壳接地良好。

4.4轨道及传动装置维保要求

检查轨道、螺栓、有无裂纹、松动和腐蚀，有裂纹应及时更换，有其他缺陷应及时修理。

4.5电动葫芦的维保要求

4.5.1葫芦每季度均需取下来解体检查，钢丝绳及其固定：检查钢丝绳有无因其纤维芯损坏或钢芯断裂而造成绳径显著减小的现象，如有此现象，则该钢丝绳应报废、检查钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%，否则应报废。

4.5.2变速箱：每半年解体检查齿轮磨损情况，并更换齿轮油。

4.5.3车轮：轮缘磨损量超过原厚度的50%或弯曲变形达原厚度的20%，车轮应报废。

4.5.4卷筒：筒壁有裂纹或因过度磨损使钢丝绳无法在沟槽中有秩序的排列时，应更换新的卷筒。

4.6故障维修的要求

在接到使用单位报修通知后维保单位需要在30分钟内到达现场处理故障（不低于2人），维修人员必须是在维保单位公司备案的人员，维保单位如果没在规定的时间内到达现场处理故障问题，使用单位有权终止合同，维保单位还要赔偿给使用单位带来的一切经济损失并支付相应违约金。

4.7现场维保人员的要求

现场维保人员必须持证上岗。在签订合同的同时，维保单位需提供维保人员的证件，维修人员还要购买起重安装及维修意外伤害保险，提供保险复印件，要在使用单位备案，如果发现维保人员和备案人员不符合，使用单位有权终止合同，维保单位还要赔偿给使用单位带来的一切经济损失及支付相应违约金。

4.8其他要求

4.8.1每次更换的配件单个单价200元（市场价）以内的都由维保单位自己免费更换，单个单价配件200元（市场价）以上的，经使用单位现场确认后，费用由使用单位承担。

4.8.2维保单位必须在绵阳市有固定的办公地址及电话，手机网络异常时，拨打固定电话必须畅通并保证有人值守，手机必须要24小时开机畅通，如果因无法联系上维保单位，使用单位有权终止合同，维保单位还要赔偿由此给使用单位带来的一切经济损失并支付相应违约金。

5安全责任

5.1维保单位全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。

5.2维保单位应准备必备的劳保用品，严格遵守采购方生产现场安全管理的规定，服从采购方的生产安排。

5.3如果起重设备在维护质保期内出现非人为操作失误造成的安全事故，由维保单位承担一切责任和经济损失。（自然灾害造成的安全事故除外）

6维护质保期

1年

7验收

维保单位按要求完成起重设备年检取证（提供年检合格证）及一年维护保养工作后，向采购方提供由采购方签字确认的维保确认单（每台设备每月一张），作为采购方验收的依据。

起重机械维修保养内容

	部位
	检查内容
	检查结果

	作业环境
	各种安全防护装置齐全、完好。
	 

	
	起重机额定载荷标志和安全标志醒目齐全。
	 

	
	通向起重机的通道应保持畅通。
	 

	轨道及传动
	检查轨道、螺栓、有无裂纹、松动和腐蚀，有裂纹应及时更换，有其他缺陷应及时修理。
	 

	吊钩
	表面应无裂纹、剥痕及任何有损伤钢丝绳的缺陷。
	 

	
	危险断面磨损不大于原尺寸的10%。
	 

	
	吊钩开口度不大于原尺寸的15%。
	 

	
	吊钩扭转变形不超过10O。
	 

	
	板钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应报废衬套。
	 

	
	板钩芯轴磨损达原尺寸的5%时，应报轴芯。
	 

	
	钩体上的缺陷不得补焊。
	 

	
	吊钩上应设置有防脱钩装置。
	 

	导绳器
	导绳器应在整个工作范围内有效排绳、无卡阻、缺件。
	 

	钢丝绳及其固定
	检查钢丝绳有无因其纤维芯损坏或钢芯断裂而造成绳径显著减小的现象，如有此现象，则该钢丝绳应报废。
	 

	
	检查钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%，否则应报废。
	 

	车轮
	检查车轮踏面、轮缘及轮辐有无裂纹，有则更换车轮。
	 

	
	轮缘磨损量超过原厚度的50%或弯曲变形达原厚度的20%，车轮应报废。
	 

	卷筒
	筒壁有裂纹或因过度磨损使钢丝绳无法在沟槽中有秩序的排列时，应更换新的卷筒。
	 

	电器设备及元件
	控制手柄应完好，开关灵敏可靠，标识清楚、准确。
	 

	
	电器元件及线路接触良好，无老化现象。
	 

	
	金属结构及金属外壳接地良好。
	 

	
	升降运行的上下极限限位装置应齐全、完好。
	 

	变速箱
	更换齿轮油
	 


	二水厂特种设备管理维护清单
	
	

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检
	控制单价（元）
	控制总价（元）

	1
	电动单梁悬挂起重机
	MH5T
	1T
	地表水厂送水泵站
	1
	是
	2025.5
	1500
	1500

	2
	电动葫芦
	CD1-24D
	3T，起升高度24m，起升速度8m/min
	地表水厂取水泵站
	1
	是
	否
	900
	900

	3
	电动葫芦
	CD1-3T
	起重量：3T，跨度：5.5
	地表水厂取水泵站
	1
	是
	否
	900
	900

	4
	电动葫芦
	LBMS01-02M
	1T
	地表水厂沉砂池
	1
	是
	否
	900
	900

	5
	电动葫芦
	LXD -20
	1T
	地表水厂沉砂池
	1
	是
	否
	900
	900

	合计
	5
	
	
	5100
	5100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三水厂特种设备管理维护清单
	
	

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检
	控制单价（元）
	控制总价（元）

	1
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5t-7.2m
	5T，跨度7米，起升高度12米
	取水泵站
	1
	是
	2025.4
	1500
	1500

	2
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5t-7.8m
	5T，跨度8米
	送水泵站
	1
	是
	2025.4
	1500
	1500

	3
	电动葫芦桥（门）式起重机
	MH5t-6.2m A3
	5T，8/0.8/min，跨度8米
	取水头部（一、二期）
	1
	是
	2025.4
	1500
	1500

	4
	电动葫芦桥门式起重机
	MHXH5-5.8 A3
	5t，跨度5.8米，起升高度18米
	取水头部（三期）
	1
	是
	2024.8
	1500
	1500

	5
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-6.4 A3
	5t，跨度6.4米，起升高度12米
	送水泵房（三期）
	1
	是
	2024.8
	1500
	1500

	6
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-6.4 A3
	5t，跨度6.4米，起升高度12米
	送水配电室（三期）
	1
	是
	2024.8
	1500
	1500

	7
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-5.5 A3
	5t，跨度5.5米，起升高度24米
	取水泵房（三期）
	1
	是
	2024.8
	1500
	1500

	8
	电动单梁悬挂起重机
	LX3-8.4 A3
	3t，跨度8.4米，起升高度12米
	脱水机房（三期）
	1
	是
	2024.8
	1500
	1500

	9
	电动单梁悬挂式起重机
	MD1-Q2T
	2T，h=18米，L跨=6.5米
	排水泵站
	1
	是
	否
	1200
	1200

	10
	电动单梁起重机
	LX1T12MI MD
	1t，12米
	污泥脱水间（三期）
	1
	是
	否
	1200
	1200

	11
	电动葫芦
	MD1-Q2T
	2T
	取水泵站
	1
	是
	否
	900
	900

	12
	电动葫芦
	LX2T9M-5.1M
	2t，9米
	反冲洗房（三期）
	1
	是
	否
	900
	900

	13
	单轨电动葫芦
	MD1T6M
	1t，6米
	滤池管廊（三期）
	1
	是
	否
	900
	900

	14
	电动葫芦
	
	2t
	高效沉淀池（三期）
	1
	是
	否
	900
	900

	15
	电动葫芦
	
	5T
	取水泵房（三期）
	1
	是
	否
	900
	900

	16
	手动葫芦
	
	
	三期（新增）
	8
	是
	否
	300
	2400

	合计
	23
	
	
	19200
	21300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	加压站管理部特种设备管理维护清单
	
	

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检
	控制单价（元）
	控制总价（元）

	1
	电动单梁悬挂式起重机
	
	LX5T-5.5米 A3
	青义加压站
	1
	是
	2025.4
	1500
	1500

	2
	电动单梁悬挂式起重机
	
	3T  8米
	高新厂区加压站
	1
	是
	2025.3
	1500
	1500

	3
	电动单梁悬挂式起重机
	
	LX2T-5M
	牌坊沟加压站
	1
	是
	否
	1200
	1200

	4
	电动起重机
	
	1T，跨度9米
	园艺加压站
	1
	是
	否
	900
	900

	5
	电动葫芦
	
	2T
	剑南西路加压站
	1
	是
	否
	900
	900

	6
	电动葫芦
	
	2T
	剑南西路加压站
	1
	是
	否
	900
	900

	7
	手动葫芦
	
	3T
	绵山加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	8
	手动葫芦
	
	2T
	五洲加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	9
	手动葫芦
	
	3T
	126加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	10
	手动葫芦
	
	2T
	公安加压站
	2
	是
	否
	300
	600

	11
	手动葫芦
	
	3T
	昊池加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	12
	手动葫芦
	
	3T
	御营二号加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	13
	手动葫芦
	
	2T
	古泉加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	14
	手动葫芦
	
	2T
	复线加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	15
	手动葫芦
	
	2T
	丰谷加压站
	1
	是
	否
	300
	300

	合计
	16
	
	
	9600
	9900


附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）出具质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造许可证》（起重机设备）及《特种设备作业人员证》（相关证件加盖公章）。
★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料，经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含税费、安全措施费、保养费、维护费验收合格正常运行所需的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）“维修保养”服务期：我司为起重设备提供一年期的维修保养服务（每月一次共计12次），以协议签订生效之日12 个月。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.质量要求： 按国家现行相关标准及协议附件《技术标准和要求》执行。年检取证应取得绵阳市特种设备监督检验所出具的起重机定期检验报告，该报告的有效期为两年。

6.履约保证金：我司在合同签订前向采购人缴纳10%的履约保证金，由我司基本账户转账到采购人指定的账户。履约保证金的退还：协议范围内需办理年检取证、维修保养服务的起重机械经验收合格后无息退还履约保证金。

7.付款方式及条件：

（1）起重设备年检取证费用: 起重设备年检证到期前，按特种设备管理规定我司办理设备年检取证手续，我司办理完成向采购人提供绵阳市特种设备监督检验所出具的起重机定期检验报告，费用包含在总价中，采购人不另行支付协议设备的年检取证费用。

（2）起重设备维修保养费用支付（全年度 12 次，每月一次）：一次性支付，我司在协议期内历次维修保养服务均经采购人验收合格，当我司完成该服务协议期限最后一次起重设备维护保养，采购人收到我司合格发票后向我司支付合同总价的95%，余5%作为质保金，质保期满后，双方协商无息退还质保金。质保期：1年。
（3）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用，若有扣款此金额应当扣除扣款部分。

 （4）我司在采购人付款前，就合同约定事项，向采购人开具真实、合法、有效的增值税普通发票，并保证票据信息准确且所有联次内容一致。

8.项目违约：

我司提供的服务未达到合同要求及《技术标准和要求》或起重设备未取得绵阳技术监督局的检验合格证报告，采购人有权拒绝付款，采购人有权就相应损失向我司进行索赔。

   9.我司保证全天24小时服务响应（含节假日及周末），接到采购人故障维修通知后我司技术人员 60 分钟内抵达现场排除设备故障等现场问题，若超时抵达我司按 50 元/小时的标准向采购人支付服务逾期违约金，以此累计计算，该项违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除。

10.我司保证进行的起重机械安装改造、维修保养完全符合GB6067-85《起重机械安全规程》、GB5905-86《起重机械试验规范和程序》、JB1036-82《通用桥式起重机技术条件》GBJ232-82《电气装置安装工程质量检验评定标准》等现行国家相关标准和规范的要求。

11.我司保证应派遣持有国家技术监督局颁发的起重机械安装改造、维修保养所需的《特种作业操作证》的维保服务人员持证开展协议约定的维保工作。

12.服务期间，我司负责确保安全作业，遵守相关规定自觉接受采购人和安全管理部门的监督。若因我司违规操作发生安全事故的，我司负全责。

13.我司每个月按照合同约定对所有的起重机械进行一次全面的检查、调整和修理 （此内容详见技术标准和要求），并填写巡检记录，同时请采购人有关人员签字确认，为采购人提供巡检后设备运行情况的报告，巡检记录每半年移交采购人。若发现运行异常的设备必须第一时间告知采购人并提供相关建议意见以确保采购人正常生产运行。

14.在维保期内起重设备出现故障需要更换配件时按《技术标准和要求》4.8.1条款执行，我司邀请采购人共同开展技术论证，经论证且采购人认可后方能更换相应配件，我司按低于市场价收取配件费，不另收维修费用，更换的配件质保期不低于一年。

15.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
17.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

18.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
19.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	电动行车
	电动葫芦
	手动葫芦
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	年检取证：
	
	

	
	
	
	
	维修保养：
	
	

	合计
	


注：1、此价格为固定包干价，价格包含税费、安全措施费、保养费、维护费验收合格正常运行所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
