 
附件1
技术标准和要求

一、概述

1.1项目概述
本项目位于永兴污水处理厂，涉及围墙总长度700米，共分为2段，电子围栏按照2段分开安装，报警检测信号最终经现有视频监控系统网络进入中控室。投标前，甲方将统一组织投标人进行一次现场查勘，投标人可结合项目现场充分考虑实际做法，并结合现场实际情况编制安全施工方案、签订安全施工协议。
1.2工作范围划分
1、设备供货：中标人负责提供构成电子围栏的全部硬件产品；
2、设备安装：中标人负责电子围栏的设计、安装、调试；
3、其他：中标人负责拆除围墙上现有的防盗刺网并回收至用户方指定位置等。

1.3资质要求

1、投标公司应为增值税一般纳税人，其经营范围内应包含“工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；安全技术防范工程设计、安装；通信工程；机电工程设计与施工；信息系统集成和物联网技术服务；销售安防产品”等相关内容，且近三年内至少具备一次成功的电子围栏或相关安防工程案例。

2、项目须采用智能型脉冲电子围栏系统，以公安部检验测试中心出具的检验检测报告为准，必须为型式检测。

3、系统电源接线及相关施工作业时，工作人员应持有有效电工操作证。
二、电子围栏施工方案

围墙总长度700米，共分为2段，电子围栏按照2段分开安装。脉冲电网数采用4条，共设4个防区，设2个脉冲探测器，探测电网间距19cm，电子围栏高度为0.8米，10米一个警示标识。
1、段1：起点为货运大门，终点为河边围墙，如图1所示；

[image: image1.png]154 10

EY
8
Oz
BEENEL Lo
e
AT BT
A TR
i
140
£
e -
81
B




图1

本段围墙分为2个防区进行安装，在“主机箱1”处设置1个双防区主机，分左右两个方向安装电子围栏。“主机箱1”内设置1个脉冲探测器。

本段电子围栏电源（AC220V）取至“监控箱1”摄像头电源箱，由“监控箱1”沿如图1所示红色线路径引至“主机箱1”。本段电源线采用PVC管穿管地埋方式敷设。
本段电子围栏信号线由“主机箱1”沿红线路径敷设至“监控箱1”，本段信号线（网线）采用PVC管穿管地埋方式敷设。
在“监控箱1”内新增交换机并与原视频系统网络接通。
2、段2：起点为正大门，终点为出水口围墙，如图2所示；

[image: image2.png][}

ot

45

%





图2
2.1、本段围墙分为2个防区进行安装，在“主机箱2”处设置1个双防区主机，分左右两个方向安装电子围栏。“主机箱2”内设置1个脉冲探测器。

2.2、本段电子围栏电源（AC220V）取至“监控箱2”摄像头电源箱，由“监控箱2”沿如图2所示红色线路径引至“主机箱2”。本段电源线采用PVC管穿管地埋方式敷设。
2.3、本段电子围栏信号线由“主机箱2”沿红线路径敷设至“监控箱2”，本段信号线（网线）采用PVC管穿管地埋方式敷设。
2.4、在“监控箱2”内新增交换机并与原视频系统网络接通。
三、电子围栏硬件配置

	网络型双防区四线脉冲主机
	公安部检验认证产品，产品拥有：公安部检验报告、ISO9001认证、3A认证、中国节能环保认证、合格证。保证国标电压，HDY-3-24管理2个防区，4寸液晶显示屏，工作电源AC220V±10%,50Hz ，系统功耗：＜15W，电压0.7-6.5KV可调，警号输出、TCP信号输出，485信号输出，带开关按钮、消音按钮、防区设置按钮，可联接电脑软件或者报警主机。
	2
	台

	网络报警主机
	通过网络可以对100个防区进行控制，HDY-100实时显示围栏电压，断线报警、短路报警、故障报警、可以控制脉冲主机的电压状态（高压、低压、无电）各种报警信息可以记录，可以实现接入红外对射 。
	1
	台

	视频联动模块
	16路开关量输出，可联动：视频监控、模拟电子地图、灯光等
	1
	台

	电源
	DC12V/2A
	2
	个

	铝合金承力杆
	φ32*800mm铝合金，壁厚：2mm，主要用于电子围栏的承力作用，一般20米左右一根。
	40
	根

	承力杆绝缘套
	φ32万向环，ABS工程塑料，结构坚固，天蓝色/黑色
	160
	个

	32防水帽
	φ32ABS工程塑料，壁厚2MM，用于承力杆顶端防水
	40
	个

	铝合金中间杆
	φ21*800mm铝合金，壁厚：1.5mm，主要用于电子围栏的支撑作用。一般4-5米一根
	170
	根

	中间杆绝缘子
	天蓝色ABS工程塑料，半球型
	680
	个

	21防水帽
	φ21ABS工程塑料，壁厚1MM，用于中间杆顶端防水
	170
	个

	铝合金底座
	半圆扇形底座，加厚型，壁厚3mm，铝合金，万向型
	250
	个

	合金线
	Φ2.0多股铝镁材料，永不生锈，每圈400米/500米
	2900
	米

	高压绝缘线
	耐压30KV，内芯采用多股合金线，以防止两种金属导线接触，不同的金属发生电化学反应。
	200
	米

	线线连接器
	铝合金材料，2个螺母，用于始末端锁线用
	60
	个

	收紧器
	黑色ABS工程塑料，厚实，用于合金线的收紧作用，每隔20米一个
	100
	个

	警示牌
	100*200mm ABS材质，防晒油墨
	70
	个

	避雷器
	氧化锌复合材料，宝塔状（含支架）
	4
	个

	声光警灯
	带声光，DC12V，每个防区配一个，监控中心一个
	2
	只

	弹簧
	用于解决合金线的热胀冷缩带来的合金线松动
	32
	个

	不锈钢防雨箱
	脉冲主机防护，400*500*180mm加厚型不锈钢
	2
	个

	接地桩
	避雷器和脉冲主机接地用
	2
	根

	接地线
	接地连接线，6平方
	10
	米

	警灯支架
	用于安装警灯在杆体顶端
	2
	个

	避雷器支架
	固定避雷器用
	4
	个

	固定螺丝
	M4.2*13，不锈钢，用于固定承力杆绝缘子
	160
	个

	固定螺丝
	M4.2*9.5，不锈钢，用于固定中间杆绝缘子
	680
	个

	不锈钢螺杆、螺帽
	M6*45，不锈钢，用于承力杆和底座的固定
	80
	个

	不锈钢螺杆、螺帽
	M6*30，不锈钢，用于中间杆和底座的固定
	340
	个

	接地螺杆螺母
	接地连接螺丝
	2
	套

	铜鼻子
	200A开口，接地连接压线
	2
	个

	电源线
	脉冲主机AC220V供电用
	150
	米

	网线
	报警信号传输用
	150
	米

	PVC管
	线缆穿管
	150
	米

	安装辅料
	包含膨胀、弯头、扎带、排插等
	1
	套


 “监控箱1”、“监控箱2”内的网线/光纤与厂内中控室确保网络（网线/光纤）通畅，要求中控室与门卫室网络（网线/光纤）通畅。

四、验收标准及要求

设备完整性：设备是否完整无缺，确保没有在安装过程中遗漏任何细节步骤。围栏设备的状况，是否存在异常磨损或损坏，部件是否松动或施工是否规范。设备是否具备安全性，支撑部位是否牢固可靠、围栏上沿不会触及临近物体、各部位连接导线是否绝缘完好，不会带来其他次生安全风险。
围栏工作状态：围栏地面的标识是否清晰可见，测试围栏传感器的反应情况和报警器的运行状态，确认围栏的工作状态正常。

围栏布局安装情况：布局和安装符合技术标准要求，传感器的距离保持一致，避免盲区的产生。

围栏报警指示灯情况：所有报警指示灯能正常显示，并根据围栏状态和报警情况进行正确指示。

五、施工周期安排及要求

工期为合同签订之日起30天。

六、质保期
竣工验收后12个月。9、质保期：一年

注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 

附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。具体为：其经营范围内应包含“工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；安全技术防范工程设计、安装；通信工程；机电工程设计与施工；信息系统集成和物联网技术服务；销售安防产品”等相关内容。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人所提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》，出具相应承诺书加盖鲜章；

★⑥业绩要求：近三年内至少具备一次成功的电子围栏或相关安防工程案例；业绩资料需提供合同复印件。
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司 永兴污水厂采购电子围栏项目 询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）¥    元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：运输、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未列入的其他零配件等及货到现场所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
如果我司中选，我司将保证在合同签订之日起30天内完成供货。。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：

（1）到货经验收合格后支付95%款项，待一年质保期满后无息支付剩余5%质保金。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

7、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
10、报价有效期：    个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

永兴污水厂脉冲电子围栏 报价明细表

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	含税单价
	小计

	1
	网络型双防区四线脉冲主机
	公安部检验认证产品，产品拥有：公安部检验报告、ISO9001认证、3A认证、中国节能环保认证、合格证。保证国标电压，HDY-3-24管理2个防区，4寸液晶显示屏，工作电源AC220V±10%,50Hz ，系统功耗：＜15W，电压0.7-6.5KV可调，警号输出、TCP信号输出，485信号输出，带开关按钮、消音按钮、防区设置按钮，可联接电脑软件或者报警主机。
	2
	台
	¥        
	

	2
	网络报警主机
	通过网络可以对100个防区进行控制，HDY-100实时显示围栏电压，断线报警、短路报警、故障报警、可以控制脉冲主机的电压状态（高压、低压、无电）各种报警信息可以记录，可以实现接入红外对射 。
	1
	台
	¥      
	

	3
	视频联动模块
	16路开关量输出，可联动：视频监控、模拟电子地图、灯光等
	1
	台
	¥      
	

	4
	电源
	DC12V/2A
	2
	个
	¥      
	

	5
	铝合金承力杆
	φ32*800mm铝合金，壁厚：2mm，主要用于电子围栏的承力作用，一般20米左右一根。
	40
	根
	¥      
	

	6
	承力杆绝缘套
	φ32万向环，ABS工程塑料，结构坚固，天蓝色/黑色
	160
	个
	¥      
	

	7
	32防水帽
	φ32ABS工程塑料，壁厚2MM，用于承力杆顶端防水
	40
	个
	¥      
	

	8
	铝合金中间杆
	φ21*800mm铝合金，壁厚：1.5mm，主要用于电子围栏的支撑作用。一般4-5米一根
	170
	根
	¥      
	

	9
	中间杆绝缘子
	天蓝色ABS工程塑料，半球型
	680
	个
	¥      
	

	10
	21防水帽
	φ21ABS工程塑料，壁厚1MM，用于中间杆顶端防水
	170
	个
	¥      
	

	11
	铝合金底座
	半圆扇形底座，加厚型，壁厚3mm，铝合金，万向型
	250
	个
	¥      
	

	12
	合金线
	Φ2.0多股铝镁材料，永不生锈，每圈400米/500米
	2900
	米
	¥      
	

	13
	高压绝缘线
	耐压30KV，内芯采用多股合金线，以防止两种金属导线接触，不同的金属发生电化学反应。
	200
	米
	¥      
	

	14
	线线连接器
	铝合金材料，2个螺母，用于始末端锁线用
	60
	个
	¥      
	

	15
	收紧器
	黑色ABS工程塑料，厚实，用于合金线的收紧作用，每隔20米一个
	100
	个
	¥      
	

	16
	警示牌
	100*200mm ABS材质，防晒油墨
	70
	个
	¥      
	

	17
	避雷器
	氧化锌复合材料，宝塔状（含支架）
	4
	个
	¥      
	

	18
	声光警灯
	带声光，DC12V，每个防区配一个，监控中心一个
	2
	只
	¥      
	

	19
	弹簧
	用于解决合金线的热胀冷缩带来的合金线松动
	32
	个
	¥      
	

	20
	不锈钢防雨箱
	脉冲主机防护，400*500*180mm加厚型不锈钢
	2
	个
	¥      
	

	21
	接地桩
	避雷器和脉冲主机接地用
	2
	根
	¥      
	

	22
	接地线
	接地连接线，6平方
	10
	米
	¥      
	

	23
	警灯支架
	用于安装警灯在杆体顶端
	2
	个
	¥      
	

	24
	避雷器支架
	固定避雷器用
	4
	个
	¥      
	

	25
	固定螺丝
	M4.2*13，不锈钢，用于固定承力杆绝缘子
	160
	个
	¥      
	

	26
	固定螺丝
	M4.2*9.5，不锈钢，用于固定中间杆绝缘子
	680
	个
	¥      
	

	27
	不锈钢螺杆、螺帽
	M6*45，不锈钢，用于承力杆和底座的固定
	80
	个
	¥      
	

	28
	不锈钢螺杆、螺帽
	M6*30，不锈钢，用于中间杆和底座的固定
	340
	个
	¥      
	

	29
	接地螺杆螺母
	接地连接螺丝
	2
	套
	¥      
	

	30
	铜鼻子
	200A开口，接地连接压线
	2
	个
	¥      
	

	31
	电源线
	脉冲主机AC220V供电用
	150
	米
	¥      
	

	32
	网线
	报警信号传输用
	150
	米
	¥      
	

	33
	PVC管
	线缆穿管
	150
	米
	¥      
	

	34
	安装辅料
	包含膨胀、弯头、扎带、排插等
	1
	套
	¥      
	

	总价
	¥            


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
第2页 共4页

