绵阳市斯普润市政工程建设有限公司

园艺加压站提标改造项目电磁流量计采购(第三次）
询价公告

  一、本项目经由绵阳市斯普润市政工程建设有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定承包人（供应商），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。

  二、询价项目概况：
	采购人
	绵阳市斯普润市政工程建设有限公司

	项目名称
	园艺加压站提标改造项目电磁流量计采购（第三次）

	项目内容
	1.园艺加压站提标改造项目采购DN400电磁流量计一只。                                        2.具体项目内容详见附件1《技术标准和要求》

	到货地点
	采购人指定地点

	货物

交付时限
	合同签订之日起，20个日历日内。

	资  金
	企业自筹资金，已落实。


价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求

本项目采购控制价（最高限价）：含税价 ¥23600元。人民币（大写）：贰万叁仟陆佰元整。

（二）报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效响应性文件处理。

（三）技术要求：附件1《技术标准和要求》

    四、资格要求
（一）一般要求：

必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，本次实施的事项应在其营业执照经营范围内。

（二）业绩要求：
2021年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟供产品同品牌电磁流量计销售合同）。

     （三）其他要求：

1.2021年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；

2.报价人所供应的产品（或服务）必须符合附件1《技术标准和要》。
3.报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

（四）本项目不接受联合体参加报价。

五、报名及报价文件

详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
六、报价文件投交截止时间及投交地点

（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）；

1.加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密两种方式由报价人自选一种；

2.采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。

（二）报价文件投交截止时间：2024年 06 月 26 日 13:30 时前。

（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱399372161@qq.com，邮件名（即“主题”）请写电磁流量计，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要）。
1.若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2.报价文件必须在投交截止时间前投交，若逾期投交或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不予接受该报价文件。

七、询价结果确定

（一）询价由采购人的综合部组织、党支部纪检委、相关部门评审。

（二）询价时间（解密时间）：2024年 06 月 26 日 13:30时开始至2024年 06 月 26 日14:00时截止，请各报价单位保持邮件、电话畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。

不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。

（四）供应商的确定（定价方式）

采购人根据询价公告（含附件）要求对报价文件进行评审并确定供应单位。

报价文件的评审（报价人代表无需到场）。

1.采购人对报价文件进行审查，同时符合满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取报价最低排名第一的报价人作为本项目候选供应单位，若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选供应商。
2.最终报价完成后，评审小组认为报价人的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，该报价人应在评审小组规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（提交的文件资料需加盖公章）；报价人不能证明其报价合理性或者未在评审小组规定时限内提供书面证明材料，评审小组将其报价作为无效申请文件处理。提交时间由评审小组视情况而定。
3.询价结果经采购人内部程序审批通过，候选供应单位被确定为本项目的中选候选单位。
八、公告发布媒介

本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式

采购人：绵阳市斯普润市政工程建设有限公司
地  址：绵阳市经开区涪滨路北段7号涪滨印象11幢3楼1号
邮  编：621000
联系人：余女士
联系电话：0816-2693329
                               2024年 06 月 17 日
附件1

技术标准和要求

一、制造标准及规范
为保证电磁流量计产品技术先进、计量准确、性能稳定、质量优良、经济适用的要求，电磁流量计产品及其安装、验收须遵循以下标准、规范：
JB/T9248-2015  电磁流量计
JJG 1033-2007  电磁流量计检定规程
GB/T 191-2008  包装储运图示表示
GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件
GB/T25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及实验方法
GB4208-2008   外壳防护等级
GB/T9119-2010  平面、突面板式平焊钢制管法兰标准
本次采购的电磁流量计及配套辅材，其技术参数和性能须优于国标和本技术条件书要求，但并不仅限于上述标准的优质产品。
二、系统组成和口径
   电磁流量计口径：DN400，数量：1只，压力：1.0Mpa。电磁流量计带NB 远传，表体为管段式,管体设计为通径，无机械转动部件，内部无运动磨损，极小的压力损失。传感器、转换器采集器为分体式。
三、产品质量
1.遵循电磁流量计行业标准，按产品图样、工艺标准和产品质量检验标准。
2.外观：电磁流量计的外观平整、光滑无明显龟裂、皱纹等缺陷。
3.包装：每台电磁流量计必须要有可回收的纸箱或者木箱包装。
4.标志：每件产品均应标有产品型号、规格、合格标志和本厂制造标志。
5.出厂带具有国家实验室标定证书，工厂标定设备必须可以溯源。
6.电磁流量计须为原厂生产，不接受贴牌产品。
四、技术要求
产品的主要用途、功能以及特点：基于法拉第电磁感应原理的电磁流量计，用于测量自来水流量，能够输出体积流量、质量流量、诊断值、流速。采用低频恒流励磁技术，且带有先进的微处理器信号处理系统，电磁流量计的传感器口径要求和所测管道的大小接近。
准确度（%）±0.5%。
测量范围：0-12m/s，双向测量，具有空管检测功能。
3.工作环境温度：-25℃~+65℃，介质温度：0~70℃，安装方式为地下式表井，存在水淹没的情况。
4.工作电源：满足市电和锂电双供电（220V或24V）。流量计主要使用现场电源供电，当断电时自动切换至锂电池供电，在无外接电源情况下，远传频率：6个小时传一次，电池寿命6年以上。
5.防护等级：分体型传感器：IP68  变送器：IP67及以上；要求传感器在长年浸泡在水里的环境下正常计量。
6.变送器：可现场操作、设置，同时显示累计流量和瞬时流量，断电数据自动保存功能。
7.传感器要求：所投电磁流量计应有多电极结构设计，电极设计数量3个及以上。
8.安装方式：分体式。传感器法兰安装，法兰符合国家标准，变送器装于仪表箱内或挂墙。
9.传感器与变送器之间连接电缆长距根据现场情况可以定制。
10.电磁流量计的电极具备自动清洗功能。
11.通讯要求：数据按照招标方要求可以通过 4G或NB 远传，并支持全网通网络。且包含8年通信资费。(须提供承诺函)

12.数据抄收平台和手机端管理软件:应提供数据抄收平台和手机端管理软件，平台应至少具备显示瞬时流量、正向累计流量、反向累计流量、净累计流量及报警等功能，并承诺能与招标方的抄收平台做到数据共通、共享。

13.材质要求：电极材质: 316L不锈钢或优于316L不锈钢材质。内衬:卫生级导流管、氯丁橡胶（CR）；导流管:304不锈钢；法兰: 碳钢（常规）；表体: 管段式碳钢（常规）；转换器外壳:市电铸铝材质；锂电部分：304不锈钢。
14. 接地要求：流量计内置接地，接地端材料等同于测量电极。
15.标定要求：供货时提供第三方的溯源证明（检定证书或者校准报告）。

16.内衬卫生检测：产品或者同类型电磁水表内衬提供省级或省级以上疾控中心授权的检测机构出具的卫生检测合格报告。

17.现场显示：应采用双行电子同屏显示：累积流量（m3）、瞬时流量（m3/h）、电池电量，应便于人工抄读，不得采用以闪烁、滚动或轮流显示等动态显示的方式。累计流量可显示7位数值，瞬时流量均可显示5位数值、流速。
18.显示装置：显示屏幕应采用LCD及电容按键，以满足在寒冷环境下正常使用。
19.现场操控：多级密码操控，防止误操作和偷盗现象发生。
20.报警功能：应具有电源欠压、断励磁、空管等报警功能，并在显示界面醒目显示，同时远传时上传至平台或手机端管理软件。
21.输出信号：在市电供电情况下同时满足电流方式(4-20)mA和通讯方式RS-485 ModBus RTU或以太网ModBus TCP （注：需具备单独的RS485或以太网输出接口，便于和水务集团SCADA系统通讯及上位机应用）。
22.重复性误差：流量计的重复性误差应不超过其基本误差限绝对值的1/2。
23.数据储存：以5分钟一个数据的数据密度，流量计应能存储 5年以上的各类数据（包括瞬时流量、累计流量、用水量等），具有断电、电量耗尽或受到干扰时保护功能，水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，所有数据都储存于转换器，方便现场及时维护或更换。流量计数据原则上6个小时传输一次（此数据为一个数据包，应不少于12条数据/小时），当使用部门急需数据时可调整传送频率，做到“实时”上传。
五、服务标准：
1.供货厂家需在使用地两小时范围内建有熟练的售后队伍，保证产品出现问题3小时能到现场。
2.货到现场需派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识；
3.整表质保2年，2年内出现非人力破坏而导致的产品问题均由供方承担；内置电池质保6年，6年内出现非人力破坏而导致的电池问题，由供方无偿更换电池。

4.定期巡检，配合水司对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行,至少每年巡检一次；为适应水司发展需要，能免费提供相关软件的升级；

六、在线检测
供货方需提供电磁流量计的在线检测办法，能对电磁流量计的传感器和转换器的各项参数、指标进行检测，并对我司的安装人员进行必要的现场培训、指导，确保电磁流量计正确安装及计量准确。

七、电磁流量计线缆长度为25米。
附件2：

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★①报价函（见附件3）

★②营业执照扫描件（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，本次实施的事项应在其营业执照经营范围内）。

★③业绩证明资料（2021年至今，类似业绩，要求业绩不少于1项（类似业绩是指报价人作为合同主体签订的拟供产品同品牌电磁流量计销售合同）。

★④2021年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；（报价人可主动出具申明一份）；

★⑤报价人拟供应的产品（或服务）必须符合附件1《技术标准和要求》（报价人出具响应声明一份并提供附件1《技术标准和要求》所需的其他响应资料）；

★⑥报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市斯普润市政工程建设有限公司

1.我公司全面研究了贵公司                  的询价函及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含但不限于货物、运输费、税费、第三方鉴定费等费用。
3.我司承诺报价为固定含税单价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.货物交付时限
（1）合同签订之日起，20个日历日内。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。
5.项目验收标准：

验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。
质保期：整表质保2年，2年内出现非人力破坏而导致的产品问题均由我司承担；内置电池质保6年，6年内出现非人力破坏而导致的电池问题，由我司无偿更换电池。

售后服务;我司应按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。
8.结算方式：

货到现场并经采购人验收合格，采购人凭供货方的有效收款票据于 15 个工作日内支付合同总价款的97%，剩余3％作为质保金，待质保期满且经采购人确认后支付质保金。
9.项目违约：

（1）采购人无正当理由未按合同约定向供货方支付合同价款的，应按银行存款同期利率向供货方支付违约金。

（2）我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一日，应按每天 200 元向采购人支付违约金。迟延交货超过 5 日的，采购人有权单方解除本合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

（3）我司向采购人交付的货物不符合本项目合同及询价公告附件1《技术标准和要求》的约定，致使不能实现采购人订立本合同目的的，我司应按本合同总价款30％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以更换、重作、退货或减少本合同约定价款。更换、重作后交付的货物仍然不符合本合同约定的，采购人有权单方面解除本合同，并要求我司按本合同总价款30 %向采购人支付违约金。
（4）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金。

（5）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

10.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，采购人的询价函（含附件）及我司的响应性文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价函（含附件）、响应性文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

11．由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。

12.我司承诺：2021年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13.报价有效期：     个日历天（要求不少于30个日历天）

14.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

项目报价表

	序号
	名称
	规格
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	备注

	1
	电磁 流量计
	DN400
	
	
	只
	1
	
	

	合同总价款（含税）：          ，（大写）人民币：          。


