 
附件1
技术标准和要求
总则

中选单位使用现有设备和新增附属设备在根据自控系统相关要求和合同要求下完成塘汛污水处理厂、永兴污水处理厂和七星坝污水处理厂的新增声光报警功能的制作、培训、资料备份与交付等全部相关内容。

具体要求
使用现有上位机WINCC实现声光报警功能；

塘汛污水处理厂和永兴污水处理厂目前为C/S架构，单厂有2台服务器和2台操作员上位机，2台服务器互为冗余，在完成声光报警功能后需对WINCC服务器重新做冗余同步，所有WINCC服务器和操作员上位机均能具备声光报警功能；

七星坝污水厂有3台单用户WINCC上位机，3台均能具备声光报警功能；

声光报警功能不能影响所有历史数据，必要时需进行备份。
塘汛污水处理厂、永兴污水处理厂、七星坝污水处理厂的重要数据超过报警上下限值时在各厂中控室触发声光报警；

声光报警功能各项功能应合理且易于使用；

声音报警在中控室通过音响语音播报对应报警信息，光源报警在中控室设置红光闪烁报警灯；

可以手动设置每个数据的报警上下限值；

可手动开启关闭单个数据的报警功能；

可一键开启关闭所有数据的报警功能；

报警可以手动点击确认，确认后停止报警，确认功能可对单个报警进行确认，也可一键对所有报警进行确认；

重复报警功能：确认报警后一段时间（可设置）若数据仍然超出报警上下限值可再次报警，该功能可手动开启关闭；

各厂二沉池吸刮泥机运行状况为开关量，运行时为正常，停止或故障时触发报警；

各厂重要数据的数据源可增加和删除；

增加删除数据源、修改参数和开启关闭报警等功能需获得权限才可操作；

该功能使用新建画面进行制作，画面设置需整洁美观，不影响其他画面的使用。

其他要求
完成声光报警功能后需拷贝所有服务器和操作员上位机的WINCC项目文件和数据文件并交与我司备份；

中选单位需对我司污水厂相关人员进行声光报警功能培训，确保各厂人员能正确使用；

现场评估：参选单位可在参与比选前对我司各污水厂自控系统的设施设备、条件等进行实地考察与评估，比选报价应包含实现新增声光报警功能所需所有软件和硬件内容，在比选申请文件中需提供已完全了解现场情况的承诺函，并加盖鲜章；

供货要求：自合同签订日期起，20个日历日内完成新增功能的制作、调试及资料备份交付；

验收要求：我司将按照技术标准和要求及实际使用情况，自安装调试完成之后由我司组织初步验收，验收通过后开始试用，试用期30个日历日，试用过程中我司使用人员如有任何修改需求，中选单位应及时处理，试用期结束后（所有问题已处理）进行最终验收；

质保期：项目验收合格之日起不少于12个月，质保期内声光报警功能有不合理或需修改调整的部分，中选单位需安照我司使用人员的要求免费进行修改，质保期内非人为原因出现软硬件故障，中选单位负责处理，因此产生的全部费用由中选单位承担。

附件：重要数据清单
	重要数据清单

	序号
	塘汛污水处理厂
	序号
	永兴污水处理厂
	序号
	七星坝污水处理厂

	1
	一期进水提升泵井1#液位计
	1
	一期进水COD
	1
	粗格栅液位差A

	2
	一期进水提升泵井2#液位计
	2
	一期进水氨氮
	2
	粗格栅液位差B

	3
	一期进水COD
	3
	一期进水总氮
	3
	进水COD

	4
	一期进水氨氮
	4
	一期进水总磷
	4
	进水氨氮

	5
	一期进水总磷
	5
	一期进水PH
	5
	进水总磷

	6
	一期进水总氮
	6
	一期进水流量
	6
	进水总氮

	7
	一期进水PH
	7
	一期出水COD
	7
	进水PH

	8
	一期出水COD
	8
	一期出水氨氮
	8
	进水SS

	9
	一期出水氨氮
	9
	一期出水总氮
	9
	进水流量

	10
	一期出水总磷
	10
	一期出水总磷
	10
	提升泵房液位A

	11
	一期出水总氮
	11
	一期出水PH
	11
	提升泵房液位B

	12
	一期出水PH
	12
	一期出水流量
	12
	细格栅液位差A

	13
	一期生化池1#溶解氧仪表
	13
	一期提升泵井液位
	13
	细格栅液位差B

	14
	一期生化池2#溶解氧仪表
	14
	一期1#氧化沟ORP
	14
	生化池池A预脱硝区ORP

	15
	A区生化池1#溶解氧仪表
	15
	一期2#氧化沟ORP
	15
	生化池池A缺氧区DO

	16
	A区生化池2#溶解氧仪表
	16
	一期1#氧化沟溶解氧仪表
	16
	生化池池A曝气区MLSS

	17
	A区生化池外回流流量计
	17
	一期2#氧化沟溶解氧仪表
	17
	生化池池A空气流量

	18
	A区1#二沉池吸刮泥机运行状况
	18
	一期1#氧化沟MLSS仪表
	18
	生化池池B预脱硝区ORP

	19
	A区2#二沉池吸刮泥机运行状况
	19
	一期2#氧化沟MLSS仪表
	19
	生化池池B缺氧区DO

	20
	A区1#二沉池泥位计
	20
	一期1#二沉池吸刮泥机运行状况
	20
	生化池池B曝气区MLSS

	21
	A区1#滤池液位计
	21
	一期2#二沉池吸刮泥机运行状况
	21
	生化池池B空气流量

	22
	A区2#滤池液位计
	22
	一期1#二沉池污泥液位
	22
	回流污泥泵井液位

	23
	A区3#滤池液位计
	23
	一期2#二沉池污泥液位
	23
	回流污泥泵井回流污泥量

	24
	A区4#滤池液位计
	24
	一期1#滤池液位计
	24
	二沉池刮泥机A运行情况

	25
	A区5#滤池液位计
	25
	一期2#滤池液位计
	25
	二沉池刮泥机B运行情况

	26
	A区6#滤池液位计
	26
	一期3#滤池液位计
	26
	1#滤池液位计

	27
	A区1#离心机料仓液位计
	27
	一期4#滤池液位计
	27
	2#滤池液位计

	28
	A区2#离心机料仓液位计
	28
	一期5#滤池液位计
	28
	3#滤池液位计

	29
	A区3#离心机料仓液位计
	29
	一期6#滤池液位计
	29
	4#滤池液位计

	30
	A区4#离心机料仓液位计
	30
	扩建项目进水COD
	30
	紫外强度

	31
	B区进水提升泵井1#液位计
	31
	扩建项目进水氨氮
	31
	出水COD

	32
	B区进水提升泵井2#液位计
	32
	扩建项目进水总氮
	32
	出水氨氮

	33
	B区进水COD
	33
	扩建项目进水总磷
	33
	出水总氮

	34
	B区进水氨氮
	34
	扩建项目进水PH
	34
	出水总磷

	35
	B区进水总磷
	35
	扩建项目进水流量
	35
	出水PH

	36
	B区进水总氮
	36
	扩建项目出水COD
	36
	出水流量

	37
	B区进水PH
	37
	扩建项目出水氨氮
	37
	出水SS

	38
	B区出水COD
	38
	扩建项目出水总氮
	38
	中水泵出水压力

	39
	B区出水氨氮
	39
	扩建项目出水总磷
	39
	泥处理A调节池液位A

	40
	B区出水总磷
	40
	扩建项目出水PH
	40
	泥处理A转鼓速度

	41
	B区出水总氮
	41
	扩建项目出水流量
	41
	泥处理A转矩

	42
	B区出水PH
	42
	扩建项目调节池液位
	42
	泥处理B调节池液位B

	43
	B区1#滤池液位计
	43
	扩建项目改良AO E沟ORP
	43
	泥处理B转鼓速度

	44
	B区2#滤池液位计
	44
	扩建项目改良AO E沟DO
	44
	泥处理B转矩

	45
	B区3#滤池液位计
	45
	扩建项目改良AO E沟MLSS
	45
	空气总管压力

	46
	B区4#滤池液位计
	46
	扩建项目改良AO F沟ORP
	46
	鼓风机1电机1速度

	47
	B区5#滤池液位计
	47
	扩建项目改良AO F沟DO
	47
	鼓风机1进气温度1

	48
	B区6#滤池液位计
	48
	扩建项目改良AO F沟MLSS
	48
	鼓风机2电机2速度

	49
	B区7#滤池液位计
	49
	扩建项目MBR膜池液位
	49
	鼓风机2进气温度2

	50
	B区8#滤池液位计
	50
	扩建项目MBR浊度
	50
	鼓风机3电机3速度

	51
	B区9#滤池液位计
	51
	扩建项目MBR产水流量
	51
	鼓风机3进气温度3

	52
	B区10#滤池液位计
	52
	扩建项目1#滤池液位计
	
	

	53
	B区11#滤池液位计
	53
	扩建项目2#滤池液位计
	
	

	54
	B区12#滤池液位计
	54
	扩建项目3#滤池液位计
	
	

	55
	B区生化池1#溶解氧仪表
	55
	扩建项目4#滤池液位计
	
	

	56
	B区生化池2#溶解氧仪表
	56
	扩建项目5#滤池液位计
	
	

	57
	B区生化池3#溶解氧仪表
	57
	扩建项目6#滤池液位计
	
	

	58
	B区生化池4#溶解氧仪表
	58
	扩建项目1#滤池出水流量计
	
	

	59
	B区1#外回流流量计
	59
	扩建项目2#滤池出水流量计
	
	

	60
	B区2#外回流流量计
	60
	扩建项目3#滤池出水流量计
	
	

	61
	B区1#二沉池吸刮泥机运行状况
	61
	扩建项目4#滤池出水流量计
	
	

	62
	B区2#二沉池吸刮泥机运行状况
	62
	扩建项目5#滤池出水流量计
	
	

	63
	B区3#二沉池吸刮泥机运行状况
	63
	扩建项目6#滤池出水流量计
	
	

	64
	B区4#二沉池吸刮泥机运行状况
	64
	扩建项目1#二沉池吸刮泥机运行状况
	
	

	65
	B区1#离心机料仓液位计
	65
	扩建项目2#二沉池吸刮泥机运行状况
	
	

	66
	B区2#离心机料仓液位计
	66
	扩建项目1#二沉池污泥液位
	
	

	67
	B区3#离心机料仓液位计
	67
	扩建项目2#二沉池污泥液位
	
	

	68
	B区4#离心机料仓液位计
	
	
	
	


涉及需咨询本项目技术相关内容，联系人：高工；联系电话：13208264717。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备费、运输费，税金等设备到货验收合格所需的全部费用，质保期服务等。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：在接到采购人供货（进场）通知之日起    个工作日内（不超过20天）完成新增功能的制作、调试及资料备份交付。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。若质保期内所供货品出现质量问题，应在接到采购人通知后   小时内响应，并完成货品更换，保证采购人工作正常开展。

  (2)我司所供物资因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：本合同项下设备整体质保期为：质保期为     个月（不少于12个月），自验收合格之日起算。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

（2）所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	名称
	功能说明
	数 量
	单位
	合 计（元）
	金额（元）
	备注

	1
	塘汛污水处理厂声光报警
	1、系统定制修改。

2、录制语音报警功能。

3、上位机报警组态

4、系统服务 器冗余

5、现场调试
	1
	套
	
	
	

	2
	永兴污水处理厂声光报警
	1、系统定制修改。

2、录制语音报警功能。

3、上位机报警组态

4、系统服务 器冗余

5、现场调试
	1
	套
	
	
	

	3
	永兴污水处理厂（扩建项目）声光报警
	1、系统定制修改。

2、录制语音报警功能。

3、上位机报警组态

4、系统服务 器冗余

5、现场调试
	1
	套
	
	
	

	4
	七星坝污水处理厂声光报警
	1、系统定制修改。

2、录制语音报警功能。

3、上位机报警组态

4、现场调试3台电脑报警设置
	1
	套
	
	
	


注：1、报价含新增声光报警功能的制作、培训、资料备份与交付等全部符合验收合格所需的全部费用，质保期服务等一切费用。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
第2页 共4页

