 
附件1
技术标准和要求
1适用范围
1.1本标准适用于绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司永兴污水处理厂一期外回流泵维修项目。
1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。
2维修依据：
2.1外回流泵安装调试维护保养手册等资料。

2.2 潜水污水泵现行有关国际标准、国家标准和行业规范。
3对维修单位的相关要求
3.1营业执照经营范围包含机械设备维修业务。

3.2维修单位必须使用格兰富水泵（上海）有限公司原厂备品备件，需提供配件为该品牌原装正品的相关证明及质量担保。
4设备型号规格
4.1设备型号：SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D.Z
    制造商：格兰富水泵(苏州)有限公司 
4.2设备主要技术参数：
输入功率：12KW，输出功率：10KW   
    转速：1482r/min
额定电压3*400V，额定电流21A
Hmax:13m    Qmax:371m3/h
    5维修内容及要求
5.1解体检查各部件损坏情况，分析损坏原因。（拍摄设备铭牌、各损坏部件照片存档）
5.2检查、更换损坏的机械密封及密封套件，机械密封采用组合密封，具备初级和次级两道密封功能。
5.3检查电机定子线圈、阻值和温度保护。若损坏，更换电机定子线圈及引出线、温度保护，绝缘测试。
5.4检查电机转子，若有磨损，维修磨损的电机转子。
5.5更换电机轴承套件。
5.6 清理油室、按厂家要求加注规定的机油及油量。
5.7 应进行油室静态泄露测试，压力0.2Mpa，持续时间24小时，泄露量0。
5.8测试油室及电机泄露保护装置，若损坏需更换。
6其他要求
6.1维修单位应根据第6项维修项目进行分项报价。
6.2在对各部件损坏情况检查时，若发现有第5项中有不需要进行的项目，该项目的费用应从合同金额中扣除。甲方有权到现场进行再次确认。该合同金额为包干价。
6.3维修单位需提供现场指导安装服务，需拥有格兰富授权的售后服务资质。
7验收

7.1出具出厂检测报告。
7.2水泵的电机定子温升限值（电阻法）应符合现行国家标准《旋转电机质量验收规范》（GB 50170）的规定。 
7.3水泵应设置密封泄漏保护装置。 
7.4水泵应设油室泄露保护器、过载监测保护系统。出厂前需进行密封试验，绝缘测试（见检测报告）。
7.5水泵应转动平稳、无卡阻、停滞等现象。
8质保期

8.1质保期维修后正常运行6个月。
8.2质保期内出现的故障由已方进行免费处理更换，乙方接到报修电话后24小时内派人至现场处置。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其营业执照经营范围内需包含机械设备维修业务）。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）提供所供产品为品牌原装正品承诺（此项在报价函中承诺）并另行提供品牌授权书。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备费、运输费、现场指导安装服务、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，质保期服务等。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：在接到采购人供货（进场）通知之日起    个工作日内（不超过30天）完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品，并提供格兰富原厂原装正品正规供货渠道原件证明（盖章原件）。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。若质保期内所供货品出现质量问题，应在接到采购人通知后   小时内响应，并完成货品更换，保证采购人工作正常开展。

  (2)我司所供物资因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
10、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：

（1）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

（2）所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	名称
	备件名称
	编码
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金  额（元）
	备注

	1
	外回流泵

SL1.110.200.100.4.

52M.S.N.51D.Z
	下湿度开关
	98794478
	1
	套
	
	
	

	2
	
	上湿度开关
	96256056
	1
	套
	
	
	

	3
	
	下轴承
	99718779
	1
	套
	
	
	

	4
	
	上轴承
	98119104
	1
	套
	
	
	

	5
	
	轴封
	92773089
	1
	套
	
	
	

	6
	
	密封圈套装
	98119448
	1
	套
	
	
	

	7
	
	电机线圈
	线圈更换及定子维修
	1
	台
	
	
	

	8
	
	检修费
	全面拆机解体，清洗更换损坏及到期备件，动平衡检测，密闭试验等
	1
	台
	
	
	

	
	合计:


注：1、报价含设备费、运输费，税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供质保期服务等。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
第2页 共4页

