附件1：

《技术标准和要求》

送水变频调速机组（P11B2）变频柜维修要求，维修后变频柜应能满足我厂送 水的工作要求，具体要求在以下内容作详细描述。

基本情况： 

品牌：ABB；

型号：ACS800-07-0490-7+P901+B053+E210+F250+Q951+K454; 

装机时间：2013 年；

2、根据变频柜故障检测报告自行评估维修方案和维修报价，维修报价（含税 、 固定合同价）包含设备维修、配件更换、运输、安装和调试等满足设备正常运行 的全部费用。

检测报告如下：

2.1 故障现象：变频器在运行中 ，进线熔断器熔断，变频器无显示。

a.变频器进线三只熔断器已经熔断。
b.打开变频器侧板，检测整流回路，发现整流器有明显的弧光痕迹。
c.整流桥的 W 相（右）炸毁，触发线脱落；
d.检测正面，未发现明显损坏；
e.逆变模块测试未发现异常； IGBT 触发板和电源板未现象异常；
2.2 结论：
a.整流桥 W 相明显炸毁，V 相和U 相受到弧光冲击；建议更换三只整流器。
b.整流触发板 W 相的触发线脱落，可能是导致此次故障的直接原因；建议 更换。
c.逆变模块 IGBT 是 2022 年更换过的，测试数据正常，未见明显“漏液 ” 现象。
d.预计维修材料表：
	序号
	型号及代码
	数量
	备注

	1
	可控硅 SKKH330/18E
	3
	需要更换

	2
	触发接口板 AINP-01C
	1
	需要更换

	3
	熔断器 170M 6813D
	3
	需要更换

	4
	IGBT FS300R17KE3/AGDR-76C
	3
	可能需要更换

	5
	AINT-02C
	1
	可能需要更换

	6
	维修费
	1
	


3、维修或更换的配件要求：满足该变频器对维修或更换元器件的相关技术要 求，且不得改变变频器相关技术特性，达到正常稳定运行要求。
4、在质保期内因本次维修或更换的相关配件引起其它部件或设备损坏的需 承担维修或赔偿，判定标准为该设备厂家（含厂家官方授权商）或第三方检测报告为准。
5、变频柜中维修或更换的相关配件质保期≥壹年。
6、维修时间≤15 个工作日。
7、维修人员必须满足并取得维修该类设备的相关资质（且在有效期内）。维修期间安全措施由维修方负责，发生的一切安全问题由维修方自行承担。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）售后服务承诺书并加盖公章。
★（3）营业执照复印件加盖单位公章。

★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含设备维修、运输、安装和调试至正常运行的全部费用，
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签日起，接到采购人供货通知后    个工作日内完成维修并安装调试至正常运行。（不得超过15个工作日）
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.我司保证所派的维修人员满足并取得维修该类设备的相关资质（且在有效期内）。维修期间安全措施由我司负责，发生的一切安全问题由我司自行承担。
6.付款方式及条件：

（1）设备维修调试验收合格且采购人收到我司开具的真实、合法、有效税率增值税普通发票后，支付合同总价的95%。

（2）余5%作为质保金，
待质保期满经采购人确认后扣除相关维修费用（如果有，采购人通知我司维修，在规定时间内我司未履行维修义务或者维修不合格的，采购人有权自行维修或委托第三方维修，费用由我司承担）后，采购人无息付清，质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，双方协商后，退还质保金。货物质保期：验收合格之日起     年（不低于1年）。

  7.货物验收

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收。

（2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均派人员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。

8.售后服务

1.我司按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的维修货物提供售后服务。质保期    年 ，质保期内若产品出现质量等问题影响使用的，由我司免费提供维修服务和解决方案。质保期内，由于使用不良材料，使用不当加工、制造工艺或其他由我司或货物原因引起的产品质量问题，我司实行三包，免费维修或更换。

2.在质保期内因本次维修或更换的相关配件引起其它部件或设备损坏的需承担维修或赔偿，判定标准为该设备厂家（含厂家官方授权商）或第三方检测报告为准。
9.工期违约：我司若未按合同约定时间完成维修的，每逾期一日，按每天200元向采购人支付违约金。迟延交货超过10日的，采购人有权单方解除合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。
10.我司向采购人交付的货物不符合合同约定，致使不能实现采购人订立合同目的的，我司按合同总价款30％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以更换、重作、退货或减少合同约定价款。更换、重作后交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面解除合同，并要求我司按合同总价款30 %向采购人支付违约金。
11.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金。

12.第三人就我司提供的维修服务提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。
14.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

15.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

16.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

17.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

项目报价表

报价人请根据自身情况自拟报价表

注：1、此价格包含设备维修、运输、安装和调试至正常运行的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

