附件1：

《技术标准和要求》

6KV/220KW高压电机维修技术方案：

1.拆去旧线圈，拆线圈时采用冷拆法或用直流电源对线棒加热，以保证不损伤定子铁心。

2.测绘、拍照并记录绕组有关技术参数：线规、匝数、槽数、跨槽距、接法及线圈外形尺寸；确保新绕制线圈与原始线圈一致。

3.如定子铁芯有损伤，对定子铁芯进行如下修理：

3.1 定子铁芯清槽，烧损处打磨，并用稀硫酸表面侵蚀后清洗烘干；

3.2 定子铁心槽形用槽样棒整形，槽口处去毛刺；

3.3 做铁耗试验，试验要求按磁通1.0×104高斯，试验时间90分钟，用热成像仪监测铁心温度，铁芯最高温升不超过25K，铁芯齿部各部件温差不大于15℃；

4、定子线圈重绕更换，按国家标准要求，绝缘等级F级

4.1 铜线选用玻璃丝包亚胺薄膜绕包扁铜线；

4.2 线圈制作按VPI整浸软嵌成型线圈工艺规范，线圈拉型由高精度数控拉型机设定有关参数，自控顶弧。

4.3 对地绝缘为F级粉云母带与亚胺薄膜复合绝缘结构；用自动包带机包扎对地绝缘。

4.4线圈做防电晕处理；直线部分绕包低阻带；端线部分绕包高阻带。

4.5 定子嵌线：将线棒嵌入铁心槽内，采用专用层间垫条和磁性槽楔，槽楔配合紧密平整；

4.6 绕组端部绑扎二重三道，线圈端部填充专用膨胀性适型材料；

4.7 绕组鼻子和过桥线连接处采用45%银焊绝缘包扎和绑扎固定，按工艺规范；

4.8 嵌线时预埋绕组测温元件PT100，每相2组，共6组；

5、定子线圈两次VPI真空浸漆，烘焙固化；

5.1．预烘：定子进烘房预烘，加热温度150℃±5℃。

5.2．抽真空：在定子冷却到≤40℃时，将定子吊入浸漆罐内，抽真空≤100Pa，保真空3～4小时。

5.3．输漆：使F级T1149-2绝缘漆充分地浸没绕组。

5.4．加压：分阶段解除真空逐渐加压，压力0.55~0.6Mpa，保持压力3～4小时。

5.5．回漆、滴漆：吊出定子、滴漆1～2小时。

5.6．烘焙固化，定子进烘房烘焙，温度160℃±5℃，固化时间16～18小时，直到绕组绝缘电阻稳定为止。

6、采用后接线工艺更换引出电缆线，引线电缆采用F级硅橡胶绝缘电机引接线。

7、对定子铁心表面和线圈端部喷8037#抗弧绝缘覆盖漆。

8、转子清复保养：清洗、烘干，表面喷8037#绝缘覆盖漆；

9．转子平衡块、风扇所有连接螺栓紧力检查，检查笼条及导电环。

10、转子动平衡校验；动平衡精度按国标G2.5级。

11、两端轴承室清洗，更换电机两端轴承。

12、冷却器清扫保养，更换密封垫；

13、电机总装调试，全部温控元件功能性检查应完好；

14、按国标GB755整机出厂试验，并提供试验报告，试验项目及技术要求：

14.1 绕组冷态直流电阻的测定，三相直流电阻不平衡≤2%

14.2 测量绕组绝缘电阻、吸收比、极化指数

14.3 绕组匝间绝缘电阻试验，试验冲击电压29000伏

14.4 交流耐压试验，试验电压21000伏，耐压1分钟

14.5 整机空载试验：全电压运转后测量电压、三相电流和损耗的测定，电机试运转4小时以上，检查轴承温度应符合要求，提供电机运转时的温升动态曲线。

14.6 电机振动测试：振速≤2.3 mm/s

15、电机外表清理后重新油漆。

（二）技术标准及质量依据

1．GB755-2000    旋转电机 定额和性能。

2．JB/T56088-2000  大型交流三相异步电动机产品质量分等。

3．GB1032-2005   三相交流电机试验方法。

4．GB/T22715-2008  交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平。

5．GB10068-2008   轴中心高为56mm及以上电机的机械振动，振动的测量，评定及限值。

6．Q/FJG 10029.2-2004 电力设备交接和预防性试验规程。

（三）现有电机名牌

[image: image1.jpg]s+ IR ##73
R

: — wf-' ;





注：1、报价人负责双边运输。

    2、维修完成后，报价人需向采购人提供维修资料，包括电气试验报告（绝缘、直流电阻、直流泄漏及耐压、空载试验、短路试验等）、动平衡试验记录、电机维修过程的相关图像资料。

    3、要求质保两年及以上。

附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含税费、双边运输费、装卸费、维修费、安全措施费等至正常运行的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签日起，      个日历日（含运输时间）完成电机修复，并履行到货验收手续。（不得超过25个日历日）
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.付款方式及条件：

经采购人验收合格后，试运行72小时无质量问题，我司向采购人提供验收凭证、经双方确认的送货清单及正式增值税普通发票后，采购人一次性转账支付合同总金额的95%，余下5%作为质保金，质保期内无服务质量问题，质保期满后无息退还质保金。
6.质保期

（1）我司承诺设备质保期：设备安装调试验收投入使用合格之日起     年（需大于等于2年）。

7.货物验收

（1）我司严格按照采购人提供的《技术标准和要求》进行维修。
（2）采购人在收到我司交付的电机后3个工作日内，应当进行验收。

（3）维修完成后的电机经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（4）对维修完成后的电机进行验收时，双方均应安排人员到场，我司不安排人员到场的，视为同意采购人单方对维修完成的电机进行验收的结果。

（5）采购人在收到维修完成的电机之日起3个工作日内，未通知我司维修完成后的电机不符合合同约定的，视为维修完成后的电机的质量符合双方约定。

8.采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按同期银行存款利率向我司支付违约金，违约金总额不超过应支付费用总额的10%。

9.如因我司未按照承诺时间供货或我司原因导致延迟到货的，我司按每延迟1天（不足1天按1天计算），每延迟1天向采购人缴纳违约金500元，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的10%。出现延时超过5天供货情况，采购人有权终止本合同。

10.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

11.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

12.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

报价人根据自身情况提供报价清单

注：1、此价格包含税费、双边运输费、装卸费、维修费、安全措施费等至正常运行的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1。附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

