附件1
技术标准和要求
供货范围

投标人所提供的干泥输送泵采用容积式单螺杆泵和配套螺旋推料器组成以及配套电控箱。

改造数量：1套
单台处理量：5m3/h，

出口压力：1.6-2.4MPa，

电机功率≤11kW，

转速：满足5m3/h流量，以及工作压力不低于16bar时，要求泵在50Hz时的转速   
应不高于130转/分，

驱动：泵采用变频器无级调速，处理能力与脱水机配套。

供货范围：螺杆泵应配套提供，包括螺旋推料器、泵、轴承箱，联轴器、减速电机、进出口配对法兰及紧固件、专用底座,同时自带防干运行保护器等。同时供应商要求负责现场泵与离心脱水机的配套安装调试，安装所需要的对接料仓，法兰以及相关的施工工作，均由供应商完成。   

现场条件

2.1安装位置：已建污泥浓缩脱水间。

2.2工作环境及介质：环境温度0-40℃，介质为离心脱水机出泥，含固率＞20%。

2.3运行要求：

干泥输送泵（螺杆泵）负责输送经过脱水机脱水后的干污泥，与离心浓缩脱水机联动。正常情况下干泥输送泵（螺杆泵）能够满负荷连续运行。

一般技术规范要求

3.1螺杆泵的驱动装置应是螺旋齿轮减速器，该减速器带有底座固定式电机。轴承额定

寿命应为 50000 小时。
3.2单螺杆泵必须使用4级定子的泵，小于4级定子的任何技术方案不予接受。

3.3干输送螺杆泵必须能够适应脱水后的干泥（含固率约＞20%，并且输送污泥时而不堵塞缠绕。

3.4螺杆泵需配专用底座，水平卧式安装，整个泵的设计范围内，泵装置的运行必须无振动，无气蚀的平稳运行。

3.5螺杆泵应配带干运行保护器，应在橡胶定子上直接安装热电传感器，持续监测定子运行温度，通过温控信号转换器，当工作温度达到设定温度时，让泵自动停止运行以免损坏定子。
3.6泵的性能能够保证间断运行或长时间停机后正常启动运行。

3.7同一规格、结构的泵的零件、备件应能互换。

3.8干泥输送螺杆泵与脱水机同步运行。

3.9单螺杆泵必须使用带轴承架形式，禁止使用“直联式”，以确保减速机的使用寿命，平稳运行。

3.10单螺杆泵严禁使用匀壁定子。
结构形式和性能要求：

型式：采用偏心螺杆泵，变频调节

电压：380V

频率：10～50Hz（变频调速电机）

保护级别：不小于 IP55，绝缘等级为F

电机要求：变频电机带强制冷却风扇，要求品牌为NORD或SEW
材料

5.1螺杆泵

壳体：碳钢 

转子：合金钢

传动轴和连轴杆：不锈钢

定子：丁腈橡胶 

接合：轴销联接万向节。

轴封：填料密封

螺旋叶片：不锈钢2cr13
变频器调速装置：带有变频器调速装置，通过变频器可调节流量。

底板：铸铁或成型钢，水泵、电机、驱动装置安装于同一底扳上。

5.2 离心机与螺杆泵对接料仓
供应商需到现场测绘确认对接料仓尺寸
供应商负责加工对接料仓，不负责对接料仓与螺杆泵安装，调试。
对接料仓要求304不锈钢材质
执行标准

螺杆泵的试验应以 ISO2548 为准，螺杆泵的安装及验收符合 GB50275 标准。

螺杆泵所配电机符合 IEC 国际标准。所有螺杆泵进、出口法兰及其钻孔尺寸均符合 ISO、GB 标准。法兰采用平面法兰，法兰的尺寸按照 GB／T9119-2000  标准执行。

7.防腐处理

螺杆泵及螺旋推料器所有钢部件、铸铁部件的防腐，均符合GB、BS的相关标准及规定要求。制造泵和螺旋推料器的全部材料应适用于污泥及气体的腐蚀环境。

螺杆泵及螺旋推料器均在制造厂内完成防腐涂层。设备或部件喷漆后将严格按照干燥时间标准进行干燥。

8.其他要求
供货要求：所供产品需包含设备正常运行所需的所有配套配件、包含泥饼泵料仓等，供方方需确保安装设备与现有设备完全匹配。
供货周期：自合同签订之日起，60个日历日内完成设备的供货。
质保要求：质保期不少于12个月，质保期内非人为原因设备出现软硬件故障，中选单位负责维修或更换，因此产生的全部费用由中选单位承担。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。

2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：改造费用、设备费、运输费，税金等设备验收合格所需的全部费用，质保期服务等。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：在合同签订之日起    天内（不超过60天）完成改造任务。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物改造任务及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。在质保期内的设备故障及缺陷由乙方无偿解决，应在接到采购人通知后   小时内（不超过8小时）响应，如无法解决故障，     小时内（不超过24小时）派人至现场，并完成货品更换，保证采购人工作正常开展，对因此而给甲方造成的损失由乙方负责。

  (2)我司所供物资因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税税率为    %的增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：质保期为      个月（不少于12个月），自验收合格之日起算。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。
（2）所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	设备
	规格型号及描述
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	自行填写改造所需设备、材料
	
	
	
	
	
	

	2
	......
	
	
	
	
	
	

	合计金额： 


注：1、报价含改造费用、设备费、运输费，税金等设备验收合格所需的全部费用，质保期服务等。

    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
附件4：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	报价人
	报价人
	报价人
	报价人

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合报价函模板。
	
	
	
	

	2
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。                
	
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	
	

	3
	2022年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录
	2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
	
	
	
	

	4
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站或中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，询价人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其询价申请资料视为无效文件，询价人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	
	

	5
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	
	

	6
	技术要求
	报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
	
	
	
	

	7
	正品承诺
	提供所供产品为品牌原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。
	
	
	
	

	8
	评审结果
	是否通过
	
	
	
	


注意：

有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。
第2页 共4页

