附件1：

青义加压站施耐德ATV1200C变频器预防性深度维护

技术标准和要求

一、项目概述

青义加压站是一座年供水量近两千万m3的大型市政加压站，站内两台施耐德ATV1200C-A625-1010A5变频器已投运6年，按计划在本年度高峰供水前进行一次预防性深度维护。

为此，拟招采青义加压站施耐德ATV1200C变频器预防性深度维护技术服务。

二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性

	1.深度维护包含更新整机功率单元内驱动电源模块48个，驱动电源模块应是正品配件。
	提供相关证明资料/参与竞争阶段
	是
	否

	2.变压器柜和旁路柜：变压器清灰及干燥处理；航空插头及行程开关检查及测试；变压器线圈外观检查及处理；变压器一、二次线圈绝缘测试；变压器柜柜底及柜顶风机检查及测试；分压电阻检查测试；变压器柜内一次电缆绝缘测试；过电压保护器与柜体的接地部件之间绝缘测试；变压器温控仪检查测试；旁路柜刀闸绝缘端子的清理及绝缘测试；刀闸操作灵活性调整，刀闸刀口调整、涂导电膏；电磁锁检查及测试；旁路柜内一次电缆绝缘测试；自动旁路柜真空接触器检查及分合闸测试；旁路柜内柜体清灰；隔离开关（三相输入、输出）与柜体的接地部件之间绝缘测试；一次电缆的检查及问题处理。
	提供深度维护方案/参与竞争阶段
	是
	否

	3.功率柜：滤网及柜体清灰处理；功率模块R/S/T端输入电缆的检查及绝缘测试；功率柜侧板上铜螺柱检查；功率模块导轨之间及地之间的绝缘测试；变频器输入、输出端子与柜体的接地部件之间绝缘测试；功率模块熔芯外观检查/测试；单元控制板、驱动板、吸收板进行清洗及喷漆，对板级焊接点进行检测；对功率单元内的功率器件进行清洗、检查；功率模块功能测试（过压、 欠压、缺相等故障）；电解电容外观检查/容值测量；功率柜柜顶风机检查及测试。
	提供深度维护方案/参与竞争阶段
	是
	否

	4.控制柜：主控板、电源板、信号调整板等各板级清灰、清洗、喷漆；板级焊接点及元器板件接口点检查；主控箱及风扇清灰检查；主控箱输入、输出、模拟量点 的检测；UPS电源带电测试；人机界面监控软件升级；参数备份及优化；PLC开关量、模拟量模块检查测试。
	提供深度维护方案/参与竞争阶段
	是
	否

	5.深度维护包含对主控系统的软件升级（若需要，解决系统BUG或稳定性升级），包含：主控版程序人机界面。
	提供深度维护方案/参与竞争阶段
	是
	否

	6.上电调试：上控制电模拟测试；上高压电空载测试；上高压电带电机测试；上高压电带负载测试。
	提供深度维护方案/参与竞争阶段
	是
	否

	7.要有完善的流程以及详细的维修工序，以确保质量，以便对结果追溯。
	提供深度维护方案、流程、工序/参与竞争阶段
	是
	否

	8.深度维护施工安全保障。
	提供深度维护安全措施或方案/参与竞争阶段
	是
	否


三、其他要求

（一）维护质量及安全要求
1.维护或更换的零配件应满足该变频器的相关技术要求，且不得改变变频器相关技术特性，必须能达到正常稳定运行要求。

2.维护后变频器各项关键技术指标/性能测试数据不得劣于维护前测试数据。

3.如果在安装、调试、性能测试、试运行及质保期内，技术指标一项或多项不能满足合同或技术标准要求，双方共同分析原因、分清责任。涉及索赔部分，按合同条款执行。

4.维护期间需做好安全保障措施，因安全保护措施缺失、违规施工等发生的任何安全事故及经济损失均由供应商承担。
（二）工期要求

1.合同签订之日起10个日历日内完成全部内容。

2.第一台维护完成且带负荷连续运行满72小时后，方可进行第二台维护。

验收标准
1.变频器内外干净整洁.

2.恢复性装配质量良好。
3.变频器运行数据、测试数据合格。
4.对每台设备提供专属维护报告，报告内容包含：现场检测数据分析及结论、历史故障信息、原因分析及结论；维护前后效果对比（含图片说明）；功率单元测试报告、预防性深度维护项目清单；环境相关改进建议、设备相关改进建议。

质保要求

质保期：贰年，自整套设备调试验收合格之日起计算。

2、质保范围：合同范围内维修的设备，新换的元件材料以及安装质量，期间若出现质量问题由项目供应商提供免费更换缺陷部件、免费维修等质保服务，质保期间维修或更换的元件（材料）质量应满足技术标准和要求。

（五）对供应商的要求

1.经营范围必须包含机电调速设备（变频器）维修或电气、电子、系统产品技术服务、维修。

2.必须提供维修该类设备的相关业绩及有效证明。

附件2:

《响应文件格式要求》
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）需提供维修该类设备的相关业绩及有效证明，有效证明为提供的业绩其对应的发票复印件加盖单位公章。
★（3）营业执照复印件加盖单位公章。

★（4）勘查现场时，需提供公司介绍信及本人身份证复印件并加盖单位公章。
★（5）2022年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（6）供应商拟提供的服务质量及安全、驱动电源模块、深度维护方案、质保、质保范围等必须符合采购人附件1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。

其中深度维护方案应充分考虑检修停电对生产的影响，按照采购人附件1《技术标准和要求》的要求完成，保证维护工作的质量、工期、文明施工和环境保护的可行性完整性、科学性、先进性和可靠性。

★（7）供应商必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。
（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司                的竞价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：本项目为交钥匙工程，此价格为固定包干价，与本项目承担范围（合同范围）更换零配件、深度维护、报告编制、税金、合理利润等相关费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期
（1）合同签订之日起10个日历日内完成全部内容。第一台维护完成且带负荷连续运行满72小时后，方可进行第二台维护。

（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.验收标准

（1）我司对变频柜的维护标准需严格按照采购人附件1《技术标准和要求》的要求执行，严格遵守按照《技术标准和要求》内规定的标准。

（2）我司交付货物时应出具变频柜检查测试报告(报告内含绝缘、直流电阻、直流泄漏及耐压、空载试验、短路试验等)、变频柜维护过程的相关图像资料等符合采购人附件1《技术标准和要求》的要求的资料。
6.合同付款方式：维护完成后的变频柜经双方共同验收合格后，试运行72小时无质量问题，采购人付合同总额的95%，余下5%作为质保金，试运行验收合格之日起计算，质保期满无质量问题，无息付清。

7.违约责任              
（1）采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按银行存款同期利率向我司支付违约金,违约金总额不超过应支付费用总额的10%。

（2）我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一天(不足一天时按一天算)，应按每天500元向采购人支付违约金，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的10%。迟延交货超过5日的，采购人有权单方解除本合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

（3）维护完成后的变频柜验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；采购人有权对我司维护完成后的变频柜进行检验，一旦发现我司所维护完成后的变频柜指标不满足国家有关标准、附件《技术标准和要求》，视为违约。如更换的器件器材质量出现严重偏差，采购人可提出终止合同，因我司维护完成后的变频柜对采购人生产运行造成影响并发生损失时，采购人可根据损失实际情况向我司提出索赔。

（4）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金。

（5）第三人就我司维护完成后的变频柜提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（6）我司需严格按照采购人附件1《技术标准和要求》的要求对变频柜维护，若出现违背技术要求的行为，我司承担赔偿责任。

8.安全生产：我司承诺维护期间需做好安全保障措施，因安全保护措施缺失、违规施工等发生的任何安全事故及经济损失均由我司承担。
9.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

10.报价有效期：   个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于30个日历天。）

11.我司承诺：2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
12.其他承诺：             （若有）。

供应商（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日

注：供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

