附件 1：

技术标准和要求
一、项目概述

五洲加压站的机泵配置为轻型立式多级离心泵，一小（新泵）两大（旧泵），旧泵已投行多年，锈蚀严重、性能衰减、能耗较高。计划更新一台11KW旧泵，一是提升该站机泵设备的安全可靠性，二是降低综合电耗。

本次拟采购立式离心泵1套。
二、技术标准

	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性

	泵的基本参数

额定流量Q=30m3/h  

额定扬程H=70m  

额定功率P=11Kw 

转速n=2900r/min
	提供技术报告或相关资料

/报价时
	是
	否

	泵的基本形式

泵为轻型、立式、多级、不锈钢，配套电机为三相异步电动机。
从驱动端看，泵为逆时针旋转。
	提供技术报告或相关资料

/报价时
	是
	否

	泵的基本要求

3.1叶轮、导叶、轴等主要零部件材料应不低06Cr19Ni10/ZG07Cr19Ni9

/06Cr17Ni12Mo2/ZG07Cr19Ni11Mo2。

3.2叶轮应设计成封闭式。
3.3叶轮和导叶采用焊接工艺时，叶片与盖板之间非焊接处间隙应不大于0.1mm。
3.4密封环应可靠地固定在导叶上，密封环和叶轮密封环间的直径间隙，应不大于0.25mm。

3.5轴应有足够的强度和刚性，轴上的螺纹旋向，在泵正常运转时，应使螺母处于拧紧状态。
3.6轴套与滑动轴承间的直径间隙，应不大于0.12mm。
3.7机械密封应能满足泵的规定工作条件，应采用集装式结构。
	提供产品制造商证明文件

/报价时
	是
	否

	泵的技术要求

4.1安全要求：泵的安全要求应符合GB 10395.8的规定。联轴器外应加防护罩，防护罩与电机支架之间空隙不得大于5mm。
4.2 使用条件
泵在下列条件下应能正常工作：
液体温度：常温-15℃-70℃;  
环境温度：最高+40℃;
海拔：最高1000m;
最大工作压力（法兰、卡套、管螺纹等）：25bar。
4.3 振动：泵在允许工作范围内运转时，振动应符合GB/T29531中的B级规定。
4.4 噪声：泵在允许工作范围内运转时，噪声应符合GB/T29529中的B级规定。
4.5 性能及偏差：泵的性能偏差应符合GB/T 3216中的2B级规定。
4.6 轴功率：泵在允许工作范围内运转时，轴功率不得超过配套电动机的额定功率。
4.7 泵连接方式：泵的进口和出口法兰的公称压力应能满足工作压力要求，钢制法兰应符合GB/T 9112的规定。

4.8 焊接件焊点不允许有虚焊、过热、过烧痕迹，焊缝应均匀平整，不允许有漏焊、虚焊或焊穿等现象。

4.9 装配

4.9.1泵装配完毕后，转子转动应灵活、均匀平稳、无卡滞、碰擦、轻重等现象。

4.9.2叶轮应可靠地固定在轴上，防止沿周向和轴向移动。

4.10机械密封泄漏量：机械密封平均泄漏量不大于5mL/h。

4.11其他要求：泵的结构设计应符合JB/T 6435的规定。 

4.12泵的标牌应符合GB/T 13306中的有关规定，并牢固地固定在明显部位。标牌内容包括：公司名称；泵型号及名称；泵主要性能参数，如流量、扬程、转速、配用功率、效率、必需汽蚀余量、重量等；泵生产编号和生产年月。泵应该有明显的旋转方向标志。

应有“泵严禁无水运转”警示标志。
	提供产品制造商证明文件

/报价时
	是
	否

	配套电机基本要求

5.1 电机应能与泵配套使用，并由水泵厂配套供应，电机和水泵必须为同一厂家整体组装出厂，泵组整体性能由水泵供应商负责。
5.2电机能效等级应不低于GB 18613-2021能效二级。

5.3电机具体规格型号、性能参数等应符合国标或行业标准的规定。
5.4电机应为鼠笼异步电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP55，绝缘等级F，风冷型。

5.5电机满足一般变频器对电机的性能要求。
5.6电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时都不会出现过载，安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。

5.7电机必须能连续和间歇运行，至少每小时能启动15次，并不应对泵组带来任何有害影响。
5.8电源电压和频率变化及其对电动机性能和温度极限的影响符合GB755的规定。

5.9电机应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号、编号、制造厂名称、各技术数据及生产日期等，应该有明显的旋转方向标志。
	提供产品制造商证明文件

/报价时
	是
	否

	其它要求
报价设备的技术参数必须等于或优于本文件要求。
	相关资料

/报价时
	是
	否


三、其他要求

（一）供货范围

1.成套供货，范围包括：水泵、配套电机、随机备品备件、专用工具等。

2.供货商负责配合购方进行成套设备的安装、调试。

（二）供货期要求

接到采购人通知后30个日历日内供货到采购人指定地址。

（三）验收标准

1.成套设备符合技术标准和要求。

2.机泵运行声音正常，无异常震动；承压零部件无渗漏。

3.额定工况下，泵的出站压力和流量能够达到额定值，三相电流正常、平衡。

4.满足其它相关要求。

四、质保要求

质保期为贰年，自验收合格之日起计算。

五、后服务及其他要求

1.质保期内提供免费保修服务。

2.质保期外，继续提供服务，并保证配件的长期、及时供应。

六、配置要求

	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	备注

	立式离心泵
	额定流量Q=30m3/h

额定扬程H=70m

额定功率P=11Kw

转速n=2900r/min
	套
	1
	含配套电机

	控制价（元）
	9716.00元（价格包含水泵、配套电机、随机备品备件、专用工具、税金、装卸货、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用以及到现场的指导安装费用。）


七、对供应商的要求

供应商应提供保证产品质量和售后服务的承诺。
附件2:

《响应文件格式要求》
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
  ★（1）报价函（见附件 3）
  ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
  ★（3）供应商需提供产品质量保证书并加盖单位公章。
★（4）供应商需提供售后服务的承诺书加盖单位公章。
★（5）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）。
  ★（6）供应商拟提供的货物质量、技术参数、供货期、安装服务、质保等必须符合采购人附件 1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖单位公章的证明资料、响应资料及承诺函。
  ★（7）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。
（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的                 竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）                  ，（小写）¥               元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含水泵、配套电机、随机备品备件、专用工具、税金、装卸货、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用以及到现场的指导安装费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4.工期
我司于接到采购人供货通知起30个日历日内按合同约定向采购人交付货物。

如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货安装服务工作。
5.货物验收
（1）所供货物符合采购人附件 1《技术标准和要求》的要求，严格遵守《技术标准和要求》内规定的标准。
（2）采购人在收到我司交付的货物后5个工作日内进行开箱，我司安排技术人员安装调试，调试完毕后整套设备系统试运行10个工作日满无质量问题认为验收合格。

（3）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（4）对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（5）采购人在收到货物之日起5个工作日内，无正当理由未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。

6.合同付款方式：设备到货后5个工作日内进行验收并开始安装，整套设备系统试运行且无质量问题支付合同款的95%，余下5%的作为质保金，待质保到期由我司申请且经采购人确认后，无息一次性予以支付。质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜。
7.履约保证金：合同的履约保证金为合同总价款的10%。我司可从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。待合同履行结束后5个工作日内无质量问题，经我司书面申请且采购人确认后采购人无息全额退还履约保证金。
8.售后服务

（1）我司按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。

（2）整套设备系统试运行10个工作日满且无质量问题即进入质保期，质保期为2年。
9.违约责任

（1）采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按银行存款同期利率向我司支付违约金。

（2）我司未按合同约定完成供货工作，则我司应按逾期每日向采购人支付1%合同总价的逾期违约金，累计计算，该违约金采购人可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。逾期交货达30日及以上的，采购人有权单方面无责解除合同，履约保证金不予退还，同时采购人可视情况将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。
（3）货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、我司已收取的款项应全额退还，且我司应按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（4）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金，发生此类事件2次及以上的采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（5）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司自费负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（6）上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。

（7）合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。
10.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
11.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于 30 个日历天。）
12.其他承诺：                （若有）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日

项目报价表

	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	备注

	立式离心泵
	额定流量Q=30m3/h

额定扬程H=70m

额定功率P=11Kw

转速n=2900r/min
	套
	1
	含配套电机

	报价（含税）
	                  元（大写：                 ）


注：1.上述报价为固定包干价，价格包含水泵、配套电机、随机备品备件、专用工具、税金、装卸货、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用以及到现场的指导安装费用。
2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

