附件 1：

技术标准和要求
一、项目情况概述
为从根源消除爆管隐患，尽快提升管网安全升级改造，尽快降低综合漏损率，拟对正在使用的减压阀实施改造，改造目的是为减压阀增加智能监测功能。本次更新的内容有：在减压阀出口压处增加无线压力记录仪，需要利旧的内容有：减压阀，更新改造后该设备应具有实现实时监测预警功能，通过动态压力监测预警，可有效预防减压阀故障导致的超限风险的功能。

技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性（若填写是则应明确原因）

	硬件参数技术标准和需求：

1、电池寿命 ：NB通讯：≥4年（一小时上传一次数据，信号稳定情况下）
2、内置电池 ： 具有电池电量低报警功能 
3、功耗：待机电流≤80μA，数据平均发送电流≤150mA 
4、显示：段码式液晶屏 
5、网络制：NB-IoT 
6、天线：外置延长天线，天线线长度不少于2米
7、采样间隔：可配置时间：10秒~2550秒 
8、数据传输间隔：可配置时间：1分钟~1440分钟
9、配置方式： USB配置操作、服务器远程配置 
10、唤醒模式：按键、定时唤醒 
11、上传信息：压力、温度、电池电量、信号强度、卡号 
12、工作温度：-30℃~70℃（介质不结晶）
13、湿度 ：0-100%RH 
14、测量量程 ：0~1.6MP
15、过载压力：200%FS（≤10MPa）；150%FS（25MPa） 
16、传感器材质：壳体：不锈钢；压力膜片：316L 
17、测量精度：0.5%F.S 
18、温度影响 ：0.015%F.S/℃ 
19、接口规格：螺纹接口：M20×1.5（可定制其他螺纹）

20、防护等级：IP68
	竞价时提供产品技术参数列表
	是
	否

	功能技术标准和要求：

1、上传时间间隔：具备上传时间间隔自定义，用户可统合考虑实际需求以及产品电池寿命设置仪表终端定时上传数据的时间间隔范围。产品需要提供稳定、可靠的电源，安全运行≥4年（1小时上传1次）。

2、波动阈值：具备为用户提供因管网压力波动超出阈值而向用户推送报警信息，从而使用户实时掌握网络压力状况，仪表终端的波动阈值菜单可以设置压力波动阈值，当本次采集压力值与上次采集压力之差的绝对值大于设置的波动阈值时，就会产生报警，反之小于或等于则不产生报警，若上次有报警，本次未达到波动报警条件，则报警信息则会清除。

2.1 低报警值：具备为用户提供管网欠压监控功能，当本次测的压力比菜单设置压力小时，则会触发报警信息，相反若大于或等于时，则会清除上次低报告警。

2.2高报警值：具备为用户提供管网超压监控功能，当本次测的压力比菜单设置压力大时，则会触发报警信息，相反若小于或等于时，则会清除上次高报告警。

3、在线数据：具备在线数据查看，可通过云平台或微信小程序看到的实时数据，比如，用户选择5min上传数据，在线数据就是云平台看到的每隔5min采集到的最新数据，所有数据上传云平台，实时历史存储。

4、离线数据与补发：具备离线数据功能，设备无法正常入网上传数据时将现场数据进行缓存。当设备上传数据失败后，设备将按照设置的上传时间间隔定期缓存现场数据，待设备网络状况恢复后再将缓存的离线数据上传。一般情况下，若1小时上传一次数据，在无网络情况下，离线数据需存达≥3个月。
	竞价时提供产品云平台功能截图
	是
	否


三、其他要求
（一）供货期及方式要求
1．货物交付时间：供应商应于接到采购人通知后7个工作日内按本合同约定向采购人交付货物。

2.货物交付地点及方式：供应商将货物安全运抵采购人指定地点，并交付采购人或采购人指定的收货人。双方当面清点货物数量后在货物清单上签字确认。

3．货物在交付采购人前的运输、装卸费等费用及货物损毁、灭失风险由供应商承担；货物交付采购人后的运输、装卸费等费用及货物损毁、灭失风险由采购人承担。

4．供应商应保证所供产品的数量、型号规格和供货时间、地点符合采购人要求，保证产品质量符合国家、行业标准和双方约定，并将技术资料等按要求移交采购人。

（三）验收标准
1.采购人在收到供应商交付的货物后3个工作日内，应当进行验收。

2．货物经采购人验收质量不合格或者不符合本合同约定的，采购人有权拒收货物并通知供应商，供应商根据本合同约定承担违约责任。

3．对货物进行验收时，双方均应派员到场，供应商不派人员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

4．采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知供应商货物不符合本合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。

（四）质保要求

免费提供设备1年期的质保服务，质保期从到货验收合格之日起算。

（五）配置要求
	名    称
	规格型号（若有）
	具体参数（若有）
	单位
	数量
	单价（元）（若有）
	控制限价（元）
	备 注

	无线压力记录仪
	
	M20*1.5,IP68,0-1.6Mpa，云平台，微信小程序，NB-iot通讯
	台
	30
	830
	24900
	

	含税价合计（元）
	24900.00
	

	价格为固定包干价，包含货物、税金、运输费、装卸费等货到现场验收合格的全部费用


（六）对供应商的要求
供应商应具备与项目需求相匹配的合法经营资质，其营业执照经营范围涵盖以下任一业务领域：

1.信息科技类业务（包含但不限于软件开发、系统集成、技术服务等）

2.工业自动化相关服务（包含但不限于自动化系统集成、智能设备技术、仪器仪表及自动化设备的维修维护服务等）

3.货物及技术的国内贸易业务

附件 2：

响应文件格式要求
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件 3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
    ★（3）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）。
    ★（4）供应商拟提供的货物质量、技术参数、供货期、质保、售后服务等必须符合采购人附件 1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。
    ★（5）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。
（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件 3：

报价函（模板）

致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）       ，（小写）¥      元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。

2.上述报价为固定包干价，包含货物、税金、运输费、装卸费等货到现场验收合格的全部费用。
    3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期

我司应于接到采购人通知后7个工作日内按合同约定向采购人交付货物。
5.质量标准：按照行业标准和采购人《技术标准和要求》执行。
6.货物验收主要条款
（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收。

（2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合本合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据本合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合本合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。

6.质保及售后要求
我司免费提供设备1年期的质保服务，质保期从到货验收合格之日起算。
7.合同价款及支付

货到现场经双方共同验收，经双方验收合格后，支付合同款的95%，余下5%作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，双方协商后一次性无息结清。

8. 违约责任主要条款
8.1采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按银行存款同期利率向我司支付违约金。
8.2如因我司未按照承诺时间供货或我司原因导致延迟到货的，我司按照每延误1 天（不足1天按1天计算），向采购人支付100元的违约金，以此累计，最高不超过合同总价的10%。

8.3货物验收不合格或不满足采购人《技术标准和要求》或所供货物非合同约定品牌的原装正品的，采购人有权拒付合同价款，我司已收取的款项应全额退还，同时我司还应按合同价款的30%向采购人支付违约金，因此造成的损失由我司全额赔偿。同时采购人有权视情况单方面无责解除合同，并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

8.4我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价的30％向采购人支付违约金。采购人可视情况将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

8.5第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

8.6本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

9.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

10.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于 30 个日历天。）
11.其他承诺：                （若有）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：

时间： 年 月 日

                                   项目报价表
	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	品牌

	1
	NB-IOT无线压力记录仪
	M20*1.5,IP68,0-1.6Mpa，云平台，微信小程序，NB-iot通讯
	30
	台
	
	
	

	总合计（含税）：小写：                元，大写：       整，其中税率  %


注：1.上述报价为固定包干价，包含货物、税金、运输费、装卸费等货到现场验收合格的全部费用。
2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

