附件1：
加压站潜水泵维修技术标准和要求
项目概述

该项目为绵阳市水务集团2025年加压站多级深井潜水泵计划性大修，主要涉及3座加压站3台潜水泵维修。

丰谷加压站潜水泵  250QJ100-36/15KW      1台

绵山加压站潜水泵  250QJ125-64/37KW      1台

昊池加压站潜水泵  250QJ100-108/45KW     1台

为此，拟采购加压站潜水泵维修服务。

二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性

	1.潜水泵起吊、拆装。
	安全承诺书

/竞价时
	是
	否

	2.潜水电机维修：测试、绕组重制、绝缘修复、内腔清洗、电机保养、止推轴承及密封更换等，多芯YC橡套铜芯软电缆更新（含引出线处理）。
	经营范围覆盖水泵售后服务的佐证资料/竞价时
	是
	否

	3.潜水多级泵维修：更换泵壳、泵轴、导轴承、叶轮、口环、联轴器、橡胶轴承等。
	经营范围覆盖水泵售后服务的佐证资料/竞价时
	是
	否

	4.泵体除锈、更新扬水管胶垫及连接螺栓、更新滤网、更新线卡等。
	经营范围覆盖水泵售后服务的佐证资料/竞价时
	是
	否


三、其他要求

（一）维修质量及其它要求
1.电机重制绕组的线径、材质等均不得劣于原绕组。采用无氧铜丝导体、进口聚氯乙烯或高压聚乙烯等原料制成，耐温不得低于100℃，1分钟耐压不低于2000V。

2.更新的多芯YC橡套铜芯软电缆电压等级为0.6/1.0KV，线径规格不得小于原电缆。
3.维修更换的零配件应满足潜水泵原有相关技术要求，且不得改变潜水泵相关技术特性，必须达到正常稳定运行的要求。

4.维修期间供方需做好安全保障措施，因安全保护措施缺失、违规施工等发生的任何安全事故及经济损失均由供方承担。

5.费用为固定包干价，包含零配件、人工、转运费、维修、税费等全部费用，不作增补。

（二）工期要求

逐台维修，合同签订之日起30天内完成全部维修内容。

验收标准
1.绕组对地绝缘电阻冷态下不得低于50MΩ。

2.维修后的潜水泵流量稳定，电机三相电流平衡且在安全范围内。
3.恢复性装配质量良好，潜水泵运行平稳，无剧烈震动、噪声等。
（四）质保要求

1.质保期：壹年，自整套设备调试验收合格之日起计算。

2.质保范围：合同范围内维修设备新换的零配件以及维修、安装质量，期间若出现质量问题由项目供应商提供免费更换缺陷部件、免费维修等质保服务，质保期间维修或更换的零配件质量应满足技术标准和要求。

3.如果在安装、调试、试运行及质保期内，技术指标一项或多项不能满足合同或技术标准要求，双方共同分析原因、分清责任，涉及索赔部分，按合同条款执行。
（五）对供应商的要求

1.经营范围应包含水泵零售及售后维修服务。

2.供应商应提供保证维修质量和售后服务的承诺。

（六）维修清单
	 加压站
	型规格
	维修/换件内容
	数量

	昊池加压站潜水泵
	电机

45KW
	检查绕组绝缘及电机保养
	1台

	
	
	更换绕组
	1台

	
	
	止推轴承
	1套

	
	水泵

250QJ100-108
	导轴承
	4个

	
	
	叶轮
	6个

	
	
	口环
	6个

	
	
	泵轴
	1根

	
	
	联轴器
	1套

	
	
	橡胶轴承
	7个

	丰谷加压站潜水泵
	电机

15KW
	检查绕组绝缘及电机保养
	1台

	
	
	更换绕组
	1台

	
	
	止推轴承
	1套

	
	
	导轴承
	4个

	
	水泵

250QJ100-36
	联轴器
	1套

	
	
	叶轮
	2个

	
	
	口环
	2个

	
	
	泵轴
	1根

	
	
	橡胶轴承
	3个

	绵山加压站潜水泵
	电机

37KW
	检查绕组绝缘及电机保养
	1台

	
	
	更换绕组
	1台

	
	
	止推轴承
	1套

	
	
	导轴承
	4个

	
	水泵250QJ125-64
	叶轮
	4个

	
	
	泵轴
	1根

	
	
	口环
	4个

	
	
	橡胶轴承
	5个

	
	
	联轴器
	1套

	最高控制价
	20585.00元


附件 2：

响应文件格式要求
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件 3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
    ★（3）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）。
    ★（4）供应商拟提供的货物质量、技术参数、工期要求、质保、售后服务等必须符合采购人附件 1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。
    ★（5）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。
（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件 3：

报价函（模板）

致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）       ，（小写）¥      元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含零配件、人工、转运费、维修、税费等全部费用。
    3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期

我司在合同签订之日起 30 个日历日内完成全部维修内容
5.货物验收
（1）我司对潜水泵的维修标准需严格按照采购人《技术标准和要求》执行，严格遵守参照技术要求内规定的标准。技术要求已附合同后，具有同等法律效力。
（2）我司交付货物时需出具潜水泵检查测试报告(报告内含绝缘、直流电阻、直流泄漏及耐压、空载试验、短路试验等)、潜水泵维修过程的相关图像资料。
6.质保及售后要求
（1）质保期：1 年，自整套设备调试验收合格之日起计算。
（2）我司应按照国家有关法律规定及去我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。

7.合同价款及支付

货物经验收合格后，试运行72小时无质量问题，我司向采购人提供验收凭证、经双方确认的送货清单及正式增值税普通发票后，采购人一次性转账支付合同总金额的95%（即元），余下5%作为质保金，质保期内无服务质量问题，质保期满后无息退还质保金。

8.合同履约保证金：合同的履约保证金为合同总价款的10%。我司可从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。待合同履行结束后无质量问题，经双方确认无误后，采购人无息全额退还履约保证
9.施工安全责任及措施
（1）本工程在施工中，我司承诺应做好安全防范工作，施工过程中所发生的施工安全事故及工作人员伤亡（包括对第三方造成的伤害）由我司自行承担法律及经济赔偿责任。

（2）我方保证施工人员在施工过程中必须在施工现场悬挂醒目的安全标志。

（3）我方承诺：施工过程如有人员进入有限空间或高处作业等特种作业施工，必须严格按照相关规范进行报备、作业。安排安全管理人员对作业现场的安全、规范管理负责。在项目实施过程中负责做好安全保障措施，因安全保护措施缺失、违规施工等发生的任何安全事故及经济损失均由我司承担。
10.违约责任
（1）采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按银行存款同期利率向我司支付违约金,违约金总额不超过应支付费用总额的10%。

（2）我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一天(不足一天时按一天算)，应按每天500元向采购人支付违约金，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的10%。迟延交货超过5日的，采购人有权单方解除本合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

（3）维修完成后的潜水泵验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；采购人有权对我司维修完成后的潜水泵进行检验，一旦发现我司所维修完成后的潜水泵指标不满足国家有关标准、采购人的《技术标准和要求》，视为违约。如更换的器件器材质量出现严重偏差，采购人可提出终止合同，因我司维修完成后的潜水泵对采购人生产运行造成影响并发生损失时，采购人可根据损失实际情况向我司提出索赔。
（4）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金。

（5）第三人就我司维修完成后的潜水泵提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（6）我司需严格按照采购人的技术标准和要求对潜水泵维修，若出现违背技术要求的行为，我司承担赔偿责任。

（7）本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。
11.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

12.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于 30 个日历天。）
13.其他承诺：                （若有）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：

时间： 年 月 日

项目报价表
	序号
	加压站名称
	设备型号规格
	计量单位
	数量
	单价 
	小计
	备注

	1
	昊池加压站潜水泵
	电机

45KW
	台
	1
	  
	
	/

	
	
	水泵

250QJ100-108
	台
	1
	
	
	

	2
	丰谷加压站潜水泵
	电机

15KW
	台
	1
	
	
	

	
	
	水泵

250QJ100-36
	台
	1
	
	
	

	3
	绵山加压站潜水泵
	电机

37KW
	台
	1
	
	
	

	
	
	水泵250QJ125-64
	台
	1
	
	
	

	合计
	
	

	其中不含税金额为¥       元，税率    %，税金为¥       元。


注：1.上述报价为固定包干价，包含零配件、人工、转运费、维修、税费等全部费用

2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

