
附件 1：

技术标准和要求
一、项目情况概述
（一）给水现状

目前，因桂丰御景三期修建完成，并发起用水申请，用户数约为200户。我司现场查看后，按现有供水管网情况，为保障三期正常用水，现需采购并安装二次加压设备。

丰谷加压站泵房设备现状为两用一备，由加压站前一根DN300给水管道供水，进泵房后加压送至高位水池，再由重力流输送至各用水点。现可在泵房内增加一用一备加压设备，仅接通一二期与工农村给水管道，并在接高位水池至工农村的dn110管道上安装止回阀，既满足三期的生活用水，又保障工农村和一二期用水不足问题，并且分担高位水池的供水压力。

根据我司的供水数据，工农村最高日用水量为35m³/d，桂丰御景一二期最高日用水量100m³/d，则最高日最高时用水量测算如下：

1.工农村：[image: image1.png]Q



=35*2.5/24=3.65 m³/h

2.桂丰御景一二期:    [image: image2.png]Q



=100*2.5/24=10.42 m³/h

3.根据桂丰御景三期的用水人数为285户，测算得：

          [image: image3.png]


=285*180*2.5*3.5/(24*1000)=18.70 m³/h

4.根据测算需加压的最大日最大时的用水量为：

          [image: image4.png]


=3.65+10.42+18.70=32.77 m³/h

(二)供水扬程

根据现场情况，最不利点为三期（H=479.6m），加压泵站

（H=452.7m）,得出扬程：H=479.6-452.7-5+15+10=46.9m

（三）水泵选型

 根据最大用水量及扬程，选型为：Q≥32m³/h，H≥47m

（一用一备）不锈钢多级深井泵。
技术标准和要求

	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求

	1.所有设备必须获得相关行业的专业认证。

	提供所投水泵的产品检测报告，提供水泵生产工厂的ISO9001、ISO14001证明文件/参与竞争阶段
	是

	2.选型计算书
	提供所选水泵之流量、扬程、转速、电机功率、工作点效率、特性曲线。所有水泵的选型曲线必须采用计算机自动生成，并能在开标现场核查。禁止采用人工复印的水泵曲线图/参与竞争阶段
	是

	3.厂家水泵叶轮平衡精度承诺书
	提供厂家的承诺书：水泵叶轮平衡试验达到G6.3级/参与竞争阶段
	是

	4.水泵特性曲线及调试报告
	提供设备制造厂提供的水泵特性曲线及调试报告，显示有关水泵在指定的工作条件下的总耗电负荷及水泵压头、水流量的资料/参与竞争阶段
	是

	5.提供泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格。
	提供泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；基础螺栓布置详图/参与竞争阶段
	否

	6.提供完整的原厂产品说明书。
	1、提供完整的原厂产品说明书。

2、所有进口设备（若有）应提供报关单、商检等相关证明文件/参与竞争阶段
	否


三、其他要求
（一）总体要求及引用标准

1.二次加压系统所涉及的配套设施以及施工应符合《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010的要求。

2.电气控制系统应符合《电气控制设备》（GB/T 3797-2016）以及《数字集成全变频控制恒压供水设备应用技术规程》（CECS 393-2015）的要求。

3.《建筑给水排水设计标准》(GB/T 50015-2019)。

4.《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。

5.《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。

6.《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997)。

7.《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998)。

8.《城市给水工程项目规范》 GB 55026-2022。

9.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》（GB 50242-2002）。

10.《电气控制设备》（GB/T 3797-2016）。

11.《微机控制变频调速给水设备》（CJ/T 352-2010）。

12.《数字集成全变频控制恒压供水设备应用技术规程》（CECS 393-2015）。

13.《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）
（二）二次加压系统除满足以上技术规程要求外，还应满足以下具体要求：

1.主要技术要求

1.1运行条件及使用环境

介质温度：30℃以内，介质为清水。

工作方式：间歇或连续运转。

使用环境：设备均安装在清水池内，深井固定式安装。

1.2性能要求

1.2.1与泵配套的电动机应符合《井用深井异步电动机》（GB/T 2818-2014）的规定，在额定工作状态下深井泵的效率要达到≥70%。水泵配电动机由水泵厂配套供应，深井电机和水泵必须为同一厂家整体组装出厂，其水泵泵组整体性能由水泵供应商负责。

1.2.2泵工作部件

（1）泵由深井电机和全不锈钢泵体两大部分组成，整机采用拉带式拉紧结构。

（2）叶轮、导叶、导流器、密封环等部件采用不锈钢冲压焊接工艺制作而成。

（3）叶轮应做静平衡试验，平衡品质等级采用G6.3级。

（4）设置在进水段周围的滤水网，其孔的最大尺寸不应超过水泵流道最小尺寸的70%，孔的总有效面积一般不小于叶轮进口有效面积的5倍。

（5）泵工作部件上端应安装逆止阀，事故停泵时，应允许短时水体倒流而不损坏水泵和电机。

1.2.3防水电缆应符合《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》（GB/T 5013.4-2008）的规定。

1.2.4水压试验：对导流壳、阀体、泵座等承受水压的零件应做水压试验。试验压力为额定工作压力的1.5倍，保压5min，不允许渗漏。

1.2.5泵的工作部件在完成性能试验后，应除净内部积水并作防锈处理。进水滤网、电缆防护罩以及连接用螺钉、螺母等零件应有防锈措施。

1.2.6泵工作部件在装配完成之后，应检查转动部分，转动应均匀、无卡滞现象。

1.2.7深井泵无故障运行工作时间应不小于100000h。

1.2.8水泵为单台运行、2台并联运行或2台以上并联运行，无论那种运行工况水泵均应在高效区运行。

1.2.9水泵的设计应满足在规定的工作条件下连续运行而不出现过度的变形、磨损和振动。

1.2.10泵的振动应符合《泵的振动测量与评价方法》（GB/T 29531-2013）的规定；泵的噪声应符合《泵的噪声测量与评价方法》（GB/T 29529-2013）的规定。

1.2.11电机必须能连续和间歇运行，至少每小时能启动15次，并不应对泵带来任何有害影响。

1.2.12整个装置必须适合于安装设计所留出的空间，并顾及吸入条件。

1.2.13泵应能承受各种正常和异常操作情况下产生的受力，如：

（1）由倒流而引起的叶轮倒转。

（2）由于断电及紧急停车而引起的水力瞬变。

1.2.14结构及材质

（1）泵壳及紧固件。

叶轮、叶轮导叶、轴套、导流器、支架、口环、拉紧件等均由304不锈钢制成或其它更好的材料，表面光滑、无气孔和其它不平整。泵壳内表面经精加工后应光滑、无疵瑕。所有水流通道设计应该无锐角，使流速和流向变化平稳，通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能够通过叶轮。泵壳要有足够的厚度来承受所有的负荷，包括要求的静水压力以及连续的工作压力。

每只泵壳都必须在制造的车间做静压试验，试验压力不得小于停泵水头的1.5倍（特性曲线所示水头）。在这一试验压力下，泵的任一部分均不能有不适当的变形，或出现变形的迹象或其它缺陷。

用于泵和部件组装的所有螺栓、螺帽、垫圈和其它紧固件都必须采用304型不锈钢或更好的不锈钢制成。与泵送的液体相接触的所有金属表面，除不锈钢或黄铜材料外，其余均喷防腐底漆和面漆。

（2）密封

泵体主要部件的密封：在金属表面机械加工后，需水密封的关键接合面，应配丁腈橡胶或氟橡胶O型密封环。不得使用次级的封口胶、垫圈、油脂或其它设施。

(3)电机

电机应为鼠笼深井电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级F。电机内充冷却油/水均符合美国FDA标准，无任何污染，安装尺寸符合“NEMA”标准法兰连接。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动15次。能连接泵送温度最高为30°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过80°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

深井电机外壳为304不锈钢材质。电机整体完全密封以隔离电机内外水交换。定子由高质量的硅钢片和耐水绕组线制成；转子由硅钢片、纯铜导条、端环、平衡环和轴组成，由导轴承支撑；止推轴承由高质量的特种合成材料和铜合金制成，提供轴向承载力；电机通过防水电缆与电源连通，引出电缆孔用橡胶垫圈和螺母密封；

（4）供电及控制电缆

电机应配有动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不允许有湿汽进入电机和接线盒。电缆进口应采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封；或其它可靠的密封形式，电缆长度为25m。

接到电机上的供电和控制电缆必须适合于水下工作，应采用柔性的水下电缆。这些电缆必须有足够的长度，保证与地面上的动力装置和控制箱连接，以便在其服务地点对每台泵进行操作控制，电缆长度根据设计资料选定。

（5）轴承

    电机的轴承是由上导轴承、下导轴承和止推轴承组成。轴承的使用寿命不低于100000h。

（6）机械密封

电机内配机械密封，防止介质进入电机，机械密封为耐高温、耐腐、耐磨的化工泵专用陶瓷对石墨密封；

（7）轴

电机轴与泵轴采用花键连接，转轴花键为防腐蚀性材料制作。
泵轴必须采用高强度不锈钢420制作，必须与泵送的液体完全隔离。泵轴必须有良好的，切实有效的自我润滑系统，其润滑效果必须保证超过或等于深井泵的大修周期。

（8）耐磨环

深井泵导叶和叶轮间应有效密封，必须安装耐磨环，每台泵装备有装在叶轮进口处的黄铜静环。耐磨环可靠地固定在导叶上，在正常运行条件下或逆向运转时都不会发生松动。耐磨环紧固方式考虑到拆卸方便。

（9）叶轮间隙调整系统

为了有效保证叶轮与蜗壳之间的密封性并维持较高的水力效率，深井泵必须能够在不需要拆卸泵头的情况下，实现快速方便的叶轮间隙调节，具有可通过调节轴向设置叶轮间隙的结构设计，设备制造商必须充分说明其设备的快速调节结构形式，以投标时提供设备制造商产品彩色印刷样本中相关技术描述为准。

2.控制部分要求

2.1 总则

自控部分应按照无人值守加压站的方式和要求执行，本文未提及和要求但涉及该加压站运行的安全、可靠和不能无人值守运行的应当避免。涉及的相关国家、行业和地方强制标准或规范不得因本文未提及和要求而不执行。本文不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，应提供所有业主未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料满足设备的控制、设备状态采集、能耗信息采集、环境安全监控、远程监控及控制和系统报警等。使提供的软件和程序为永久使用且不涉及侵权和不侵犯第三方知识产权。所有费用应含在价格中，不另行支付费用，同时供应商应提供本系统完整未加密的PLC程序。

出站压力必须满足分时分压控制，时间分段可设定到小时和分钟，分段数不少于四段。时段设定（或选择）及控制压力设定，工作人员在触摸屏上通过简单操作即可完成。时段设定及控制压力设定应受密码（或允许权限）保护。

2.1.1设备按照无人值守的控制要求：
     （1）应具有自动休眠功能。
     （2）应具备短路、过载、缺相、过流、过压、欠压等保护功能。
     （3）供水机组进口缺水，应自动报警停机。
     （4）出口超压力保护：叠压变频供水机组出口压力超过设定上限，应自动报警停机。
     （5）出口最小压力保护：叠压变频供水机组出口压力在爆管等情况下长时间内一直低于设定下限值，应自动报警停机。
     （6）触摸屏显示参数：水泵运行、故障信息，出口侧压力，入口侧压力，变频器频率，系统流量等。参数远传应能提供多种通信通用接口，满足供水企业的网络接口通信协议的需求。
     （7）手动状态：应能手动单独启动每台水泵(不依赖于控制器或PLC)，并且能够设定各水泵的运行频率。
     （8）自动运行时，多台水泵应轮换运行，通过水泵控制器或PLC自动平衡运行时间。
水泵自动切换：水泵控制器应根据变频供水机组出口压力以及流量的需要，自动启动、停止水泵，或加速、减速运行，满足出口压力恒定的需求。
    2.1.2控制系统应具有现场手动控制、远程手动控制及远控自动控制三种控制方式。控制级别由高到低为：现场手动控制、远程手动控制、远控自动控制。具体控制方式描述如下：
     （1）现场手动控制（不依赖PLC的控制模式）：操作人员可通过现场设备触摸屏操作整体设备启停，也可单独操作每台水泵启停及设置频率。
     （2）远程手动控制：操作人员可通过现场触摸屏(HMI)或上位机监控画面（需要控制权限）对设备运行状态进行远程“启动/停止”操作。
     （3）远控自动控制：现场操作面板(HMI)或上位机监控画面将设备设置为启动模式时，设备的运行由系统根据加压站的运行条件及参数来控制，而不需要人工干预。在此种模式下操作人员通过现场触摸屏(HMI)根据工艺需要输入相应的参数，控制系统将使用这些参数对系统进行自动控制。这些参数例如：压力、PID参数、加减泵参数、机泵时间轮换参数和报警参数等。

2.1.3信息采集及远传：系统采用RS485（MODBUS RTU）、IO模块或以太网接口等方式采集数据不限但包含：供电系统（电压、电流、电量等）、水量、设备状态（手/自动、运行、故障、电流、频率、压力等）和环境安全信息（温度、水淹、防破坏等）等和接受来至管理平台的控制和复位等指令等，此项最终需要完成应在加压站管理平台进行显示和给定。
    2.1.4工作方式为泵与变频器一对一恒压供水。触摸屏或水泵液晶面板可监控显示及参数设置。远程可控制设备整体启动停止。设备保护功能包含但不限于：无水自动停机、有水自动开机、水泵自动切换、故障互投、超压（进、出水管网）保护、电源相序、过压、欠压、过流、过载 、缺相、短路、过热等。
设备清单和技术要求若本文重复提及或给予不同定义或不同参数规格等相冲突的按照较高标准执行或书面申请按回复执行，对于其中未提及的或未详细叙述的设备及其附件，若控制系统需要或是组成部分，均应在实施时予以提供。设备清单和技术要求中所列的设备及其性能指标和参数为控制系统的最低要求，供应商所提供的设备及软件应不低于本规范。
（三）售后服务及其他要求

1、提供7*24小时的故障处理，7*24小时的技术咨询。

2、质保期内免费的维护、保养。

3、接到报修后立即响应，不超过1小时内派人现场检修，不超过6小时内保障供水，其它问题在不影响供水前提下不超过12小时内解决故障。

4、签订合同后，设备安装前提供设备的安装、运行、维修手册。
（四）配置要求/需求清单

	
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	泵组
	设备参数
	Q≥32m³/h，H≥47m


	1
	套
	不锈钢多级深井泵

	
	配套管件阀门等
	
	1
	套
	不锈钢材料

	
	蝶阀
	 
	1
	套
	阀芯、过流部件为不锈钢材质

	
	蝶式止回阀
	 
	1
	套
	阀芯、过流部件为不锈钢材质

	
	水泵出水管
	
	1
	套
	不锈钢材料

	
	减振垫
	
	1
	套
	

	
	调整管
	
	1
	套
	不锈钢材料

	
	法兰
	
	1
	套
	不锈钢材料

	
	底座
	
	1
	套
	

	
	出水总管
	不锈钢材料
	1
	套
	包含出水管路大小头变径头

	
	进水总管
	不锈钢材料
	1
	套
	包含进水管路大小头变径头

	
	法兰盖
	不锈钢材料
	1
	套
	

	
	保温材料
	
	1
	套
	

	
	压力传感器
	
	
	
	

	
	进出口阀门
	DN150
	2
	个
	阀芯、过流部件为不锈钢材质

	智能变频柜
	配电箱
	
	1
	套
	

	
	电压表
	
	1
	套
	

	
	电流表
	
	1
	套
	

	
	压力变送器
	
	1
	套
	

	
	电接点压力表
	
	1
	套
	

	
	指示灯
	
	1
	套
	

	
	万能开关
	
	1
	套
	

	
	转换开关
	
	1
	套
	

	
	空气开关
	
	1
	套
	

	其他
	特别说明：上述清单是本项目的最低要求，对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求，也属于本项目技术范围；采购人未提出但属于成套供货必须有的设备材料（部件、设备、材料、备品备件等），由供应商负责补齐，且不发生商务变化。



附件2:

《响应文件格式要求》
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件 3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）供应商必须符合附件1《技术标准和要求》。供应商需提供加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。
★（4）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）
★（5）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2.特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的                 竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）                  ，（小写）¥               元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
3.交钥期限
我司接到采购人通知后     个日历日（最低要求：不超过15个日历日）内供货到采购人指定地址，并于    个日历日（最低要求：不超过5个日历日）内完成安装调试达到验收条件。

如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成项目工作。
4.产品质量与保证
（1）产品质量符合国家相关规范和采购人《技术标准和要求》，我司对产品有特殊要求的，双方应另行书面约定。

（2）我司承诺对合同产品实行质量保证。我司承诺的产品质量保证期自安装调试验收合格之日起   年内。产品质保期内，因我司产品自身原因造成的产品故障，我司负责免费维修，维修后仍不能达到使用要求的可以免费更换。
（3）质量保证期外发生的产品故障，我司仍将提供维修服务，但因此产生的费用由采购人承担。 
5.安装调试
产品安装调试由我司负责，采购人配合安装
6.合同付款方式

合同签订后，待设备安装调试完毕并验收合格后，采购人按照合同总价的70%向我司支付款项，待采购人或其委托的第三方审核单位审定后（我司负责提供相关审核资料），采购人向我司支付至含税总价的97%，余款3 %为质量保证金，待质保期期满后若无质量问题一次性无息付清。

7.履约保证金：合同的履约保证金为合同总价款的10%。我司从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。待合同履行结束后无质量问题，无售后服务问题，无息退还履约保证金

8.安全责任

（1）我司在整个施工过程中做好安全管理及安全培训，提供安全措施，施工中因我司原因发生的一切安全事故(包括各种人身伤害和财产损害事故)和质量事故，其责任和损失赔偿费用等均由我司全额、独立承担。 

（2）属非施工原因造成的事故按实际情况，双方协商另行处理。

9.违约责任

（1）采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按银行存款同期利率向我司支付违约金。

（2）我司未按合同约定完成供货安装工作，我司应按逾期每日向采购人支付合同总价的1%的逾期违约金，且采购人有权要求我司在5日内整改完毕，否则，视为我司违约，采购人有权单方解除合同，由此造成的损失均由我司全部承担。其他违约，则按《中华人民共和国民法典》及相关法律规定执行。

（3）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（4）合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

10.如果我司被确定为本项目的成交供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

11.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不得低于： 30 个日历天。）

12.其他承诺：                （若有）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日
报价明细表
供应商需自拟报价明细表

注：

该项目为交钥匙工程，以上报价费用包含设备原价、包装费、检验检测、运费、装卸费、保险费、人工费、水电费、垃圾外运费、成品保护费、措施费、安装费、技术调试费、技术指导费、税金、利润、保修费、其他风险费等交付使用的全部费用。

报价明细表中采用分部分项报价，必须包含产品名称、规格型号、材料材质、拟投产品的品牌、数量、单位、单价、合计等内容
3.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.供应商的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

1

