
附件 1：

技术标准和要求
一、项目情况概述
集团第一分公司下属二水厂、三水厂、开茂水厂、燕儿河水厂、加压站管理中心的起重设备维保及年检合约即将到期，为确保起重设备处于良好的运行状态，确保人员和生产安全。本项目业务范围包括：

（一）需维保及年检取证的起重设备10台：三水厂5台,开茂水厂2台,燕儿河水厂3台。
（二）需维保的起重机22台：二水厂1台、三水厂10台，加压站管理部3台、燕儿河水厂3台、开茂水厂5台。
（三）需维保的电动葫芦19台：二水厂4台，三水厂5台，加压站管理部6台、开茂水厂4台。
（四）需维保的手拉葫芦22台：三水厂14台，加压站管理部8台。
二、技术标准和要求
	技术要求
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求

	起重机年检：维保单位对需要进行年检的起重机须根据检验合格证上的有效期限的要求，交由绵阳市特种设备监督检验所进行年检取证，并出具合格的检定报告。
	提供承诺函/递交响应文件时
	是

	起重机维护保养的要求如下：
起重机电气装置维保要求
控制手柄应完好，开关灵敏可靠，标识清楚、准确、电器元件及线路接触良好，无老化现象、升降运行的上下极限限位装置应齐全、完好、金属结构及金属外壳接地良好。
	提供承诺函/递交响应文件时
	是

	轨道及传动装置维保要求：
检查轨道、螺栓、有无裂纹、松动和腐蚀，有裂纹应及时更换，有其他缺陷应及时修理。
	提供承诺函/递交响应文件时
	是

	电动葫芦的维保要求
1、葫芦每季度均需取下来解体检查，钢丝绳及其固定：检查钢丝绳有无因其纤维芯损坏或钢芯断裂而造成绳径显著减小的现象，如有此现象，则该钢丝绳应报废、检查钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%，否则应报废。
2、变速箱：每半年解体检查齿轮磨损情况，并更换齿轮油。
3、车轮:轮缘磨损量超过原厚度的50%或弯曲变形达原厚度的20%，车轮应报废。
4、卷筒:筒壁有裂纹或因过度磨损使钢丝绳无法在沟槽中有秩序的排列时，应更换新的卷筒。
	提供承诺函/递交响应文件时
	是

	由维保单位所属地市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，要求许可项目为起重机械制造（含安装、修理、改造）。
	提供证书复印件加盖单位公章/递交响应文件时
	

	维保单位的维修人员中，至少1人要同时持有省级或市级应急管理部门颁发的《中华人民共和国特种作业操作证》，作业类别为“高处作业（含高处安装、维护、拆除作业）”和“电工作业（低压电工作业）”，其余人员按相关规范要求。
	提供维保人员名单、相关资质证书及拟配备人员近6个月的社保证明复印件加盖单位公章/递交响应文件时
	


三、其他要求
（一）起重机年检取证要求
2026年起重机械年检取证数量10台：

燕儿河水厂3台(送水泵房、超滤膜车间、污泥脱水间)，要求在2026年4月完成取证。

开茂水厂2台（机修间、脱泥车间），要求在2026年7月完成取证。

三水厂5台(三期取水头部、三期送水泵房、三期送水配电室、三期取水泵房、脱水机房)，要求在2026年7月完成取证。

供货期要求/工期要求
起重设备维修保养周期一年，从合同签订时间当月起，每月1次。

（三）验收标准
1、验收执行标准

《TSGQ7015-2016特种设备安全技术规范》

GB5905-86《起重机械试验规范和程序》

JB1036-82《通用桥式起重机技术条件》

GBJ232-82《电气装置安装工程质量检验评定标准》等国家相关标准和规范。

2、验收标准：供应商按要求完成起重设备年检取证,年检取证应取得绵阳市特种设备监督检验所出具的起重机定期检验报告，该报告的有效期为两年。一年维护保养工作完成后，供应商向采购人提供由采购人签字确认的维保确认单(每台设备每月一张)，作为采购人验收的依据。

（四）质保要求
由供应商更换的配件，质保期为一年，从安全调试合格之日算。

售后服务及其他要求
1、故障维修的要求

供应商在接到采购人报修通知需要在30分钟内到达现场处理故障（不低于2人），维修人员必须是在供应商备案的人员，供应商如果没在规定的时间内到达现场处理故障问题，采购人有权终止合同，供应商还要赔偿给采购人带来的一切经济损失并支付相应违约金。

2、现场维保人员的要求

现场维保人员必须持证上岗。在签订合同的同时，供应商需提供维保人员的证件，维修人员还要购买起重安装及维修意外伤害保险，提供保险复印件，要在采购人备案，如果发现维保人员和备案人员不符合，采购人有权终止合同，供应商还要赔偿给采购人带来的一切经济损失及支付相应违约金。

3、月度例行维保的要求

（1）供应商需每月在相对固定的时间对每台设备进行保养，维保人员每次维保不能少于3人。需提前通知采购人或其指定的人员，在得到其许可后方能进入生产区域。

（2）供应商在维护保养时，需有采购人相关人员在场监督检查，供应商应严格按照《起重机械维修保养内容》表单的要求履行维保责任。维保工作完成后，同时填写《起重机维修保养内容》表单（每月每台一张）并由采购人签字认可（作为验收依据）。详见《起重机械维修保养内容表单》。

（3）起重机械维修保养内容表单

	部位
	检查内容
	检查结果

	作业环境
	各种安全防护装置齐全、完好。
	

	
	起重机额定载荷标志和安全标志醒目齐全。
	

	
	通向起重机的通道应保持畅通。
	

	轨道及传动
	检查轨道、螺栓、有无裂纹、松动和腐蚀，有裂纹应及时更换，有其他缺陷应及时修理。
	

	吊钩
	表面应无裂纹、剥痕及任何有损伤钢丝绳的缺陷。
	

	
	危险断面磨损不大于原尺寸的10%。
	

	
	吊钩开口度不大于原尺寸的15%。
	

	
	吊钩扭转变形不超过10O。
	

	
	板钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应报废衬套。
	

	
	板钩芯轴磨损达原尺寸的5%时，应报轴芯。
	

	
	钩体上的缺陷不得补焊。
	

	
	吊钩上应设置有防脱钩装置。
	

	导绳器
	导绳器应在整个工作范围内有效排绳、无卡阻、缺件。
	

	钢丝绳及其固定
	检查钢丝绳有无因其纤维芯损坏或钢芯断裂而造成绳径显著减小的现象，如有此现象，则该钢丝绳应报废。
	

	
	检查钢丝绳直径减少量不大于公称直径的7%，否则应报废。
	

	车轮
	检查车轮踏面、轮缘及轮辐有无裂纹，有则更换车轮。
	

	
	轮缘磨损量超过原厚度的50%或弯曲变形达原厚度的20%，车轮应报废。
	

	卷筒
	筒壁有裂纹或因过度磨损使钢丝绳无法在沟槽中有秩序的排列时，应更换新的卷筒。
	

	电器设备及元件
	控制手柄应完好，开关灵敏可靠，标识清楚、准确。
	

	
	电器元件及线路接触良好，无老化现象。
	

	
	金属结构及金属外壳接地良好。
	

	
	升降运行的上下极限限位装置应齐全、完好。
	

	变速箱
	更换齿轮油
	


4、其他要求

（1）每次更换的配件单个单价200元（市场价）以内的都由供应商自己免费更换，单个单价配件200元（市场价）以上的，经采购人现场确认后，费用由采购人承担。

（2）供应商必须在绵阳市有固定的办公地址及电话，手机网络异常时，拨打固定电话必须畅通并保证有人值守，手机必须要24小时开机畅通，如果因无法联系上供应商，采购人有权终止合同，供应商还要赔偿由此给采购人带来的一切经济损失并支付相应违约金。

（3）安全责任

①供应商全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。

②供应商应准备必备的劳保用品，严格遵守甲方生产现场安全管理的规定，服从采购人的生产安排。

③如果起重设备在维护质保期内出现非人为操作失误造成的安全事故，由供应商承担一切责任和经济损失。（自然灾害造成的安全事故除外）

（六）配置要求/需求清单
	二水厂起重设备维保及年检清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检

	1
	电动单梁悬挂起重机
	LX 3T -5.5m
	3T
	地表水厂送水泵站
	1
	是
	否

	2
	电动葫芦
	CD1-24D
	3T,起升高度24m,起升速度8m/min
	地表水厂取水泵站
	1
	是
	否

	3
	电动葫芦
	CD1-3T
	起重量：3T，跨度：5.5
	地表水厂取水泵站
	1
	是
	否

	4
	电动葫芦
	LBMS01-02M
	1T
	地表水厂沉砂池
	1
	是
	否

	5
	电动葫芦
	LXD -20
	1T
	地表水厂沉砂池
	1
	是
	否

	合计：
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	三水厂起重设备维保及年检清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检

	1
	电动单梁悬挂式起重机
	 LX5t-7.2m
	5T，跨度7米，起升高度12米
	一期取水泵站
	1
	是
	否

	2
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5t-7.8m
	5T，跨度8米
	一期送水泵站
	1
	是
	否

	3
	电动葫芦桥（门）式起重机
	MH5t-6.2m A3
	5T，8/0.8/min,跨度8米
	取水头部（一、二期）
	1
	是
	否

	4
	电动葫芦桥门式起重机
	MHXH5-5.8 A3
	5t，跨度5.8米，起升高度18米
	取水头部（三期）
	1
	是
	2026.7

	5
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-6.4 A3
	5t，跨度6.4米,起升高度12米
	送水泵房（三期）
	1
	是
	2026.7

	6
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-6.4 A3
	5t，跨度6.4米,起升高度12米
	送水配电室（三期）
	1
	是
	2026.7

	7
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-5.5 A3
	5t，跨度5.5米,起升高度24米
	取水泵房(三期）
	1
	是
	2026.7

	8
	电动单梁悬挂起重机
	LX3-8.4 A3
	3t，跨度8.4米,起升高度12米
	脱水机房（三期）
	1
	是
	2026.7

	9
	电动单梁悬挂式起重机
	MD1-Q2T
	2T，h=18米，L跨=6.5米
	排水泵站
	1
	是
	否

	10
	电动葫芦
	MD1-Q2T
	2T
	取水泵站
	1
	是
	否

	11
	电动葫芦
	LX2T9M-5.1M
	2t，9米
	反冲洗房（三期）
	1
	是
	否

	12
	单轨电动葫芦
	MD1T6M
	1t，6米
	滤池管廊（三期）
	1
	是
	否

	13
	电动葫芦
	
	2t
	高效沉淀池(三期）
	1
	是
	否

	14
	电动单梁起重机
	LX1T12MI MD
	1t，12米
	污泥脱水间（三期）
	1
	是
	否

	15
	电动葫芦
	
	5T
	取水泵房(三期）
	1
	是
	否

	16
	手动葫芦
	
	
	一期空压机房
	1
	是
	否

	17
	手动葫芦
	HSZ型
	3T
	一期增压泵房
	1
	是
	否

	18
	手动葫芦
	
	
	三期回水池
	7
	是
	否

	19
	手动葫芦
	
	
	三期脱泥车间
	5
	是
	否

	合计：
	29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	加压站管理中心起重设备维保及年检清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检

	1
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5T-5.5米 A3
	
	青义加压站
	1
	是
	否

	2
	电动起重机
	LX2T-5M
	
	牌坊沟加压站
	1
	是
	否

	3
	电动起重机
	
	1T，跨度9米
	园艺加压站（泵房)
	1
	是
	否

	4
	电动葫芦
	
	1T
	园艺加压站(潜水泵站)
	1
	是
	否

	5
	电动葫芦
	
	2T
	剑南西路加压站1
	1
	是
	否

	6
	电动葫芦
	
	2T
	剑南西路加压站2
	1
	是
	否

	7
	电动葫芦
	
	2T
	光电产业园加压站1
	1
	是
	否

	8
	电动葫芦
	
	2T
	光电产业园加压站2
	1
	是
	否

	9
	电动葫芦
	
	2T  
	绵山加压站
	1
	是
	否

	10
	手动葫芦
	
	2T
	五洲加压站
	1
	是
	否

	11
	手动葫芦
	
	2T
	126加压站
	1
	是
	否

	12
	手动葫芦
	
	2T
	公安三所加压站
	1
	是
	否

	13
	手动葫芦
	
	1T
	公安三所加压站
	1
	是
	否

	14
	手动葫芦
	
	2T
	御营二号加压站
	1
	是
	否

	15
	手动葫芦
	
	1T
	古泉加压站
	1
	是
	否

	16
	手动葫芦
	
	2T
	丰谷加压站
	1
	是
	否

	17
	手动葫芦
	
	2T
	科大井
	1
	是
	否

	合计：
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	开茂水厂起重设备维保及年检

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检

	1
	电动双梁悬挂起重机
	
	起吊重量2T，起升高度2.5m， N=3.8kw，用于滤池，轨道长度14m；
	反冲洗鼓风机房
	1
	是
	否

	2
	电动单梁悬挂起重机
	
	起吊重量2T，起升高度6.0m，N=3.4kw。
	机修间
	1
	是
	否

	3
	电动葫芦
	
	起吊重量1T，起升高度3.8m，N= 1.9kw。轨道长度81m
	滤池廊道
	2
	是
	否

	4
	电动葫芦
	
	起吊重量1T，起升高度6.0m。
	排水池
	1
	是
	否

	5
	电动葫芦
	
	起吊重量1T，起升高度6.0m。
	排泥池
	1
	是
	否

	6
	电动双梁悬挂起重机
	
	LX型，起重量2T，起吊高度5m，跨度S=4.55m,N=4.6kw.
	反冲洗水泵房；
	1
	是
	否

	7
	电动双梁悬挂起重机
	
	LX型，T=5t，起吊高度6m，动行N=2×0.4kW，起升N=3+2×0.4kW，S=5m
	机修间
	1
	是
	2026.7

	8
	电动双梁悬挂起重机
	
	LX型，起重量5T，起吊高度12m，N=3.4kW，轨道长度2x25.4m，轨道间距4.0m
	脱泥车间
	1
	是
	2026.7

	合计：
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	燕儿河水厂起重设备维保及年检清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保
	年检

	1
	电动单梁起重机
	
	2T
	机修仓库
	1
	是
	否

	2
	电动单梁起重机
	
	2T
	粉末活性炭车间
	1
	是
	否

	3
	电动单梁起重机
	
	2T
	污泥脱水车间
	1
	是
	否

	4
	电动单梁起重机
	
	5T
	送水泵房
	1
	是
	2026.4

	5
	电动单梁起重机
	
	3T
	超滤膜车间
	1
	是
	2026.4

	6
	电动单梁起重机
	
	5T
	污泥脱水车间
	1
	是
	2026.4

	合计：
	6
	
	


附件2:

《响应文件格式要求》
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件 3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3） 供应商必须符合附件1《技术标准和要求》。按附件1《技术标准和要求》中要求提供相关证明资料、响应资料及承诺函，加盖单位公章。
★（4）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）
★（5）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2.特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1、我公司全面研究了贵公司的                 竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）                  ，（小写）¥               元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含但不限于运输、安装、资料送检，200元以内免费更换材料费用等起重设备维护保养及年检产生的全部费用。 

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、服务期
我司提供一年期的起重设备维修保养服务(每月一次共计12次)，自合同签订时间当月起12个月。

如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成项目工作。
5、维护保养的质量要求

按国家现行相关标准及协议附件1《技术标准和要求》执行。年检取证应取得绵阳市特种设备监督检验所出具的起重机定期检验报告，该报告的有效期为两年。

6、合同付款方式

（1）起重设备年检证到期前，按特种设备管理规定我司办理设备年检取证手续，我司办理完成向采购人提供绵阳市特种设备监督检验所出具的起重机定期检验报告，费用包含在总价中，采购人不另行支付协议设备的年检取证费用。

（2）起重设备维修保养费用支付(全年度12次，每月一次):一次性支付，我司在合同期内历次维修保养服务均经采购人验收合格，当我司完成该服务合同期限最后一次起重设备维护保养，采购人收到我司开具有效增值税普通发票后向我司一次性支付合同总价的95%，余5%作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，一次性无息结清。质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜。
8、履约保证金：合同的履约保证金为合同总价款的10%。我司从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。待合同履行结束后无质量问题，无售后服务问题，无息退还履约保证金

9、质保要求

由供应商更换的配件，质保期为   年（要求不低于：1年），从安全调试合格之日算。
10、违约责任

（1）我司提供的服务未达到附件 1《技术标准和要求》或起重设备未取得绵阳技术监督局的检验合格证报告，采购人有权拒绝付款，采购人有权就相应损失向我司进行索赔。

（2）我司保证全天24小时服务响应(含节假日及周末)，接到采购人故障维修通知后我司技术人员    分钟（要求不超过：30分钟）内抵达现场排除设备故障等现场问题，若超时抵达我司按50元/小时的标准向采购人支付服务逾期违约金，以此累计计算，该项违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除。

（3）本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

11、安全责任

（1）我司全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。

（2）我司应准备必备的劳保用品，严格遵守采购人生产现场安全管理的规定，服从采购人的生产安排。

（3）如果起重设备在维护质保期内出现非人为操作失误造成的安全事故，由我司承担一切责任和经济损失（自然灾害造成的安全事故除外）。

12、如果我司被确定为本项目的成交供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

13、报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不得低于： 30 个日历天。）

14、其他承诺：                （若有）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日
报价明细表
	二水厂特种设备管理维护费用清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保费用
	年检费用

	
	
	
	
	
	
	维保
	维保报价（元）
	年检要求
	年检费用（元）

	1
	电动单梁悬挂起重机
	LX 3T -5.5m
	3T
	地表水厂送水泵站
	1
	是
	
	否
	

	2
	电动葫芦
	CD1-24D
	3T,起升高度24m,起升速度8m/min
	地表水厂取水泵站
	1
	是
	
	否
	

	3
	电动葫芦
	CD1-3T
	起重量：3T，跨度：5.5
	地表水厂取水泵站
	1
	是
	
	否
	

	4
	电动葫芦
	LBMS01-02M
	1T
	地表水厂沉砂池
	1
	是
	
	否
	

	5
	电动葫芦
	LXD -20
	1T
	地表水厂沉砂池
	1
	是
	
	否
	

	小计：
	5
	
	

	三水厂特种设备管理维护费用清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保费用
	年检费用

	
	
	
	
	
	
	维保
	维保报价（元）
	年检要求
	年检费用（元

	1
	电动单梁悬挂式起重机
	 LX5t-7.2m
	5T，跨度7米，起升高度12米
	一期取水泵站
	1
	是
	
	否
	

	2
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5t-7.8m
	5T，跨度8米
	一期送水泵站
	1
	是
	
	否
	

	3
	电动葫芦桥（门）式起重机
	MH5t-6.2m A3
	5T，8/0.8/min,跨度8米
	取水头部（一、二期）
	1
	是
	
	否
	

	4
	电动葫芦桥门式起重机
	MHXH5-5.8 A3
	5t，跨度5.8米，起升高度18米
	取水头部（三期）
	1
	是
	
	2026.7
	

	5
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-6.4 A3
	5t，跨度6.4米,起升高度12米
	送水泵房（三期）
	1
	是
	
	2026.7
	

	6
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-6.4 A3
	5t，跨度6.4米,起升高度12米
	送水配电室（三期）
	1
	是
	
	2026.7
	

	7
	电动单梁悬挂起重机
	LX5-5.5 A3
	5t，跨度5.5米,起升高度24米
	取水泵房(三期）
	1
	是
	
	2026.7
	

	8
	电动单梁悬挂起重机
	LX3-8.4 A3
	3t，跨度8.4米,起升高度12米
	脱水机房（三期）
	1
	是
	
	2026.7
	

	9
	电动单梁悬挂式起重机
	MD1-Q2T
	2T，h=18米，L跨=6.5米
	排水泵站
	1
	是
	
	否
	

	10
	电动葫芦
	MD1-Q2T
	2T
	取水泵站
	1
	是
	
	否
	

	11
	电动葫芦
	LX2T9M-5.1M
	2t，9米
	反冲洗房（三期）
	1
	是
	
	否
	

	12
	单轨电动葫芦
	MD1T6M
	1t，6米
	滤池管廊（三期）
	1
	是
	
	否
	

	13
	电动葫芦
	
	2t
	高效沉淀池(三期）
	1
	是
	
	否
	

	14
	电动单梁起重机
	LX1T12MI MD
	1t，12米
	污泥脱水间（三期）
	1
	是
	
	否
	

	15
	电动葫芦
	
	5T
	取水泵房(三期）
	1
	是
	
	否
	

	16
	手动葫芦
	
	
	一期空压机房
	1
	是
	
	否
	

	17
	手动葫芦
	HSZ型
	3T
	一期增压泵房
	1
	是
	
	否
	

	18
	手动葫芦
	
	
	三期回水池
	7
	是
	
	否
	

	19
	手动葫芦
	
	
	三期脱泥车间
	5
	是
	
	否
	

	合计：
	29
	
	

	加压站管理中心特种设备管理维护费用清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保费用
	年检费用

	
	
	
	
	
	
	维保
	单价（元）
	年检要求
	年检费用（元

	1
	电动单梁悬挂式起重机
	LX5T-5.5米 A3
	
	青义加压站
	1
	是
	
	否
	

	2
	电动起重机
	LX2T-5M
	
	牌坊沟加压站
	1
	是
	
	否
	

	3
	电动起重机
	
	1T，跨度9米
	园艺加压站（泵房)
	1
	是
	
	否
	

	4
	电动葫芦
	
	1T
	园艺加压站(潜水泵站)
	1
	是
	
	否
	

	5
	电动葫芦
	
	2T
	剑南西路加压站1
	1
	是
	
	否
	

	6
	电动葫芦
	
	2T
	剑南西路加压站2
	1
	是
	
	否
	

	7
	电动葫芦
	
	2T
	光电产业园加压站1
	1
	是
	
	否
	

	8
	电动葫芦
	
	2T
	光电产业园加压站2
	1
	是
	
	否
	

	9
	电动葫芦
	
	2T  
	绵山加压站
	1
	是
	
	否
	

	10
	手动葫芦
	
	2T
	五洲加压站
	1
	是
	
	否
	

	11
	手动葫芦
	
	2T
	126加压站
	1
	是
	
	否
	

	12
	手动葫芦
	
	2T
	公安三所加压站
	1
	是
	
	否
	

	13
	手动葫芦
	
	1T
	公安三所加压站
	1
	是
	
	否
	

	14
	手动葫芦
	
	2T
	御营二号加压站
	1
	是
	
	否
	

	15
	手动葫芦
	
	1T
	古泉加压站
	1
	是
	
	否
	

	16
	手动葫芦
	
	2T
	丰谷加压站
	1
	是
	
	否
	

	17
	手动葫芦
	
	2T
	科大井
	1
	是
	
	否
	

	合计：
	17
	
	

	开茂水厂特种设备管理维护费用清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保费用
	年检费用

	
	
	
	
	
	
	维保
	单价（元）
	年检要求
	年检费用（元

	1
	电动双梁悬挂起重机
	
	起吊重量2T，起升高度2.5m， N=3.8kw，用于滤池，轨道长度14m；
	反冲洗鼓风机房
	1
	是
	
	否
	

	2
	电动单梁悬挂起重机
	
	起吊重量2T，起升高度6.0m，N=3.4kw。
	机修间
	1
	是
	
	否
	

	3
	电动葫芦
	
	起吊重量1T，起升高度3.8m，N= 1.9kw。轨道长度81m
	滤池廊道
	2
	是
	
	否
	

	4
	电动葫芦
	
	起吊重量1T，起升高度6.0m。
	排水池
	1
	是
	
	否
	

	5
	电动葫芦
	
	起吊重量1T，起升高度6.0m。
	排泥池
	1
	是
	
	否
	

	6
	电动双梁悬挂起重机
	
	LX型，起重量2T，起吊高度5m，跨度S=4.55m,N=4.6kw.
	反冲洗水泵房；
	1
	是
	
	否
	

	7
	电动双梁悬挂起重机
	
	LX型，T=5t，起吊高度6m，动行N=2×0.4kW，起升N=3+2×0.4kW，S=5m
	机修间
	1
	是
	
	2026.7
	

	8
	电动双梁悬挂起重机
	
	LX型，起重量5T，起吊高度12m，N=3.4kW，轨道长度2x25.4m，轨道间距4.0m
	脱泥车间
	1
	是
	
	2026.7
	

	合计：
	9
	
	

	燕儿河水厂特种设备管理维护费用清单

	序号
	设备名称
	型号
	规格
	安装地点
	台数
	维保费用
	年检费用

	
	
	
	
	
	
	维保
	单价（元）
	年检要求
	年检费用（元

	1
	电动单梁起重机
	
	2T
	机修仓库
	1
	是
	
	否
	

	2
	电动单梁起重机
	
	2T
	粉末活性炭车间
	1
	是
	
	否
	

	3
	电动单梁起重机
	
	2T
	污泥脱水车间
	1
	是
	
	否
	

	4
	电动单梁起重机
	
	5T
	送水泵房
	1
	是
	
	2026.4
	

	5
	电动单梁起重机
	
	3T
	超滤膜车间
	1
	是
	
	2026.4
	

	6
	电动单梁起重机
	
	5T
	污泥脱水车间
	1
	是
	
	2026.4
	

	合计：
	6
	
	


总报价：                元，该报价包含但不限于运输、安装、资料送检，200元以内免费更换材料费用等起重设备维护保养及年检产生的全部费用。 
注：供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.供应商的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

1

