插入式电磁流量计技术要求

一、参数及功能要求（适用管径：DN500-DN1000）
1.准确度等级：1.5级。

2.测量范围：0.05-10m/s，双向测量，具有空管检测功能。

3.工作环境温度：-25℃～+60℃，介质温度：0～60℃。

4.工作电源：满足市电（220V或24V）或太阳能供电和锂电双供电。流量计主要使用现场电源供电，当断电时自动切换至锂电池供电；在无外接电源情况下，电池供电模式无线采集终端采用内置锂电池供电，要求终端采用微功耗器件，定时上传模式，20分钟抄表一次，12小时上传一次，电池工作寿命不低于6年；市电模式，不用管频率。远传频率：6个小时传一次;当使用部门急需数据时可调整传送频率，做到“实时”上传。

5.防护等级：分体型传感器：IP68；变送器：IP67及以上；要求传感器在长年浸泡在水里的环境下正常计量。

6.安装方式：分体式，分体距离20m。传感器法兰安装，法兰符合国家标准，变送器装于仪表箱内或挂墙。

7.通讯要求：数据按照招标方要求可以通过4G或NB远传，并支持全网通网络，且包含8年通信资费。(须提供承诺函)

8.数据抄收平台和手机端管理软件:应提供数据抄收平台和手机端管理软件，平台应至少具备显示瞬时流量、正向累计流量、反向累计流量、净累计流量及报警等功能，并承诺能与招标方的抄收平台做到数据共通、共享。

9.材质要求

电极: 316L不锈钢或优于316L不锈钢材质；

测量管：高分子材料；

插入杆：304；

连接组件：304；

法兰: 碳钢（常规）；

转换器外壳:铸铝。

10.现场显示：应采用常亮不息屏显示：累积流量（m³）、瞬时流量（m³/h）、电池电量，应便于人工抄读。累计流量可显示7位数值，瞬时流量可显示5位数值及流速。

11.显示装置：显示屏幕应采用LCD及电容按键，以满足在寒冷环境下正常使用。

12.报警功能：应具有电源欠压、断励磁、空管、温度、湿度等报警功能，并在显示界面醒目显示，同时远传时上传至平台或手机端管理软件。

13.输出信号：在市电供电情况下同时满足(4-20)mA和RS-485协议。需具备2个单独的RS485输出接口和1个(4-20)mA（非必须）接口，便于连接远传模块，若输出数据非通用格式，须提供和安装数据转换模块或解决方案，使信息平台可直接读取和使用数据。（注：一个RS485口用于厂家提供的远传模块与云平台数据通讯，厂家云平台除了提供显示、分析、数据报表等常用功能，还需提供流量数据的API接口，另一个RS485通过DTU与供水企业的SCADA平台（modbus rtu协议）远程通讯、及上位机应用）

14.数据储存：以5分钟一个数据的数据密度，流量计应能存储 5年以上的各类数据（包括瞬时流量、累计流量、用水量等），具有断电、电量耗尽或受到干扰时保护功能，流量计自动保存累计读数及设定参数保存不变，所有数据都储存于转换器，方便现场及时维护或更换。

15.如甲方需要，供货单位在供货时必须提供每台流量计第三方溯源证明（检定证书或校准报告），且不得发生商务变化。
