智能压力远传终端技术要求

一、参数及功能要求（适应管径：DN300-DN1000）
1.接头：304不锈钢。
2.壳体：304不锈钢。
3.防护等级：整机Ip68。
4.测量精度：±0.5%FS；测量频次常规1s;测量范围:0-1.6MPa。
5.安装方式：不停水带压安装。
6.显示：现场LCD显示，在现场可直接参看仪表各种参数和状态。
7.通讯方式：4G/NB-loT（含6年通讯流量费，需提供承诺），支持移动、电信、联通三大运营商；通讯数据128位AES加密，保证数据安全。
8.PCB三防处理：防尘、防潮、防静电确保产品长期运行可靠性和稳定性。
9.锂电池供电：一次性锂电池组（内置：4节），电池容量：38AH，常规应用电池寿命大于6年。
10.采集间隔 1分钟-2小时可配置（典型值：15分钟）。
11.工作环境：-25℃～+55℃，0%～100%RH。
12.天线类型：10dB防水天线。
13.功能：

（1）数据远传报表分析、上下限报警。

（2）内置大容量存储器，支持数据定时保存，保存间隔可配置，掉电保存。
（3）支持网络故障重连、数据重发机制，支持数据存储有效期内数据查询，自动补包及指令补包。
（4）支持段码液晶展示，磁按键（*2）操作，设备状态、采集数据、电量实时刷新。
（5）蓝牙5.0通讯，参数支持蓝牙APP配置、平台远程配置，支持固件远程升级。
14.平台数据要求共通并满足招标方后续数据对接（需提供承诺）。
