
压力变送器+RTU遥测终端技术要求
一、压力变送器

1、参数及功能要求

1) 工作电流：≤20mA。

2) 量程范围：0 - 0.6Mpa / 1.0Mpa / 1.6Mpa。

3) 过载：1.5倍满量程压力。

4) 精度：±0.5%FS。

5) 防雷电压：2KV。

6) 工作温度：-30～80℃（本安型：-10～60℃）。

7) 外壳防护：IP68。

8) 外壳材料：不锈钢304/316L。

9) 电缆长度：可定制。

二、RTU遥测终端
1、参数及功能要求

1）供电方式：一次性锂电池组（内置：4节）。

2）电池容量：38AH。

3）采集接口：

-脉冲量/开关量：6路，无源脉冲（有效阻值＜10K欧姆，无效阻值＞1M欧姆）。   

-模拟量：1路，0-2V；1路，4-20mA（内阻250欧姆）。   

-RS485/RS232：2路，RS485（默认）或RS232（需定制），默认19200-8N1。   

4）蓝牙通讯：蓝牙5.0 。

5）采集间隔 1分钟-2小时可配置（典型值：15分钟）。

6）工作环境：-25℃～+55℃，0%～100%RH。

7）外壳材质：ASA，高强塑料注塑成型。

8）安装方式：塑料支架（标配）或不锈钢支架（选配），壁挂式。

9）防护等级：IP68。

10）天线类型：10dB防水天线。

11）内置大容量存储器，支持数据定时保存，保存间隔可配置，掉电保存。

12）支持网络故障重连、数据重发机制，支持数据存储有效期内数据查询，自动补包及指令补包。

13）支持贴片式、插拔式物联网卡，支持移动、电信、联通三大运营商。    

14）支持段码液晶展示，磁按键（*2）操作，设备状态、采集数据、电量实时刷新。   

15）参数支持蓝牙APP配置、平台远程配置，支持固件远程升级。

16）平台数据要求共通并满足招标方后续数据对接（需提供承诺）。
 


