噪声监测仪（插入式、外贴式）技术要求

一、参数及功能要求
1. 供电方式：一次性锂电池组。
2. 磁吸功能：支持开机、休眠、唤醒、上发等磁吸操作。
3. 通信方式：4G或NB-IoT，支持LoRa巡检、唤醒。
4. 监测模式：常规模式：1 次/24 小时，夜间 2-4 点自动监测，监测时段可设；逢变则报模式：监测频率15分钟/30分钟/1小时/2小时可设。
5. 数据交互：支持 APP、远程数据交互，支持数据读取、参数设置、固件更新。
6. 安装方式：底座强磁吸附或打孔安装。
7. 数据存储容量：32Mb，支持 30 天原始音频文件存储。
8. 整机续航：常规模式下（24 小时/次），监测时段可设，续航 ≥3 年。
9. 工作温度： ≥-20℃~+60℃的范围或优于。
10. 防护等级：IP68；需提供相关证明材料。
11. 设备材质：设备材质采用不锈钢、铝合金等耐腐材料，满足中性盐雾试验；需提供相关证明材料或承诺。
12. 设备定位：具备设备卫星定位功能，支持北斗、GPS 等卫星定位。
13. 监测和检测双模式：在线监测模式下可以在平台端进行漏点报警和定位，离线相关模式下可以使用APP在现场立即定位漏点。
14. 采用采集、远传一体式设计，传感器采用可靠性高的内置设计无转接电缆。

15. 防盗保护：内置三轴运动传感器，监测设备移位、跌落等状态。   

16. 平台数据要求共通并满足招标方后续数据对接（需提供承诺）。
